## А10 (трубопровод ЕНПЗ)
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
0.2
0.04
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0 | 0.76
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.2
0.04
|  |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.76
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А10 (автоцистерна ЕНПЗ)
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.0475 | 4.75e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.0475 | 4.75e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А9 насос ЕНПЗ)
Возможность образования капельной смеси |  | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.015 | 1.5e-06
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.01425 | 1.425e-06
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
да (0,3) | 0.3 |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.27075 | 2.7075e-05
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
0.0001 |  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(0,7) | 0.7
0.015
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.035 | 3.5e-06 | 0.01425
|  | да(0,05) | 0.05 | [5 empty] | 0.27075
[5 empty] | Пожар-вспышка |  | 0.03325 | 3.325e-06 | 0.035
|  |  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.03325
|  | нет(0,95) | 0.95 | [5 empty] | 0.63175
|  |  |  | 1 | 0.95
|  |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.63175 | 6.3175e-05
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А1(резервуар ЕНПЗ)
Полное разрушение | Разрушение соседних резервуаров | Жидкость остается в обваловании | Мгновенное зажигание | Образование облака ТВС при испарении | Образование капельной взвеси в атмосфере | Отсроченное воспламенение | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
| да(0) | 0 |  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
| нет(1) | 1 | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0.05 | 5e-07
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0.0475 | 4.75e-07
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-06
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
0.05
0.0475
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0 | 0.9025
[7 empty] | 0.95 |  |  |  | 0.05
0.0475
да(*) | 1 | [5 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0 | 0.9025
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
1e-05 | [6 empty] | 0.95
0.0001
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива |  | 0.0475 | 4.75e-06
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
нет(*) | 1 |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
|  | да(1) | 1 |  |  |  | 0.95
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  | нет(0) | 0
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
|  |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95

## А7 (емк.давление ЕНПЗ)
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-07
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19 | 1.9e-06
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-06
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.05
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04 | 4e-06 | 0.19
|  | да(0,2) | 0.2 | [5 empty] | 0.76
нет(*) | 1 | [7 empty] | 0.04
0.16
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Прекращение аварии |  | 0.16 | 1.6e-05 | 0.04
| нет(0,2) | 0.2 | [6 empty] | 0.152
0.608
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04 | 4e-06
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152 | 1.52e-05
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.608 | 6.08e-05

## Расчет оборудования
Оборудование | Масса | Тем-ра | Давление |  |  | Теплоѐмкость жидкости, Дж/(кг*К) | Температура кипения, С | Теплота испарения, Дж/кг | Доля мг.испарившегося вещества | М, кг/моль | Твсп,С | Pn, кПа | Sпрол, м2 | Мав, т | Мисп, т
Колонна Т-101 | 7 | 399 | 0.1 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.82501 | 100 | -25 | 15829.2058 | 24.4992 | 8.75 | 8.75 | 1.5312
Текплообменнник Е-105А/В/С | 1.26 | 343 | 1.28 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.74102 | 100 | -25 | 8768.8313 | 6.5263 | 1.575 | 1.575 | 0.4079
Колонна Т-100/1 | 5 | 341 | 0.8 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.73737 | 100 | -25 | 8571.3788 | 26.2632 | 6.25 | 6.25 | 1.6415
Аппарат V-100/2 | 3.6 | 100 | 0.9 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -25 | 140.1875 | 72 | 4.5 | 0.36337 | 20
Разделитель V-100/1 | 7 | 100 | 1.4 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -25 | 140.1875 | 140 | 8.75 | 0.70654
Аппарат V-100/3 | 5.9 | 100 | 0.8 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -25 | 140.1875 | 118 | 7.375 | 0.59552
Электродегидратор V-101 | 50 | 150 | 1.8 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -25 | 445.7488 | 500 | 62.5 | 8.0235
Разделитель V-100/4 | 1.93 | 100 | 1.4 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -25 | 140.1875 | 38.6 | 2.4125 | 0.1948
Аппарат V-100/5 | 2.43 | 100 | 1.44 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -25 | 140.1875 | 48.6 | 3.0375 | 0.24527
Насос центробежный Р-100/1 А, В | 6 | 100 |  | 120 м3/ч | 2 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -25 | 140.1875 | 120 | 7.5 | 0.60561
Теплообменник Е-201 | 1.3 | 302 | 2.67 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.65493 | 100 | -40 | 5354.2862 | 8.9719 | 1.625 | 1.625
Реактор R-201, 202, 203 | 1.08 | 538 | 2.25 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.93386 | 100 | -40 | 50347.0832 | 1.4286 | 1.35 | 1.35
Колонна Т-201 | 1 | 246 | 1.76 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.48931 | 100 | -40 | 2461.8067 | 10.2137 | 1.25 | 1.25
Емкость V-202 | 2.4 | 111 | 1.05 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 184.4528 | 48 | 3 | 0.31873
Сепаратор V-201 | 2.9 | 96 | 1.76 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 126.4816 | 58 | 3.625 | 0.26409
Насос центробежный, Р-201А,В | 0.84 | 100 |  | 16.8 | 2 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 140.1875 | 16.8 | 1.05 | 0.084785
Емкость V-301 | 2 | 121 | 0.08 | Бензин |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 234.2879 | 40 | 2.5 | 0.33737
Реактор R-301 | 1 | 399 | 4.36 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.82501 | 100 | -40 | 15829.2058 | 3.4999 | 1.25 | 1.25
Теплообменник Е-302 | 1.12 | 410 | 5.62 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.83797 | 100 | -40 | 17604.0132 | 3.6294 | 1.4 | 1.4
Ресивер V-303 | 2.7 | 93 | 0.91 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 116.9573 | 54 | 3.375 | 0.22736
Колонна Т-301 | 1 | 260 | 0.96 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.53699 | 100 | -40 | 3027.5447 | 9.2603 | 1.25 | 1.25
Сепаратор V-302 | 2.32 | 121 | 4.04 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 234.2879 | 46.4 | 2.9 | 0.39135
Насос центробежный, Р-301А, В | 0.82 | 100 |  | 16.4 | 2шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 140.1875 | 16.4 | 1.025 | 0.082767
Колонна Т-401 | 1 | 371 | 0.21 |  |  | 2100 | 180 | 600000 | 0.48752 | 200 | 62 | 1245.8838 | 10.2495 | 1.25 | 1.1377
Сепаратор V-401 | 3.6 | 150 | 5.2 |  |  | 2100 | 180 | 600000 | 0 | 200 | 62 | 252.8638 | 72 | 4.5 | 0.92691
Реактор R-401 | 3 | 399 | 5.49 | ДТ |  | 2100 | 180 | 600000 | 0.53536 | 200 | 62 | 1406.4076 | 27.8782 | 3.75 | 3.6022
Колонна Т-402 | 1 | 150 | 5.21 |  |  | 2100 | 180 | 600000 | 0 | 200 | 62 | 252.8638 | 20 | 1.3 | 0.25747
Сепаратор V-403 | 1.6 | 193 | 0.18 |  |  | 2100 | 180 | 600000 | 0.04448 | 200 | 62 | 393.7988 | 30.5766 | 2 | 0.6842
Сепаратор V-402 | 4 | 93 | 1.05 |  |  | 2100 | 180 | 600000 | 0 | 200 | 62 | 116.7382 | 80 | 5 | 0.47547
Насос центробежный Р-403А,В | 3.3 | 150 |  | 66.5 | 2 шт | 2100 | 180 | 600000 | 0 | 200 | 62 | 252.8638 | 66 | 4.125 | 0.84967
Абсорбер Т-502 | 1 | 93 | 0.18 | 0,1 сероводород |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 116.9573 | 20 | 1.3 | 0.084209
Колонна Т-503 | 1 | 154 | 0.1 | 0,05 сероводород |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.027612 | 100 | -40 | 484.474 | 19.4478 | 1.25 | 0.3668
Насос центробежный, Р-501А | 1.29 | 30 |  | 12.9 | 2 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 17.421 | 25.8 | 1.6125 | 0.016181
Сборник серы V-603 | 17 | 186 | 0.5 | сера |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.22276 | 100 | -40 | 904.7618 | 100 | 21.25 | 7.044
Насос полупогружной Р-601 | 1.43 | 30 |  | 14.3 | 1 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 17.421 | 28.6 | 1.7875 | 0.017937
Теплообменник Е-704 | 1.176 | 400 | 1.6 | ДТ |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.82623 | 100 | 62 | 1412.2237 | 4.0872 | 1.47 | 1.1794
Емкость V-705 | 2.46 | 149 | 0.02 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | 62 | 249.9675 | 49.2 | 3.075 | 0.44274
Насос центробежный, Р-702А,В | 1.2 | 30 |  | 24.1 | 2 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | 62 | 33.1426 | 24 | 1.5 | 0.028635
Емкость V-205, V-206 | 2.27 | 53 | 0.28 |  |  | 2100 | 200 | 600000 | 0 | 200 | 62 | 56.0959 | 45.4 | 2.8375 | 0.12966
Емкость V-207 | 10.7 | 215 | 0.158 | ДТ |  | 2100 | 200 | 600000 | 0.051146 | 200 | 62 | 477.645 | 130 | 13.375 | 3.7086
Колонна Т-202, Т-203 | 1 | 150 | 0.3 |  |  | 2100 | 200 | 600000 | 0 | 200 | 62 | 252.8638 | 20 | 1.25 | 0.25747
Емкость Е-9/2 | 97.2 | 38 | 0.86 |  | 4шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 22.8911 | 900 | 97.2 | 0.74167
Насос центробежный, Н-9/3 | 3.15 | 30 |  | 63 | 1 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 17.421 | 63 | 3.9375 | 0.039511
РВС-3 | 2950 | 50 | 0.1 |  | 4 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 50 | 5000 | 2950 | 9
Емкость Е-1 | 56 | 25 | 0.07 |  | 3шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 50 | 600 | 56 | 1.08
АСН (автоцистерна) | 8.5 | 30 | 0.07 |  | 6шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 50 | 170 | 8.5 | 0.306
Насос центробежный,Н-4/1 | 4.41 | 70 |  | 63 | 1 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 62.0207 | 88.2 | 5.5125 | 0.19693
Трубопровод «от Н-402 до Т-401» № HL-4116 | 2.055 | 70 |  |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 62.0207 | 63.15 | 3.1575 | 0.141
Трубопровод «р. R-301 - тр.пр. т-к Е-302» | 1.367 | 100 |  |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 140.1875 | 37.615 | 1.8807 | 0.18983
Трубопровод «С теплообменника ЦКППН до перехода на Ду159» | 2.83 | 70 |  |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 62.0207 | 70.75 | 3.5375 | 0.15797
Трубопровод «С теплообменника ЦКППН в ТЦ» | 1.45 | 70 |  |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 62.0207 | 36.25 | 1.8125 | 0.080937
Трубопровод «От блока задвижек №2 на прием АСН-1,2,3,4» | 1.06 | 70 |  |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 62.0207 | 26.5 | 1.325 | 0.059168

## Сценарии
№ сценария | Оборудование | Описание | Кратко сценарий | Частота инициирующего события, 1/год | Кол-во оборудования, ед. | Условная вероятность | Частота сценария, 1/год | Количество ОВ участвующего в аварии, т | Количество ОВ в создании поражающего фактора, т |  | № сценария | Оборудование | Кратко сценарий | q=10,5 | q=7,0 | q=4,2 | q=1,4 | P=20 | Р=12 | P=5 | Р=3 | Lф | Дф | Rнкпр | Rвсп | LPt | PPt | Q=600 | Q=320 | Q=220 | Q=120 | Кол-во погиших, чел | Кол-во пострадавших, чел | Остаточная стоимость оборудования, млн.руб | Стоимость вещества, млн.руб/т | Дни простоя, сут. | Прямые потери, млн.руб | Затраты на ликвидацию, млн.руб | Социальные потери, млн.руб | Косвенный ущерб, млн.руб | Суммарный экологический ущерб, млн.руб | Суммарный ущерб, млн.руб | Кол.риск, чел/год | Колл.риск пострадавшие | Мат.ожидание, млн.руб/год
| Емкости Е-1…Е-24 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 24 | 0.05 | 1.2e-06 | 72.5 | 72.5 | 290 |  | Емкости Е-1…Е-24 | Полное-пожар | 17 | 23 | 32 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.02 | 10 | 2.2 | 0.22 | 4.48 | 1 | 0.72994 | 8.6299 | 1.2e-06 | 2.4e-06 | 1.0356e-05
С2 | Емкости Е-1…Е-24 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 24 | 0.19 | 4.56e-06 | 72.5 | 7.25 | 0 | С2 | Емкости Е-1…Е-24 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 89 | 180 | 491 | 842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.75 | 0.02 | 10 | 2.2 | 0.22 | 7.58 | 1 | 0.72994 | 11.7299 | 9.12e-06 | 1.368e-05 | 5.3489e-05
С3 | Емкости Е-1…Е-24 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 24 | 0.76 | 1.824e-05 | 72.5 | 0 | 0 | С3 | Емкости Е-1…Е-24 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.02 | 10 | 0.75 | 0.075 | 0 | 1 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 3.3288e-05
С4 | Емкости Е-1…Е-24 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 1e-05 | 24 | 0.04 | 9.6e-06 | 2.34 | 2.34 | 7.8 | С4 | Емкости Е-1…Е-24 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.02 | 10 | 0.1218 | 0.01218 | 4.48 | 1 | 0.02356 | 5.6375 | 9.6e-06 | 1.92e-05 | 5.412e-05
С5 | Емкости Е-1…Е-24 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 24 | 0.16 | 3.84e-05 | 2.34 | 0 | 0 | С5 | Емкости Е-1…Е-24 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.1218 | 0.01218 | 0 | 0.3 | 0.0031192 | 0.4371 | 0 | 0 | 1.6785e-05
С6 | Емкости Е-1…Е-24 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 24 | 0.04 | 9.6e-06 | 1.44 | 1.44 | 0.8 | С6 | Емкости Е-1…Е-24 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.1038 | 0.01038 | 4.48 | 0.3 | 0.014498 | 4.9087 | 9.6e-06 | 1.92e-05 | 4.7123e-05
С7 | Емкости Е-1…Е-24 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 24 | 0.152 | 3.648e-05 | 1.44 | 1.44 | 0 | С7 | Емкости Е-1…Е-24 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 43 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.1038 | 0.01038 | 4.48 | 0.3 | 0.014498 | 4.9087 | 3.648e-05 | 7.296e-05 | 0.00017907
С8 | Емкости Е-1…Е-24 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 24 | 0.608 | 0.00014592 | 1.44 | 0 | 0 | С8 | Емкости Е-1…Е-24 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.1038 | 0.01038 | 0 | 0.3 | 0.0019195 | 0.4161 | 0 | 0 | 6.0717e-05
С9 | Емкости Е-1…Е-24 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 24 | 1 | 0.0006 | 72.5 | 43.5 | 0 | С9 | Емкости Е-1…Е-24 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 287 | 334 | 418 | 1 | 1 | 0.75 | 0.02 | 10 | 1.62 | 0.162 | 3.1 | 1 | 0.43797 | 6.32 | 0.0006 | 0.0006 | 0.003792
С10 | Емкости Е-25…Е-36 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 12 | 0.05 | 6e-07 | 87 | 87 | 348 | С10 | Емкости Е-25…Е-36 | Полное-пожар | 17 | 24 | 34 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.45 | 0.02 | 10 | 2.19 | 0.219 | 4.48 | 1 | 0.088097 | 7.9771 | 6e-07 | 1.2e-06 | 4.7863e-06
С11 | Емкости Е-25…Е-36 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 12 | 0.19 | 2.28e-06 | 87 | 4.35 | 0 | С11 | Емкости Е-25…Е-36 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 75 | 152 | 414 | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.45 | 0.02 | 10 | 2.19 | 0.219 | 7.58 | 1 | 0.088097 | 11.0771 | 4.56e-06 | 6.84e-06 | 2.5256e-05
С12 | Емкости Е-25…Е-36 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 12 | 0.76 | 9.12e-06 | 87 | 0 | 0 | С12 | Емкости Е-25…Е-36 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.02 | 10 | 0.45 | 0.045 | 0 | 1 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 1.3634e-05
С13 | Емкости Е-25…Е-36 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 1e-05 | 12 | 0.04 | 4.8e-06 | 2.34 | 2.34 | 7.8 | С13 | Емкости Е-25…Е-36 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.045 | 0.02 | 10 | 0.0918 | 0.00918 | 4.48 | 1 | 0.0036246 | 5.5846 | 4.8e-06 | 9.6e-06 | 2.6806e-05
С14 | Емкости Е-25…Е-36 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 12 | 0.16 | 1.92e-05 | 2.34 | 0 | 0 | С14 | Емкости Е-25…Е-36 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.02 | 3 | 0.0918 | 0.00918 | 0 | 0.3 | 0.00047988 | 0.40146 | 0 | 0 | 7.708e-06
С15 | Емкости Е-25…Е-36 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 12 | 0.04 | 4.8e-06 | 1.44 | 1.44 | 0.8 | С15 | Емкости Е-25…Е-36 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.045 | 0.02 | 3 | 0.0738 | 0.00738 | 4.48 | 0.3 | 0.0012686 | 4.8624 | 4.8e-06 | 9.6e-06 | 2.334e-05
С16 | Емкости Е-25…Е-36 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 12 | 0.152 | 1.824e-05 | 1.44 | 1.44 | 0 | С16 | Емкости Е-25…Е-36 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 43 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.045 | 0.02 | 3 | 0.0738 | 0.00738 | 4.48 | 0.3 | 0.0012686 | 4.8624 | 1.824e-05 | 3.648e-05 | 8.8691e-05
С17 | Емкости Е-25…Е-36 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 12 | 0.608 | 7.296e-05 | 1.44 | 0 | 0 | С17 | Емкости Е-25…Е-36 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.02 | 3 | 0.0738 | 0.00738 | 0 | 0.3 | 0.00016796 | 0.38135 | 0 | 0 | 2.7823e-05
С18 | Емкости Е-25…Е-36 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 12 | 1 | 0.0003 | 87 | 52.2 | 0 | С18 | Емкости Е-25…Е-36 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 | 311 | 360 | 450 | 1 | 1 | 0.45 | 0.02 | 10 | 1.494 | 0.1494 | 3.1 | 1 | 0.088097 | 5.8315 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0017494
С19 | Емкости Е-37, Е-43 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 309 | 309 | 618 | С19 | Емкости Е-37, Е-43 | Полное-пожар | 19 | 27 | 38 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.65 | 0.02 | 10 | 6.83 | 0.683 | 4.48 | 1 | 3.8527 | 16.8457 | 1e-07 | 2e-07 | 1.6846e-06
С20 | Емкости Е-37, Е-44 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.19 | 3.8e-07 | 309 | 15.45 | 0 | С20 | Емкости Е-37, Е-44 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 115 | 232 | 632 | 1083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.65 | 0.02 | 10 | 6.83 | 0.683 | 7.58 | 1 | 2.2971 | 18.3901 | 7.6e-07 | 1.14e-06 | 6.9883e-06
С21 | Емкости Е-37, Е-45 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 309 | 0 | 0 | С21 | Емкости Е-37, Е-45 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.65 | 0.02 | 10 | 0.65 | 0.065 | 0 | 1 | 0.7416 | 2.4566 | 0 | 0 | 3.734e-06
С22 | Емкости Е-37, Е-46 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 1.71 | 1.71 | 5.7 | С22 | Емкости Е-37, Е-46 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.065 | 0.02 | 10 | 0.0992 | 0.00992 | 4.48 | 1 | 0.058257 | 5.6474 | 8e-07 | 1.6e-06 | 4.5179e-06
С23 | Емкости Е-37, Е-47 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.16 | 3.2e-06 | 1.71 | 0 | 0 | С23 | Емкости Е-37, Е-47 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.065 | 0.02 | 3 | 0.0992 | 0.00992 | 0 | 0.3 | 0.043319 | 0.45244 | 0 | 0 | 1.4478e-06
С24 | Емкости Е-37, Е-48 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 1.08 | 1.08 | 0.6 | С24 | Емкости Е-37, Е-48 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.065 | 0.02 | 3 | 0.0866 | 0.00866 | 4.48 | 0.3 | 0.010874 | 4.8861 | 8e-07 | 1.6e-06 | 3.9089e-06
С25 | Емкости Е-37, Е-49 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.152 | 3.04e-06 | 1.08 | 1.08 | 0 | С25 | Емкости Е-37, Е-49 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 39 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.065 | 0.02 | 3 | 0.0866 | 0.00866 | 4.48 | 0.3 | 0.010874 | 4.8861 | 3.04e-06 | 6.08e-06 | 1.4854e-05
С26 | Емкости Е-37, Е-50 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.608 | 1.216e-05 | 1.08 | 0 | 0 | С26 | Емкости Е-37, Е-50 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.065 | 0.02 | 3 | 0.0866 | 0.00866 | 0 | 0.3 | 0.0014396 | 0.3967 | 0 | 0 | 4.8239e-06
С27 | Емкости Е-37, Е-51 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 309 | 185.4 | 0 | С27 | Емкости Е-37, Е-51 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 411 | 528 | 604 | 739 | 1 | 1 | 0.65 | 0.02 | 10 | 4.358 | 0.4358 | 3.1 | 1 | 1.8666 | 10.7604 | 5e-05 | 5e-05 | 0.00053802
С28 | Емкости Е-38…Е-42, Е-44…Е-48 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 10 | 0.05 | 5e-07 | 284.6 | 284.6 | 569.2 | С28 | Емкости Е-38…Е-42, Е-44…Е-48 | Полное-пожар | 19 | 26 | 38 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.28 | 0.02 | 10 | 5.972 | 0.5972 | 6.2 | 1 | 3.5484 | 17.3176 | 1e-06 | 1e-06 | 8.6588e-06
С29 | Емкости Е-38…Е-42, Е-44…Е-48 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 10 | 0.19 | 1.9e-06 | 284.6 | 28.46 | 0 | С29 | Емкости Е-38…Е-42, Е-44…Е-48 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 141 | 285 | 775 | 1328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 0.28 | 0.02 | 10 | 5.972 | 0.5972 | 10.68 | 1 | 3.5484 | 21.7976 | 5.7e-06 | 7.6e-06 | 4.1416e-05
С30 | Емкости Е-38…Е-42, Е-44…Е-48 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 10 | 0.76 | 7.6e-06 | 284.6 | 0 | 0 | С30 | Емкости Е-38…Е-42, Е-44…Е-48 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.28 | 0.02 | 10 | 0.28 | 0.028 | 0 | 1 | 0.68304 | 1.991 | 0 | 0 | 1.5132e-05
С31 | Емкости Е-38…Е-42, Е-44…Е-48 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 1e-05 | 10 | 0.04 | 4e-06 | 1.71 | 1.71 | 5.7 | С31 | Емкости Е-38…Е-42, Е-44…Е-48 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.028 | 0.02 | 10 | 0.0622 | 0.00622 | 4.48 | 1 | 0.058257 | 5.6067 | 4e-06 | 8e-06 | 2.2427e-05
С32 | Емкости Е-38…Е-42, Е-44…Е-48 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 10 | 0.16 | 1.6e-05 | 1.71 | 0 | 0 | С32 | Емкости Е-38…Е-42, Е-44…Е-48 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.028 | 0.02 | 3 | 0.0622 | 0.00622 | 0 | 0.3 | 0.043319 | 0.41174 | 0 | 0 | 6.5878e-06
С33 | Емкости Е-38…Е-42, Е-44…Е-48 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 10 | 0.04 | 4e-06 | 1.08 | 1.08 | 0.6 | С33 | Емкости Е-38…Е-42, Е-44…Е-48 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.028 | 0.02 | 3 | 0.0496 | 0.00496 | 4.48 | 0.3 | 0.010874 | 4.8454 | 4e-06 | 8e-06 | 1.9382e-05
С34 | Емкости Е-38…Е-42, Е-44…Е-48 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 10 | 0.152 | 1.52e-05 | 1.08 | 1.08 | 0 | С34 | Емкости Е-38…Е-42, Е-44…Е-48 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 39 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.028 | 0.02 | 3 | 0.0496 | 0.00496 | 4.48 | 0.3 | 0.010874 | 4.8454 | 1.52e-05 | 3.04e-05 | 7.3651e-05
С35 | Емкости Е-38…Е-42, Е-44…Е-48 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 10 | 0.608 | 6.08e-05 | 1.08 | 0 | 0 | С35 | Емкости Е-38…Е-42, Е-44…Е-48 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.028 | 0.02 | 3 | 0.0496 | 0.00496 | 0 | 0.3 | 0.0014396 | 0.356 | 0 | 0 | 2.1645e-05
С36 | Емкости Е-38…Е-42, Е-44…Е-48 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 10 | 1 | 0.00025 | 284.6 | 170.76 | 0 | С36 | Емкости Е-38…Е-42, Е-44…Е-48 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 396 | 510 | 584 | 716 | 1 | 1 | 0.28 | 0.02 | 10 | 3.6952 | 0.36952 | 3.1 | 1 | 1.7192 | 9.884 | 0.00025 | 0.00025 | 0.002471
С37 | Емкости Е-49…Е-51 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 3 | 0.05 | 1.5e-07 | 272.2 | 272.2 | 544.4 | С37 | Емкости Е-49…Е-51 | Полное-пожар | 18 | 26 | 37 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.48 | 0.02 | 10 | 5.924 | 0.5924 | 4.48 | 1 | 0.066585 | 12.063 | 1.5e-07 | 3e-07 | 1.8094e-06
С38 | Емкости Е-49…Е-51 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 3 | 0.19 | 5.7e-07 | 272.2 | 27.22 | 0 | С38 | Емкости Е-49…Е-51 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 139 | 280 | 764 | 1308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.48 | 0.02 | 10 | 5.924 | 0.5924 | 7.58 | 1 | 0.056014 | 15.1524 | 1.14e-06 | 1.71e-06 | 8.6369e-06
С39 | Емкости Е-49…Е-51 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 3 | 0.76 | 2.28e-06 | 272.2 | 0 | 0 | С39 | Емкости Е-49…Е-51 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.48 | 0.02 | 10 | 0.48 | 0.048 | 0 | 1 | 0.054 | 1.582 | 0 | 0 | 3.607e-06
С40 | Емкости Е-49…Е-51 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 1e-05 | 3 | 0.04 | 1.2e-06 | 1.71 | 1.71 | 5.7 | С40 | Емкости Е-49…Е-51 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.048 | 0.02 | 10 | 0.0822 | 0.00822 | 4.48 | 1 | 0.022485 | 5.5929 | 1.2e-06 | 2.4e-06 | 6.7115e-06
С41 | Емкости Е-49…Е-51 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 3 | 0.16 | 4.8e-06 | 1.71 | 0 | 0 | С41 | Емкости Е-49…Е-51 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.048 | 0.02 | 3 | 0.0822 | 0.00822 | 0 | 0.3 | 0.01672 | 0.40714 | 0 | 0 | 1.9543e-06
С42 | Емкости Е-49…Е-51 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 3 | 0.04 | 1.2e-06 | 1.08 | 1.08 | 0.6 | С42 | Емкости Е-49…Е-51 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.048 | 0.02 | 3 | 0.0696 | 0.00696 | 4.48 | 0.3 | 0.0027184 | 4.8593 | 1.2e-06 | 2.4e-06 | 5.8311e-06
С43 | Емкости Е-49…Е-51 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 3 | 0.152 | 4.56e-06 | 1.08 | 1.08 | 0 | С43 | Емкости Е-49…Е-51 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 39 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.048 | 0.02 | 3 | 0.0696 | 0.00696 | 4.48 | 0.3 | 0.0027184 | 4.8593 | 4.56e-06 | 9.12e-06 | 2.2158e-05
С44 | Емкости Е-49…Е-51 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 3 | 0.608 | 1.824e-05 | 1.08 | 0 | 0 | С44 | Емкости Е-49…Е-51 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.048 | 0.02 | 3 | 0.0696 | 0.00696 | 0 | 0.3 | 0.00035991 | 0.37692 | 0 | 0 | 6.875e-06
С45 | Емкости Е-49…Е-51 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 3 | 1 | 7.5e-05 | 272.2 | 163.32 | 0 | С45 | Емкости Е-49…Е-51 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389 | 501 | 574 | 704 | 1 | 1 | 0.48 | 0.02 | 10 | 3.7464 | 0.37464 | 3.1 | 1 | 0.012585 | 8.2336 | 7.5e-05 | 7.5e-05 | 0.00061752
С46 | Емкость Е-52 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 272.2 | 272.2 | 544.4 | С46 | Емкость Е-52 | Полное-пожар | 18 | 26 | 37 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.32 | 0.02 | 10 | 5.764 | 0.5764 | 4.48 | 1 | 3.3938 | 15.2142 | 5e-08 | 1e-07 | 7.6071e-07
С47 | Емкость Е-52 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 272.2 | 27.22 | 0 | С47 | Емкость Е-52 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 139 | 280 | 764 | 1308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.32 | 0.02 | 10 | 5.764 | 0.5764 | 7.58 | 1 | 3.3938 | 18.3142 | 3.8e-07 | 5.7e-07 | 3.4797e-06
С48 | Емкость Е-52 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 272.2 | 0 | 0 | С48 | Емкость Е-52 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.32 | 0.02 | 10 | 0.32 | 0.032 | 0 | 1 | 0.65328 | 2.0053 | 0 | 0 | 1.524e-06
С49 | Емкость Е-52 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 1.71 | 1.71 | 5.7 | С49 | Емкость Е-52 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.032 | 0.02 | 10 | 0.0662 | 0.00662 | 4.48 | 1 | 0.058257 | 5.6111 | 4e-07 | 8e-07 | 2.2444e-06
С50 | Емкость Е-52 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 1.71 | 0 | 0 | С50 | Емкость Е-52 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.032 | 0.02 | 3 | 0.0662 | 0.00662 | 0 | 0.3 | 0.043319 | 0.41614 | 0 | 0 | 6.6582e-07
С51 | Емкость Е-52 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.72 | 0.72 | 0.4 | С51 | Емкость Е-52 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.032 | 0.02 | 3 | 0.0464 | 0.00464 | 4.48 | 0.3 | 0.0072491 | 4.8383 | 4e-07 | 8e-07 | 1.9353e-06
С52 | Емкость Е-52 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.72 | 0.72 | 0 | С52 | Емкость Е-52 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.032 | 0.02 | 3 | 0.0464 | 0.00464 | 4.48 | 0.3 | 0.0072491 | 4.8383 | 1.52e-06 | 3.04e-06 | 7.3542e-06
С53 | Емкость Е-52 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.72 | 0 | 0 | С53 | Емкость Е-52 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.032 | 0.02 | 3 | 0.0464 | 0.00464 | 0 | 0.3 | 0.00095976 | 0.352 | 0 | 0 | 2.1402e-06
С54 | Емкость Е-52 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 272.2 | 163.32 | 0 | С54 | Емкость Е-52 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389 | 501 | 574 | 704 | 1 | 1 | 0.32 | 0.02 | 10 | 3.5864 | 0.35864 | 3.1 | 1 | 1.6443 | 9.6894 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.00024223
С55 | Емкости Е-53…Е-58 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 6 | 0.05 | 3e-07 | 329.2 | 329.2 | 658.4 | С55 | Емкости Е-53…Е-58 | Полное-пожар | 19 | 27 | 39 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.56 | 0.02 | 10 | 7.144 | 0.7144 | 4.48 | 1 | 4.1045 | 17.4429 | 3e-07 | 6e-07 | 5.2329e-06
С56 | Емкости Е-53…Е-58 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 6 | 0.19 | 1.14e-06 | 329.2 | 16.46 | 0 | С56 | Емкости Е-53…Е-58 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 117 | 237 | 646 | 1106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.56 | 0.02 | 10 | 7.144 | 0.7144 | 7.58 | 1 | 2.4473 | 18.8857 | 2.28e-06 | 3.42e-06 | 2.153e-05
С57 | Емкости Е-53…Е-58 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 6 | 0.76 | 4.56e-06 | 329.2 | 0 | 0 | С57 | Емкости Е-53…Е-58 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.56 | 0.02 | 10 | 0.56 | 0.056 | 0 | 1 | 0.79008 | 2.4061 | 0 | 0 | 1.0972e-05
С58 | Емкости Е-53…Е-58 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 1e-05 | 6 | 0.04 | 2.4e-06 | 1.23 | 1.23 | 4.1 | С58 | Емкости Е-53…Е-58 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.056 | 0.02 | 10 | 0.0806 | 0.00806 | 4.48 | 1 | 0.041904 | 5.6106 | 2.4e-06 | 4.8e-06 | 1.3465e-05
С59 | Емкости Е-53…Е-58 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 6 | 0.16 | 9.6e-06 | 1.23 | 0 | 0 | С59 | Емкости Е-53…Е-58 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.056 | 0.02 | 3 | 0.0806 | 0.00806 | 0 | 0.3 | 0.03116 | 0.41982 | 0 | 0 | 4.0303e-06
С60 | Емкости Е-53…Е-58 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 6 | 0.04 | 2.4e-06 | 0.54 | 0.54 | 0.3 | С60 | Емкости Е-53…Е-58 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.056 | 0.02 | 3 | 0.0668 | 0.00668 | 4.48 | 0.3 | 0.0054368 | 4.8589 | 2.4e-06 | 4.8e-06 | 1.1661e-05
С61 | Емкости Е-53…Е-58 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 6 | 0.152 | 9.12e-06 | 0.54 | 0.54 | 0 | С61 | Емкости Е-53…Е-58 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 31 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.056 | 0.02 | 3 | 0.0668 | 0.00668 | 4.48 | 0.3 | 0.0054368 | 4.8589 | 9.12e-06 | 1.824e-05 | 4.4313e-05
С62 | Емкости Е-53…Е-58 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 6 | 0.608 | 3.648e-05 | 0.54 | 0 | 0 | С62 | Емкости Е-53…Е-58 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.056 | 0.02 | 3 | 0.0668 | 0.00668 | 0 | 0.3 | 0.00071982 | 0.3742 | 0 | 0 | 1.3651e-05
С63 | Емкости Е-53…Е-58 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 6 | 1 | 0.00015 | 329.2 | 197.52 | 0 | С63 | Емкости Е-53…Е-58 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 422 | 541 | 619 | 757 | 1 | 1 | 0.56 | 0.02 | 10 | 4.5104 | 0.45104 | 3.1 | 1 | 1.9887 | 11.0501 | 0.00015 | 0.00015 | 0.0016575
С64 | Емкости Е-69…Е-78 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 10 | 0.05 | 5e-07 | 96.5 | 96.5 | 193 | С64 | Емкости Е-69…Е-78 | Полное-пожар | 16 | 22 | 30 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.25 | 0.02 | 10 | 2.18 | 0.218 | 4.48 | 1 | 1.2032 | 9.0812 | 5e-07 | 1e-06 | 4.5406e-06
С65 | Емкости Е-69…Е-78 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 10 | 0.19 | 1.9e-06 | 96.5 | 9.65 | 0 | С65 | Емкости Е-69…Е-78 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 98 | 198 | 540 | 926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.25 | 0.02 | 10 | 2.18 | 0.218 | 7.58 | 1 | 1.2032 | 12.1812 | 3.8e-06 | 5.7e-06 | 2.3144e-05
С66 | Емкости Е-69…Е-78 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 10 | 0.76 | 7.6e-06 | 96.5 | 0 | 0 | С66 | Емкости Е-69…Е-78 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.02 | 10 | 0.25 | 0.025 | 0 | 1 | 0.2316 | 1.5066 | 0 | 0 | 1.145e-05
С67 | Емкости Е-69…Е-78 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 1e-05 | 10 | 0.04 | 4e-06 | 2.34 | 2.34 | 7.8 | С67 | Емкости Е-69…Е-78 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.025 | 0.02 | 10 | 0.0718 | 0.00718 | 4.48 | 1 | 0.07972 | 5.6387 | 4e-06 | 8e-06 | 2.2555e-05
С68 | Емкости Е-69…Е-78 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 10 | 0.16 | 1.6e-05 | 2.34 | 0 | 0 | С68 | Емкости Е-69…Е-78 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.02 | 3 | 0.0718 | 0.00718 | 0 | 0.3 | 0.059279 | 0.43826 | 0 | 0 | 7.0121e-06
С69 | Емкости Е-69…Е-78 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 10 | 0.04 | 4e-06 | 1.44 | 1.44 | 0.8 | С69 | Емкости Е-69…Е-78 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.025 | 0.02 | 3 | 0.0538 | 0.00538 | 4.48 | 0.3 | 0.014498 | 4.8537 | 4e-06 | 8e-06 | 1.9415e-05
С70 | Емкости Е-69…Е-78 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 10 | 0.152 | 1.52e-05 | 1.44 | 1.44 | 0 | С70 | Емкости Е-69…Е-78 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 43 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.025 | 0.02 | 3 | 0.0538 | 0.00538 | 4.48 | 0.3 | 0.014498 | 4.8537 | 1.52e-05 | 3.04e-05 | 7.3776e-05
С71 | Емкости Е-69…Е-78 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 10 | 0.608 | 6.08e-05 | 1.44 | 0 | 0 | С71 | Емкости Е-69…Е-78 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.02 | 3 | 0.0538 | 0.00538 | 0 | 0.3 | 0.0019195 | 0.3611 | 0 | 0 | 2.1955e-05
С72 | Емкости Е-69…Е-78 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 10 | 1 | 0.00025 | 1.25 | 1.25 | 0 | С72 | Емкости Е-69…Е-78 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 54 | 67 | 90 | 1 | 1 | 0.25 | 0.02 | 10 | 0.275 | 0.0275 | 3.1 | 1 | 0.012585 | 4.4151 | 0.00025 | 0.00025 | 0.0011038
С73 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 2500 | 0.05 | 1.25e-05 | 122.7 | 122.7 | 245.4 | С73 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Полное-пожар | 16 | 22 | 32 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.15 | 0.02 | 10 | 2.604 | 0.2604 | 3.1 | 1 | 1.5298 | 8.4942 | 1.25e-05 | 1.25e-05 | 0.00010618
С74 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 2500 | 0.19 | 4.75e-05 | 122.7 | 6.135 | 0 | С74 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Полное-взрыв | - | - | - | - | 84 | 170 | 464 | 796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.15 | 0.02 | 10 | 2.604 | 0.2604 | 3.1 | 1 | 0.91216 | 7.8766 | 4.75e-05 | 4.75e-05 | 0.00037414
С75 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 2500 | 0.76 | 0.00019 | 122.7 | 0 | 0 | С75 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.15 | 0.02 | 10 | 0.15 | 0.015 | 0 | 1 | 0.29448 | 1.4595 | 0 | 0 | 0.0002773
С76 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 5e-07 | 2500 | 0.04 | 5e-05 | 1.26 | 1.26 | 4.2 | С76 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.015 | 0.02 | 10 | 0.0402 | 0.00402 | 3.1 | 1 | 0.042926 | 4.1871 | 5e-05 | 5e-05 | 0.00020936
С77 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 2500 | 0.16 | 0.0002 | 1.26 | 0 | 0 | С77 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.015 | 0.02 | 3 | 0.0402 | 0.00402 | 0 | 0.3 | 0.03192 | 0.37614 | 0 | 0 | 7.5228e-05
С78 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 2500 | 0.04 | 5e-05 | 0.63 | 0.63 | 0.35 | С78 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.015 | 0.02 | 3 | 0.0276 | 0.00276 | 3.1 | 0.3 | 0.006343 | 3.4367 | 5e-05 | 5e-05 | 0.00017184
С79 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 2500 | 0.152 | 0.00019 | 0.63 | 0.63 | 0 | С79 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 32 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.015 | 0.02 | 3 | 0.0276 | 0.00276 | 3.1 | 0.3 | 0.006343 | 3.4367 | 0.00019 | 0.00019 | 0.00065297
С80 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 2500 | 0.608 | 0.00076 | 0.63 | 0 | 0 | С80 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.015 | 0.02 | 3 | 0.0276 | 0.00276 | 0 | 0.3 | 0.00083979 | 0.3312 | 0 | 0 | 0.00025171
С81 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 122.7 | 22.086 | 0 | С81 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 213 | 250 | 316 | 1 | 1 | 0.15 | 0.02 | 10 | 0.59172 | 0.059172 | 3.1 | 1 | 0.22237 | 4.9733 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.00012433
С82 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1500 | 0.05 | 7.5e-06 | 61.9 | 61.9 | 123.8 | С82 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Полное-пожар | 15 | 20 | 28 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.8 | 0.02 | 10 | 2.038 | 0.2038 | 3.1 | 1 | 0.77178 | 7.1136 | 7.5e-06 | 7.5e-06 | 5.3352e-05
С83 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1500 | 0.19 | 2.85e-05 | 61.9 | 6.19 | 0 | С83 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Полное-взрыв | - | - | - | - | 84 | 171 | 466 | 798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.8 | 0.02 | 10 | 2.038 | 0.2038 | 3.1 | 1 | 0.77178 | 7.1136 | 2.85e-05 | 2.85e-05 | 0.00020274
С84 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1500 | 0.76 | 0.000114 | 61.9 | 0 | 0 | С84 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.8 | 0.02 | 10 | 0.8 | 0.08 | 0 | 1 | 0.14856 | 2.0286 | 0 | 0 | 0.00023126
С85 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 5e-07 | 1500 | 0.04 | 3e-05 | 1.71 | 1.71 | 5.7 | С85 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.08 | 0.02 | 10 | 0.1142 | 0.01142 | 3.1 | 1 | 0.058257 | 4.2839 | 3e-05 | 3e-05 | 0.00012852
С86 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1500 | 0.16 | 0.00012 | 1.71 | 0 | 0 | С86 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 | 3 | 0.1142 | 0.01142 | 0 | 0.3 | 0.043319 | 0.46894 | 0 | 0 | 5.6273e-05
С87 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 1500 | 0.04 | 3e-05 | 0.72 | 0.72 | 0.4 | С87 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.08 | 0.02 | 3 | 0.0944 | 0.00944 | 3.1 | 0.3 | 0.0072491 | 3.5111 | 3e-05 | 3e-05 | 0.00010533
С88 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 1500 | 0.152 | 0.000114 | 0.72 | 0.72 | 0 | С88 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.08 | 0.02 | 3 | 0.0944 | 0.00944 | 3.1 | 0.3 | 0.0072491 | 3.5111 | 0.000114 | 0.000114 | 0.00040026
С89 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1500 | 0.608 | 0.000456 | 0.72 | 0 | 0 | С89 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 | 3 | 0.0944 | 0.00944 | 0 | 0.3 | 0.00095976 | 0.4048 | 0 | 0 | 0.00018459
С90 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 61.9 | 11.142 | 0 | С90 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 156 | 185 | 237 | 1 | 1 | 0.8 | 0.02 | 10 | 1.0228 | 0.10228 | 3.1 | 1 | 0.11218 | 5.3373 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.00013343
С91 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1600 | 0.05 | 8e-06 | 63.2 | 63.2 | 126.4 | С91 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Полное-пожар | 15 | 20 | 28 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.26 | 0.02 | 10 | 1.524 | 0.1524 | 3.1 | 1 | 0.78799 | 6.5644 | 8e-06 | 8e-06 | 5.2515e-05
С92 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1600 | 0.19 | 3.04e-05 | 63.2 | 6.32 | 0 | С92 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Полное-взрыв | - | - | - | - | 85 | 172 | 469 | 804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.26 | 0.02 | 10 | 1.524 | 0.1524 | 3.1 | 1 | 0.78799 | 6.5644 | 3.04e-05 | 3.04e-05 | 0.00019956
С93 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1600 | 0.76 | 0.0001216 | 63.2 | 0 | 0 | С93 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.26 | 0.02 | 10 | 0.26 | 0.026 | 0 | 1 | 0.15168 | 1.4377 | 0 | 0 | 0.00017482
С94 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 5e-07 | 1600 | 0.04 | 3.2e-05 | 1.71 | 1.71 | 5.7 | С94 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.026 | 0.02 | 10 | 0.0602 | 0.00602 | 3.1 | 1 | 0.058257 | 4.2245 | 3.2e-05 | 3.2e-05 | 0.00013518
С95 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1600 | 0.16 | 0.000128 | 1.71 | 0 | 0 | С95 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.026 | 0.02 | 3 | 0.0602 | 0.00602 | 0 | 0.3 | 0.043319 | 0.40954 | 0 | 0 | 5.2421e-05
С96 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 1600 | 0.04 | 3.2e-05 | 0.72 | 0.72 | 0.4 | С96 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.026 | 0.02 | 3 | 0.0404 | 0.00404 | 3.1 | 0.3 | 0.0072491 | 3.4517 | 3.2e-05 | 3.2e-05 | 0.00011045
С97 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 1600 | 0.152 | 0.0001216 | 0.72 | 0.72 | 0 | С97 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.026 | 0.02 | 3 | 0.0404 | 0.00404 | 3.1 | 0.3 | 0.0072491 | 3.4517 | 0.0001216 | 0.0001216 | 0.00041973
С98 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1600 | 0.608 | 0.0004864 | 0.72 | 0 | 0 | С98 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.026 | 0.02 | 3 | 0.0404 | 0.00404 | 0 | 0.3 | 0.00095976 | 0.3454 | 0 | 0 | 0.000168
С99 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 63.2 | 11.376 | 0 | С99 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 158 | 187 | 239 | 1 | 1 | 0.26 | 0.02 | 10 | 0.48752 | 0.048752 | 3.1 | 1 | 0.11454 | 4.7508 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.00011877
С100 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1400 | 0.05 | 7e-06 | 60.7 | 60.7 | 121.4 | С100 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Полное-пожар | 15 | 20 | 28 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.33 | 0.02 | 10 | 1.544 | 0.1544 | 3.1 | 1 | 0.75682 | 6.5552 | 7e-06 | 7e-06 | 4.5887e-05
С101 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1400 | 0.19 | 2.66e-05 | 60.7 | 6.07 | 0 | С101 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Полное-взрыв | - | - | - | - | 84 | 170 | 463 | 793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.33 | 0.02 | 10 | 1.544 | 0.1544 | 3.1 | 1 | 0.75682 | 6.5552 | 2.66e-05 | 2.66e-05 | 0.00017437
С102 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1400 | 0.76 | 0.0001064 | 60.7 | 0 | 0 | С102 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.33 | 0.02 | 10 | 0.33 | 0.033 | 0 | 1 | 0.14568 | 1.5087 | 0 | 0 | 0.00016052
С103 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 5e-07 | 1400 | 0.04 | 2.8e-05 | 2.34 | 2.34 | 7.8 | С103 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.033 | 0.02 | 10 | 0.0798 | 0.00798 | 3.1 | 1 | 0.07972 | 4.2675 | 2.8e-05 | 2.8e-05 | 0.00011949
С104 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1400 | 0.16 | 0.000112 | 2.34 | 0 | 0 | С104 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.033 | 0.02 | 3 | 0.0798 | 0.00798 | 0 | 0.3 | 0.059279 | 0.44706 | 0 | 0 | 5.0071e-05
С105 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 1400 | 0.04 | 2.8e-05 | 1.44 | 1.44 | 0.8 | С105 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.033 | 0.02 | 3 | 0.0618 | 0.00618 | 3.1 | 0.3 | 0.014498 | 3.4825 | 2.8e-05 | 2.8e-05 | 9.7509e-05
С106 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 1400 | 0.152 | 0.0001064 | 1.44 | 1.44 | 0 | С106 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 43 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.033 | 0.02 | 3 | 0.0618 | 0.00618 | 3.1 | 0.3 | 0.014498 | 3.4825 | 0.0001064 | 0.0001064 | 0.00037054
С107 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1400 | 0.608 | 0.0004256 | 1.44 | 0 | 0 | С107 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.033 | 0.02 | 3 | 0.0618 | 0.00618 | 0 | 0.3 | 0.0019195 | 0.3699 | 0 | 0 | 0.00015743
С108 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 60.7 | 10.926 | 0 | С108 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 155 | 183 | 235 | 1 | 1 | 0.33 | 0.02 | 10 | 0.54852 | 0.054852 | 3.1 | 1 | 0.11001 | 4.8134 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.00012033
С109 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1700 | 0.05 | 8.5e-06 | 37.2 | 37.2 | 74.4 | С109 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Полное-пожар | 14 | 18 | 25 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.26 | 0.02 | 10 | 1.004 | 0.1004 | 3.1 | 1 | 0.46382 | 5.6682 | 8.5e-06 | 8.5e-06 | 4.818e-05
С110 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1700 | 0.19 | 3.23e-05 | 37.2 | 3.72 | 0 | С110 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Полное-взрыв | - | - | - | - | 71 | 144 | 393 | 674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.26 | 0.02 | 10 | 1.004 | 0.1004 | 3.1 | 1 | 0.46382 | 5.6682 | 3.23e-05 | 3.23e-05 | 0.00018308
С111 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1700 | 0.76 | 0.0001292 | 37.2 | 0 | 0 | С111 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.26 | 0.02 | 10 | 0.26 | 0.026 | 0 | 1 | 0.08928 | 1.3753 | 0 | 0 | 0.00017769
С112 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 5e-07 | 1700 | 0.04 | 3.4e-05 | 2.34 | 2.34 | 7.8 | С112 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.026 | 0.02 | 10 | 0.0728 | 0.00728 | 3.1 | 1 | 0.07972 | 4.2598 | 3.4e-05 | 3.4e-05 | 0.00014483
С113 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1700 | 0.16 | 0.000136 | 2.34 | 0 | 0 | С113 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.026 | 0.02 | 3 | 0.0728 | 0.00728 | 0 | 0.3 | 0.059279 | 0.43936 | 0 | 0 | 5.9753e-05
С114 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 1700 | 0.04 | 3.4e-05 | 0.72 | 0.72 | 0.4 | С114 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.026 | 0.02 | 3 | 0.0404 | 0.00404 | 3.1 | 0.3 | 0.0072491 | 3.4517 | 3.4e-05 | 3.4e-05 | 0.00011736
С115 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 1700 | 0.152 | 0.0001292 | 0.72 | 0.72 | 0 | С115 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.026 | 0.02 | 3 | 0.0404 | 0.00404 | 3.1 | 0.3 | 0.0072491 | 3.4517 | 0.0001292 | 0.0001292 | 0.00044596
С116 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1700 | 0.608 | 0.0005168 | 0.72 | 0 | 0 | С116 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.026 | 0.02 | 3 | 0.0404 | 0.00404 | 0 | 0.3 | 0.00095976 | 0.3454 | 0 | 0 | 0.0001785
С117 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 37.2 | 6.696 | 0 | С117 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 123 | 147 | 190 | 1 | 1 | 0.26 | 0.02 | 10 | 0.39392 | 0.039392 | 3.1 | 1 | 0.067417 | 4.6007 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.00011502
С118 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1400 | 0.05 | 7e-06 | 60.1 | 60.1 | 120.2 | С118 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Полное-пожар | 15 | 20 | 28 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.02 | 10 | 1.652 | 0.1652 | 3.1 | 1 | 0.74934 | 6.6665 | 7e-06 | 7e-06 | 4.6666e-05
С119 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1400 | 0.19 | 2.66e-05 | 60.1 | 6.01 | 0 | С119 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Полное-взрыв | - | - | - | - | 84 | 169 | 461 | 791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.02 | 10 | 1.652 | 0.1652 | 3.1 | 1 | 0.74934 | 6.6665 | 2.66e-05 | 2.66e-05 | 0.00017733
С120 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1400 | 0.76 | 0.0001064 | 60.1 | 0 | 0 | С120 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.02 | 10 | 0.45 | 0.045 | 0 | 1 | 0.14424 | 1.6392 | 0 | 0 | 0.00017442
С121 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 5e-07 | 1400 | 0.04 | 2.8e-05 | 2.34 | 2.34 | 7.8 | С121 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.02 | 10 | 0.0918 | 0.00918 | 3.1 | 1 | 0.07972 | 4.2807 | 2.8e-05 | 2.8e-05 | 0.00011986
С122 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1400 | 0.16 | 0.000112 | 2.34 | 0 | 0 | С122 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.02 | 3 | 0.0918 | 0.00918 | 0 | 0.3 | 0.059279 | 0.46026 | 0 | 0 | 5.1549e-05
С123 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 1400 | 0.04 | 2.8e-05 | 0.72 | 0.72 | 0.4 | С123 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.02 | 3 | 0.0594 | 0.00594 | 3.1 | 0.3 | 0.0072491 | 3.4726 | 2.8e-05 | 2.8e-05 | 9.7232e-05
С124 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 1400 | 0.152 | 0.0001064 | 0.72 | 0.72 | 0 | С124 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.02 | 3 | 0.0594 | 0.00594 | 3.1 | 0.3 | 0.0072491 | 3.4726 | 0.0001064 | 0.0001064 | 0.00036948
С125 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1400 | 0.608 | 0.0004256 | 0.72 | 0 | 0 | С125 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.02 | 3 | 0.0594 | 0.00594 | 0 | 0.3 | 0.00095976 | 0.3663 | 0 | 0 | 0.0001559
С126 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 60.1 | 10.818 | 0 | С126 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 154 | 183 | 234 | 1 | 1 | 0.45 | 0.02 | 10 | 0.66636 | 0.066636 | 3.1 | 1 | 0.10892 | 4.9419 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.00012355
С127 | Емкость Е-3 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 131.1 | 131.1 | 262.2 | С127 | Емкость Е-3 | Полное-пожар | 16 | 23 | 32 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.42 | 0.02 | 10 | 3.042 | 0.3042 | 4.48 | 1 | 1.6346 | 10.4608 | 5e-08 | 1e-07 | 5.2304e-07
С128 | Емкость Е-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 131.1 | 0.3 | 0 | С128 | Емкость Е-3 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 30 | 62 | 170 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.42 | 0.02 | 10 | 3.042 | 0.3042 | 4.82 | 1 | 0.34484 | 9.511 | 3.8e-07 | 1.9e-07 | 1.8071e-06
С129 | Емкость Е-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 131.1 | 0 | 0 | С129 | Емкость Е-3 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.42 | 0.02 | 10 | 0.42 | 0.042 | 0 | 1 | 0.31464 | 1.7766 | 0 | 0 | 1.3502e-06
С130 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 1.38 | 1.38 | 4.6 | С130 | Емкость Е-3 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.042 | 0.02 | 10 | 0.0696 | 0.00696 | 4.48 | 1 | 0.047014 | 5.6036 | 4e-07 | 8e-07 | 2.2414e-06
С131 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 1.38 | 0 | 0 | С131 | Емкость Е-3 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.042 | 0.02 | 3 | 0.0696 | 0.00696 | 0 | 0.3 | 0.03496 | 0.41152 | 0 | 0 | 6.5843e-07
С132 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.72 | 0.72 | 0.4 | С132 | Емкость Е-3 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.042 | 0.02 | 3 | 0.0564 | 0.00564 | 4.48 | 0.3 | 0.0072491 | 4.8493 | 4e-07 | 8e-07 | 1.9397e-06
С133 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.72 | 0.72 | 0 | С133 | Емкость Е-3 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.042 | 0.02 | 3 | 0.0564 | 0.00564 | 4.48 | 0.3 | 0.0072491 | 4.8493 | 1.52e-06 | 3.04e-06 | 7.3709e-06
С134 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.72 | 0 | 0 | С134 | Емкость Е-3 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.042 | 0.02 | 3 | 0.0564 | 0.00564 | 0 | 0.3 | 0.00095976 | 0.363 | 0 | 0 | 2.207e-06
С135 | Емкость Е-3 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 131.1 | 78.66 | 0 | С135 | Емкость Е-3 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 | 370 | 427 | 530 | 1 | 1 | 0.42 | 0.02 | 10 | 1.9932 | 0.19932 | 3.1 | 1 | 0.79196 | 7.0845 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.00017711
С136 | Емкость Е-4 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 84.8 | 84.8 | 169.6 | С136 | Емкость Е-4 | Полное-пожар | 15 | 21 | 29 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.18 | 0.02 | 10 | 1.876 | 0.1876 | 3.1 | 1 | 1.0573 | 7.2209 | 5e-08 | 5e-08 | 3.6105e-07
С137 | Емкость Е-4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 84.8 | 8.48 | 0 | С137 | Емкость Е-4 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 94 | 190 | 517 | 887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.18 | 0.02 | 10 | 1.876 | 0.1876 | 3.1 | 1 | 1.0573 | 7.2209 | 1.9e-07 | 1.9e-07 | 1.372e-06
С138 | Емкость Е-4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 84.8 | 0 | 0 | С138 | Емкость Е-4 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.18 | 0.02 | 10 | 0.18 | 0.018 | 0 | 1 | 0.20352 | 1.4015 | 0 | 0 | 1.0652e-06
С139 | Емкость Е-4 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 2.34 | 2.34 | 7.8 | С139 | Емкость Е-4 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.018 | 0.02 | 10 | 0.0648 | 0.00648 | 3.1 | 1 | 0.02356 | 4.1948 | 4e-07 | 4e-07 | 1.6779e-06
С140 | Емкость Е-4 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 2.34 | 0 | 0 | С140 | Емкость Е-4 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.018 | 0.02 | 3 | 0.0648 | 0.00648 | 0 | 0.3 | 0.0031192 | 0.3744 | 0 | 0 | 5.9904e-07
С141 | Емкость Е-4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.72 | 0.72 | 0.4 | С141 | Емкость Е-4 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.018 | 0.02 | 3 | 0.0324 | 0.00324 | 3.1 | 0.3 | 0.0072491 | 3.4429 | 4e-07 | 4e-07 | 1.3772e-06
С142 | Емкость Е-4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.72 | 0.72 | 0 | С142 | Емкость Е-4 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.018 | 0.02 | 3 | 0.0324 | 0.00324 | 3.1 | 0.3 | 0.0072491 | 3.4429 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 5.2332e-06
С143 | Емкость Е-4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.72 | 0 | 0 | С143 | Емкость Е-4 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.018 | 0.02 | 3 | 0.0324 | 0.00324 | 0 | 0.3 | 0.00095976 | 0.3366 | 0 | 0 | 2.0465e-06
С144 | Емкость Е-4 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 84.8 | 50.88 | 0 | С144 | Емкость Е-4 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 307 | 357 | 445 | 1 | 1 | 0.18 | 0.02 | 10 | 1.1976 | 0.11976 | 3.1 | 1 | 0.51227 | 5.9296 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.00014824
С145 | Емкость Е-5, Е-6 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 33.8 | 33.8 | 67.6 | С145 | Емкость Е-5, Е-6 | Полное-пожар | 13 | 18 | 24 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.38 | 0.02 | 10 | 1.056 | 0.1056 | 4.48 | 1 | 0.42143 | 7.063 | 1e-07 | 2e-07 | 7.063e-07
С146 | Емкость Е-5, Е-6 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.19 | 3.8e-07 | 33.8 | 1.69 | 0 | С146 | Емкость Е-5, Е-6 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 55 | 111 | 302 | 518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.38 | 0.02 | 10 | 1.056 | 0.1056 | 4.82 | 1 | 0.25127 | 7.2329 | 7.6e-07 | 3.8e-07 | 2.7485e-06
С147 | Емкость Е-5, Е-6 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 33.8 | 0 | 0 | С147 | Емкость Е-5, Е-6 | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.38 | 0.02 | 10 | 0.38 | 0.038 | 0 | 1 | 0.08112 | 1.4991 | 0 | 0 | 2.2787e-06
С148 | Емкость Е-5, Е-6 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 0.6 | 0.6 | 2 | С148 | Емкость Е-5, Е-6 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.038 | 0.02 | 10 | 0.05 | 0.005 | 4.48 | 1 | 0.020441 | 5.5554 | 8e-07 | 1.6e-06 | 4.4444e-06
С149 | Емкость Е-5, Е-6 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.16 | 3.2e-06 | 0.6 | 0 | 0 | С149 | Емкость Е-5, Е-6 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.038 | 0.02 | 3 | 0.05 | 0.005 | 0 | 0.3 | 0.0152 | 0.3702 | 0 | 0 | 1.1846e-06
С150 | Емкость Е-5, Е-6 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 0.162 | 0.162 | 0.09 | С150 | Емкость Е-5, Е-6 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.038 | 0.02 | 3 | 0.04124 | 0.004124 | 4.48 | 0.3 | 0.001631 | 4.827 | 8e-07 | 1.6e-06 | 3.8616e-06
С151 | Емкость Е-5, Е-6 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.152 | 3.04e-06 | 0.162 | 0.162 | 0 | С151 | Емкость Е-5, Е-6 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.038 | 0.02 | 3 | 0.04124 | 0.004124 | 4.48 | 0.3 | 0.001631 | 4.827 | 3.04e-06 | 6.08e-06 | 1.4674e-05
С152 | Емкость Е-5, Е-6 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 2 | 0.608 | 1.216e-05 | 0.162 | 0 | 0 | С152 | Емкость Е-5, Е-6 | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.038 | 0.02 | 3 | 0.04124 | 0.004124 | 0 | 0.3 | 0.00021595 | 0.34558 | 0 | 0 | 4.2023e-06
С153 | Емкость Е-5, Е-6 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 33.8 | 20.28 | 0 | С153 | Емкость Е-5, Е-6 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 205 | 241 | 305 | 1 | 1 | 0.38 | 0.02 | 10 | 0.7856 | 0.07856 | 3.1 | 1 | 0.20418 | 5.1683 | 5e-05 | 5e-05 | 0.00025842
С154 | Емкость Е-9 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 55.2 | 55.2 | 110.4 | С154 | Емкость Е-9 | Полное-пожар | 15 | 20 | 27 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.58 | 0.02 | 10 | 1.684 | 0.1684 | 4.48 | 1 | 0.68824 | 8.0206 | 5e-08 | 1e-07 | 4.0103e-07
С155 | Емкость Е-9 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 55.2 | 5.52 | 0 | С155 | Емкость Е-9 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 81 | 164 | 448 | 769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.58 | 0.02 | 10 | 1.684 | 0.1684 | 4.82 | 1 | 0.68824 | 8.3606 | 3.8e-07 | 1.9e-07 | 1.5885e-06
С156 | Емкость Е-9 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 55.2 | 0 | 0 | С156 | Емкость Е-9 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.58 | 0.02 | 10 | 0.58 | 0.058 | 0 | 1 | 0.13248 | 1.7705 | 0 | 0 | 1.3456e-06
С157 | Емкость Е-9 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 2.34 | 2.34 | 7.8 | С157 | Емкость Е-9 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.058 | 0.02 | 10 | 0.1048 | 0.01048 | 4.48 | 1 | 0.07972 | 5.675 | 4e-07 | 8e-07 | 2.27e-06
С158 | Емкость Е-9 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 2.34 | 0 | 0 | С158 | Емкость Е-9 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.058 | 0.02 | 3 | 0.1048 | 0.01048 | 0 | 0.3 | 0.059279 | 0.47456 | 0 | 0 | 7.5929e-07
С159 | Емкость Е-9 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.72 | 0.72 | 0.4 | С159 | Емкость Е-9 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.058 | 0.02 | 3 | 0.0724 | 0.00724 | 4.48 | 0.3 | 0.0072491 | 4.8669 | 4e-07 | 8e-07 | 1.9468e-06
С160 | Емкость Е-9 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.72 | 0.72 | 0 | С160 | Емкость Е-9 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.058 | 0.02 | 3 | 0.0724 | 0.00724 | 4.48 | 0.3 | 0.0072491 | 4.8669 | 1.52e-06 | 3.04e-06 | 7.3977e-06
С161 | Емкость Е-9 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.72 | 0 | 0 | С161 | Емкость Е-9 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.058 | 0.02 | 3 | 0.0724 | 0.00724 | 0 | 0.3 | 0.00095976 | 0.3806 | 0 | 0 | 2.314e-06
С162 | Емкость Е-9 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 55.2 | 33.12 | 0 | С162 | Емкость Е-9 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 | 255 | 297 | 374 | 1 | 1 | 0.58 | 0.02 | 10 | 1.2424 | 0.12424 | 3.1 | 1 | 0.33346 | 5.8001 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.000145
С163 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1300 | 0.05 | 6.5e-06 | 60.5 | 60.5 | 121 | С163 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Полное-пожар | 15 | 20 | 28 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.19 | 0.02 | 10 | 1.4 | 0.14 | 3.1 | 1 | 0.75433 | 6.3943 | 6.5e-06 | 6.5e-06 | 4.1563e-05
С164 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1300 | 0.19 | 2.47e-05 | 60.5 | 6.05 | 0 | С164 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Полное-взрыв | - | - | - | - | 84 | 170 | 462 | 792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.19 | 0.02 | 10 | 1.4 | 0.14 | 3.1 | 1 | 0.75433 | 6.3943 | 2.47e-05 | 2.47e-05 | 0.00015794
С165 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация-токсическое | 1e-07 | 1300 | 0.76 | 9.88e-05 | 60.5 | 0 | 0 | С165 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Полное-ликвидация-токсическое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.19 | 0.02 | 10 | 0.19 | 0.019 | 0 | 1 | 0.1452 | 1.3542 | 0 | 0 | 0.00013379
С166 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 5e-07 | 1300 | 0.04 | 2.6e-05 | 2.34 | 2.34 | 7.8 | С166 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.02 | 10 | 0.0658 | 0.00658 | 3.1 | 1 | 0.07972 | 4.2521 | 2.6e-05 | 2.6e-05 | 0.00011055
С167 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация-токсическое | 5e-07 | 1300 | 0.16 | 0.000104 | 2.34 | 0 | 0 | С167 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Частичное-ликвидация-токсическое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.019 | 0.02 | 3 | 0.0658 | 0.00658 | 0 | 0.3 | 0.059279 | 0.43166 | 0 | 0 | 4.4893e-05
С168 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 1300 | 0.04 | 2.6e-05 | 0.72 | 0.72 | 0.4 | С168 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.02 | 3 | 0.0334 | 0.00334 | 3.1 | 0.3 | 0.0072491 | 3.444 | 2.6e-05 | 2.6e-05 | 8.9544e-05
С169 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 1300 | 0.152 | 9.88e-05 | 0.72 | 0.72 | 0 | С169 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.02 | 3 | 0.0334 | 0.00334 | 3.1 | 0.3 | 0.0072491 | 3.444 | 9.88e-05 | 9.88e-05 | 0.00034027
С170 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация-токсическое | 5e-07 | 1300 | 0.608 | 0.0003952 | 0.72 | 0 | 0 | С170 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Частичное-ликвидация-токсическое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.019 | 0.02 | 3 | 0.0334 | 0.00334 | 0 | 0.3 | 0.00095976 | 0.3377 | 0 | 0 | 0.00013346
С171 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 60.5 | 10.89 | 0 | С171 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 154 | 183 | 234 | 1 | 1 | 0.19 | 0.02 | 10 | 0.4078 | 0.04078 | 3.1 | 1 | 0.10964 | 4.6582 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.00011646
С172 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1350 | 0.05 | 6.75e-06 | 66.6 | 84.8 | 169.6 | С172 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Полное-пожар | 15 | 21 | 29 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.19 | 0.02 | 10 | 1.886 | 0.1886 | 3.1 | 1 | 1.0573 | 7.2319 | 6.75e-06 | 6.75e-06 | 4.8815e-05
С173 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1350 | 0.19 | 2.565e-05 | 66.6 | 8.48 | 0 | С173 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Полное-взрыв | - | - | - | - | 94 | 190 | 517 | 887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.19 | 0.02 | 10 | 1.522 | 0.1522 | 3.1 | 1 | 1.0573 | 6.8315 | 2.565e-05 | 2.565e-05 | 0.00017523
С174 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация-токсическое | 1e-07 | 1350 | 0.76 | 0.0001026 | 66.6 | 0 | 0 | С174 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Полное-ликвидация-токсическое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.19 | 0.02 | 10 | 0.19 | 0.019 | 0 | 1 | 0.20352 | 1.4125 | 0 | 0 | 0.00014492
С175 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 5e-07 | 1350 | 0.04 | 2.7e-05 | 2.34 | 2.34 | 7.8 | С175 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.02 | 10 | 0.0658 | 0.00658 | 3.1 | 1 | 0.07972 | 4.2521 | 2.7e-05 | 2.7e-05 | 0.00011481
С176 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация-токсическое | 5e-07 | 1350 | 0.16 | 0.000108 | 2.34 | 0 | 0 | С176 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Частичное-ликвидация-токсическое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.019 | 0.02 | 3 | 0.0658 | 0.00658 | 0 | 0.3 | 0.059279 | 0.43166 | 0 | 0 | 4.6619e-05
С177 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 1350 | 0.04 | 2.7e-05 | 0.72 | 0.72 | 0.4 | С177 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.02 | 3 | 0.0334 | 0.00334 | 3.1 | 0.3 | 0.0072491 | 3.444 | 2.7e-05 | 2.7e-05 | 9.2988e-05
С178 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 1350 | 0.152 | 0.0001026 | 0.72 | 0.72 | 0 | С178 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.02 | 3 | 0.0334 | 0.00334 | 3.1 | 0.3 | 0.0072491 | 3.444 | 0.0001026 | 0.0001026 | 0.00035335
С179 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация-токсическое | 5e-07 | 1350 | 0.608 | 0.0004104 | 0.72 | 0 | 0 | С179 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Частичное-ликвидация-токсическое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.019 | 0.02 | 3 | 0.0334 | 0.00334 | 0 | 0.3 | 0.00095976 | 0.3377 | 0 | 0 | 0.00013859
С180 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 66.6 | 11.988 | 0 | С180 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 161 | 191 | 244 | 1 | 1 | 0.19 | 0.02 | 10 | 0.42976 | 0.042976 | 3.1 | 1 | 0.1207 | 4.6934 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.00011734
С181 | Линия слива ШФЛУ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1400 | 0.05 | 7e-06 | 87.6 | 84.8 | 169.6 | С181 | Линия слива ШФЛУ | Полное-пожар | 15 | 21 | 29 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.19 | 0.02 | 10 | 1.886 | 0.1886 | 3.1 | 1 | 1.0573 | 7.2319 | 7e-06 | 7e-06 | 5.0623e-05
С182 | Линия слива ШФЛУ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1400 | 0.19 | 2.66e-05 | 87.6 | 8.48 | 0 | С182 | Линия слива ШФЛУ | Полное-взрыв | - | - | - | - | 94 | 190 | 517 | 887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.19 | 0.02 | 10 | 1.942 | 0.1942 | 3.1 | 1 | 1.0573 | 7.2935 | 2.66e-05 | 2.66e-05 | 0.00019401
С183 | Линия слива ШФЛУ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1400 | 0.76 | 0.0001064 | 87.6 | 0 | 0 | С183 | Линия слива ШФЛУ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.19 | 0.02 | 10 | 0.19 | 0.019 | 0 | 1 | 0.20352 | 1.4125 | 0 | 0 | 0.00015029
С184 | Линия слива ШФЛУ | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 5e-07 | 1400 | 0.04 | 2.8e-05 | 2.34 | 2.34 | 7.8 | С184 | Линия слива ШФЛУ | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.02 | 10 | 0.0658 | 0.00658 | 3.1 | 1 | 0.07972 | 4.2521 | 2.8e-05 | 2.8e-05 | 0.00011906
С185 | Линия слива ШФЛУ | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1400 | 0.16 | 0.000112 | 2.34 | 0 | 0 | С185 | Линия слива ШФЛУ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.019 | 0.02 | 3 | 0.0658 | 0.00658 | 0 | 0.3 | 0.059279 | 0.43166 | 0 | 0 | 4.8346e-05
С186 | Линия слива ШФЛУ | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 1400 | 0.04 | 2.8e-05 | 0.72 | 0.72 | 0.4 | С186 | Линия слива ШФЛУ | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.02 | 3 | 0.0334 | 0.00334 | 3.1 | 0.3 | 0.0072491 | 3.444 | 2.8e-05 | 2.8e-05 | 9.6432e-05
С187 | Линия слива ШФЛУ | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 1400 | 0.152 | 0.0001064 | 0.72 | 0.72 | 0 | С187 | Линия слива ШФЛУ | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.02 | 3 | 0.0334 | 0.00334 | 3.1 | 0.3 | 0.0072491 | 3.444 | 0.0001064 | 0.0001064 | 0.00036644
С188 | Линия слива ШФЛУ | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1400 | 0.608 | 0.0004256 | 0.72 | 0 | 0 | С188 | Линия слива ШФЛУ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.019 | 0.02 | 3 | 0.0334 | 0.00334 | 0 | 0.3 | 0.00095976 | 0.3377 | 0 | 0 | 0.00014373
С189 | Линия слива ШФЛУ | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 87.6 | 15.768 | 0 | С189 | Линия слива ШФЛУ | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 183 | 216 | 274 | 1 | 1 | 0.19 | 0.02 | 10 | 0.50536 | 0.050536 | 3.1 | 1 | 0.15876 | 4.8147 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.00012037
С190 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1520 | 0.05 | 7.6e-06 | 52 | 52 | 104 | С190 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Полное-пожар | 14 | 19 | 27 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.52 | 0.02 | 10 | 1.56 | 0.156 | 4.48 | 1 | 0.64835 | 7.8443 | 7.6e-06 | 1.52e-05 | 5.9617e-05
С191 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1520 | 0.19 | 2.888e-05 | 52 | 5.2 | 0 | С191 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Полное-взрыв | - | - | - | - | 80 | 161 | 440 | 753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.52 | 0.02 | 10 | 1.56 | 0.156 | 4.82 | 1 | 0.64835 | 8.1843 | 5.776e-05 | 2.888e-05 | 0.00023636
С192 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1520 | 0.76 | 0.00011552 | 52 | 0 | 0 | С192 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.52 | 0.02 | 10 | 0.52 | 0.052 | 0 | 1 | 0.1248 | 1.6968 | 0 | 0 | 0.00019601
С193 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 5e-07 | 1520 | 0.04 | 3.04e-05 | 2.34 | 2.34 | 7.8 | С193 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.052 | 0.02 | 10 | 0.0988 | 0.00988 | 4.48 | 1 | 0.07972 | 5.6684 | 3.04e-05 | 6.08e-05 | 0.00017232
С194 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1520 | 0.16 | 0.0001216 | 2.34 | 0 | 0 | С194 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.052 | 0.02 | 3 | 0.0988 | 0.00988 | 0 | 0.3 | 0.059279 | 0.46796 | 0 | 0 | 5.6904e-05
С195 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 1520 | 0.04 | 3.04e-05 | 0.72 | 0.72 | 0.4 | С195 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.052 | 0.02 | 3 | 0.0664 | 0.00664 | 4.48 | 0.3 | 0.0072491 | 4.8603 | 3.04e-05 | 6.08e-05 | 0.00014775
С196 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 1520 | 0.152 | 0.00011552 | 0.72 | 0.72 | 0 | С196 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.052 | 0.02 | 3 | 0.0664 | 0.00664 | 4.48 | 0.3 | 0.0072491 | 4.8603 | 0.00011552 | 0.00023104 | 0.00056146
С197 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1520 | 0.608 | 0.00046208 | 0.72 | 0 | 0 | С197 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.052 | 0.02 | 3 | 0.0664 | 0.00664 | 0 | 0.3 | 0.00095976 | 0.374 | 0 | 0 | 0.00017282
С198 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 52 | 9.36 | 0 | С198 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 144 | 171 | 220 | 1 | 1 | 0.52 | 0.02 | 10 | 0.7072 | 0.07072 | 3.1 | 1 | 0.094238 | 4.9722 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.0001243
С199 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1280 | 0.05 | 6.4e-06 | 81.3 | 81.3 | 162.6 | С199 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Полное-пожар | 15 | 21 | 29 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.38 | 0.02 | 10 | 2.006 | 0.2006 | 4.48 | 1 | 1.0137 | 8.7003 | 6.4e-06 | 1.28e-05 | 5.5682e-05
С200 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1280 | 0.19 | 2.432e-05 | 81.3 | 8.13 | 0 | С200 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Полное-взрыв | - | - | - | - | 92 | 187 | 510 | 874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.38 | 0.02 | 10 | 2.006 | 0.2006 | 4.82 | 1 | 1.0137 | 9.0403 | 4.864e-05 | 2.432e-05 | 0.00021986
С201 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1280 | 0.76 | 9.728e-05 | 81.3 | 0 | 0 | С201 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.38 | 0.02 | 10 | 0.38 | 0.038 | 0 | 1 | 0.19512 | 1.6131 | 0 | 0 | 0.00015692
С202 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 5e-07 | 1280 | 0.04 | 2.56e-05 | 1.38 | 1.38 | 4.6 | С202 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.038 | 0.02 | 10 | 0.0656 | 0.00656 | 4.48 | 1 | 0.047014 | 5.5992 | 2.56e-05 | 5.12e-05 | 0.00014334
С203 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1280 | 0.16 | 0.0001024 | 1.38 | 0 | 0 | С203 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.038 | 0.02 | 3 | 0.0656 | 0.00656 | 0 | 0.3 | 0.03496 | 0.40712 | 0 | 0 | 4.1689e-05
С204 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 1280 | 0.04 | 2.56e-05 | 0.36 | 0.36 | 0.2 | С204 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.038 | 0.02 | 3 | 0.0452 | 0.00452 | 4.48 | 0.3 | 0.0036246 | 4.8333 | 2.56e-05 | 5.12e-05 | 0.00012373
С205 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 1280 | 0.152 | 9.728e-05 | 0.36 | 0.36 | 0 | С205 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.038 | 0.02 | 3 | 0.0452 | 0.00452 | 4.48 | 0.3 | 0.0036246 | 4.8333 | 9.728e-05 | 0.00019456 | 0.00047019
С206 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1280 | 0.608 | 0.00038912 | 0.36 | 0 | 0 | С206 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.038 | 0.02 | 3 | 0.0452 | 0.00452 | 0 | 0.3 | 0.00047988 | 0.3502 | 0 | 0 | 0.00013627
С207 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 81.3 | 9.756 | 0 | С207 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 147 | 174 | 223 | 1 | 1 | 0.38 | 0.02 | 10 | 0.57512 | 0.057512 | 3.1 | 1 | 0.098225 | 4.8309 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.00012077
С208 | Ж/д цистерна (СУГ) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 5e-07 | 10 | 0.05 | 2.5e-07 | 60 | 60 | 120 | С208 | Ж/д цистерна (СУГ) | Полное-пожар | 15 | 20 | 28 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.38 | 0.02 | 10 | 1.58 | 0.158 | 4.48 | 1 | 0.74809 | 7.9661 | 2.5e-07 | 5e-07 | 1.9915e-06
С209 | Ж/д цистерна (СУГ) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 5e-07 | 10 | 0.19 | 9.5e-07 | 60 | 6 | 0 | С209 | Ж/д цистерна (СУГ) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 83 | 169 | 461 | 790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.38 | 0.02 | 10 | 1.58 | 0.158 | 7.58 | 1 | 0.74809 | 11.0661 | 1.9e-06 | 2.85e-06 | 1.0513e-05
С210 | Ж/д цистерна (СУГ) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 5e-07 | 10 | 0.76 | 3.8e-06 | 60 | 0 | 0 | С210 | Ж/д цистерна (СУГ) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.38 | 0.02 | 10 | 0.38 | 0.038 | 0 | 1 | 0.144 | 1.562 | 0 | 0 | 5.9356e-06
С211 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 5e-07 | 10 | 0.04 | 2e-07 | 2.34 | 2.34 | 7.8 | С211 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.038 | 0.02 | 10 | 0.0848 | 0.00848 | 4.48 | 1 | 0.07972 | 5.653 | 2e-07 | 4e-07 | 1.1306e-06
С212 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 10 | 0.16 | 8e-07 | 2.34 | 0 | 0 | С212 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.038 | 0.02 | 3 | 0.0848 | 0.00848 | 0 | 0.3 | 0.059279 | 0.45256 | 0 | 0 | 3.6205e-07
С213 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 10 | 0.04 | 2e-07 | 0.72 | 0.72 | 0.4 | С213 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.038 | 0.02 | 3 | 0.0524 | 0.00524 | 4.48 | 0.3 | 0.0072491 | 4.8449 | 2e-07 | 4e-07 | 9.6898e-07
С214 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 10 | 0.152 | 7.6e-07 | 0.72 | 0.72 | 0 | С214 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.038 | 0.02 | 3 | 0.0524 | 0.00524 | 4.48 | 0.3 | 0.0072491 | 4.8449 | 7.6e-07 | 1.52e-06 | 3.6821e-06
С215 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 10 | 0.608 | 3.04e-06 | 0.72 | 0 | 0 | С215 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.038 | 0.02 | 3 | 0.0524 | 0.00524 | 0 | 0.3 | 0.00095976 | 0.3586 | 0 | 0 | 1.0901e-06
С216 | Ж/д цистерна (СУГ) | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 10 | 1 | 0.00025 | 60 | 36 | 0 | С216 | Ж/д цистерна (СУГ) | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | 264 | 308 | 386 | 1 | 1 | 0.38 | 0.02 | 10 | 1.1 | 0.11 | 3.1 | 1 | 0.36246 | 5.6725 | 0.00025 | 0.00025 | 0.0014181
[14 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | 0 | 0
С217 | Емкость Е-1…Е-3 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 3 | 0.05 | 1.5e-06 | 199.2 | 199.2 | 398.4 | С217 | Емкость Е-1…Е-3 | Полное-пожар | 17 | 24 | 35 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.026 | 10 | 5.4292 | 0.54292 | 3.1 | 1 | 2.4837 | 12.5558 | 1.5e-06 | 1.5e-06 | 1.8834e-05
С218 | Емкость Е-1…Е-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 3 | 0.0475 | 1.425e-06 | 199.2 | 0.043027 |  | С218 | Емкость Е-1…Е-3 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 16 | 32 | 88 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0.026 | 10 | 6.1792 | 0.61792 | 4.82 | 1 | 0.48241 | 13.0995 | 2.85e-06 | 1.425e-06 | 1.8667e-05
С219 | Емкость Е-1…Е-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 3 | 0.9025 | 2.7075e-05 | 199.2 | 0 |  | С219 | Емкость Е-1…Е-3 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.026 | 10 | 0.25 | 0.025 | 0 | 1 | 0.47865 | 1.7537 | 0 | 0 | 4.748e-05
С220 | Емкость Е-1…Е-3 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 3 | 0.05 | 1.5e-05 | 19.92 | 19.92 | 398.4 | С220 | Емкость Е-1…Е-3 | Частичное-пожар | 17 | 24 | 35 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.54292 | 0.054292 | 1.38 | 0.5 | 0.67864 | 3.1559 | 0 | 1.5e-05 | 4.7338e-05
С221 | Емкость Е-1…Е-3 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 3 | 0.0475 | 1.425e-05 | 19.92 | 0.43027 |  | С221 | Емкость Е-1…Е-3 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 28 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.54292 | 0.054292 | 1.38 | 0.5 | 0.48241 | 2.9596 | 0 | 1.425e-05 | 4.2175e-05
С222 | Емкость Е-1…Е-3 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 3 | 0.9025 | 0.00027075 | 19.92 | 0 |  | С222 | Емкость Е-1…Е-3 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.54292 | 0.054292 | 0 | 0.5 | 0.47865 | 1.5759 | 0 | 0 | 0.00042667
С223 | Емкости Е-4...Е-5 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 2 | 0.05 | 1e-06 | 83 | 83 | 166 | С223 | Емкости Е-4...Е-5 | Полное-пожар | 15 | 21 | 29 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.026 | 10 | 1.342 | 0.1342 | 3.1 | 1 | 4.2286 | 9.8048 | 1e-06 | 1e-06 | 9.8048e-06
С224 | Емкости Е-4...Е-5 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.0475 | 9.5e-07 | 83 | 0.017928 |  | С224 | Емкости Е-4...Е-5 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 12 | 24 | 66 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0.026 | 10 | 2.092 | 0.2092 | 4.82 | 1 | 0.001805 | 8.123 | 1.9e-06 | 9.5e-07 | 7.7169e-06
С225 | Емкости Е-4...Е-5 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.9025 | 1.805e-05 | 83 | 0 |  | С225 | Емкости Е-4...Е-5 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.026 | 10 | 0.25 | 0.025 | 0 | 1 | 0.00023898 | 1.2752 | 0 | 0 | 2.3018e-05
С226 | Емкости Е-4...Е-5 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 2 | 0.05 | 1e-05 | 8.3 | 8.3 | 166 | С226 | Емкости Е-4...Е-5 | Частичное-пожар | 15 | 21 | 29 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 1.117 | 0.1117 | 1.38 | 0.5 | 0.083566 | 3.1923 | 0 | 1e-05 | 3.1923e-05
С227 | Емкости Е-4...Е-5 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 2 | 0.0475 | 9.5e-06 | 8.3 | 0.17928 |  | С227 | Емкости Е-4...Е-5 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 1.117 | 0.1117 | 1.38 | 0.5 | 0.001805 | 3.1105 | 0 | 9.5e-06 | 2.955e-05
С228 | Емкости Е-4...Е-5 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.9025 | 0.0001805 | 8.3 | 0 |  | С228 | Емкости Е-4...Е-5 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.026 | 5 | 1.117 | 0.1117 | 0 | 0.5 | 0.00023898 | 1.7289 | 0 | 0 | 0.00031207
С229 | Емкости Е-20…Е-21 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 2 | 0.05 | 1e-06 | 64.74 | 64.74 | 129.48 | С229 | Емкости Е-20…Е-21 | Полное-пожар | 15 | 20 | 28 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.026 | 10 | 1.9332 | 0.19332 | 3.1 | 1 | 0.80719 | 7.0338 | 1e-06 | 1e-06 | 7.0338e-06
С230 | Емкости Е-20…Е-21 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.0475 | 9.5e-07 | 64.74 | 0.013984 |  | С230 | Емкости Е-20…Е-21 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 11 | 22 | 61 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0.026 | 10 | 2.6832 | 0.26832 | 4.82 | 1 | 0.15678 | 8.9283 | 1.9e-06 | 9.5e-07 | 8.4819e-06
С231 | Емкости Е-20…Е-21 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.9025 | 1.805e-05 | 64.74 | 0 |  | С231 | Емкости Е-20…Е-21 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.026 | 10 | 0.25 | 0.025 | 0 | 1 | 0.15556 | 1.4306 | 0 | 0 | 2.5822e-05
С232 | Емкости Е-20…Е-21 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 2 | 0.05 | 1e-05 | 6.474 | 6.474 | 129.48 | С232 | Емкости Е-20…Е-21 | Частичное-пожар | 15 | 20 | 28 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.19332 | 0.019332 | 1.38 | 0.5 | 0.22056 | 2.3132 | 0 | 1e-05 | 2.3132e-05
С233 | Емкости Е-20…Е-21 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 2 | 0.0475 | 9.5e-06 | 6.474 | 0.13984 |  | С233 | Емкости Е-20…Е-21 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.19332 | 0.019332 | 1.38 | 0.5 | 0.15678 | 2.2494 | 0 | 9.5e-06 | 2.137e-05
С234 | Емкости Е-20…Е-21 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.9025 | 0.0001805 | 6.474 | 0 |  | С234 | Емкости Е-20…Е-21 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.19332 | 0.019332 | 0 | 0.5 | 0.15556 | 0.86822 | 0 | 0 | 0.00015671
С235 | Автоцистерна (метанол) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 6 | 0.05 | 3e-06 | 8.5 | 8.5 | 170 | С235 | Автоцистерна (метанол) | Полное-пожар | 15 | 21 | 29 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.026 | 10 | 0.471 | 0.0471 | 3.1 | 1 | 0.10598 | 4.7241 | 3e-06 | 3e-06 | 1.4172e-05
С236 | Автоцистерна (метанол) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 6 | 0.0475 | 2.85e-06 | 8.5 | 0.031 |  | С236 | Автоцистерна (метанол) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 14 | 29 | 79 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.026 | 10 | 1.221 | 0.1221 | 3.1 | 1 | 0.023521 | 5.4666 | 2.85e-06 | 2.85e-06 | 1.558e-05
С237 | Автоцистерна (метанол) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 6 | 0.9025 | 5.415e-05 | 8.5 | 0 |  | С237 | Автоцистерна (метанол) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.026 | 10 | 0.25 | 0.025 | 0 | 1 | 0.020813 | 1.2958 | 0 | 0 | 7.0168e-05
С238 | Автоцистерна (метанол) | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 6 | 0.05 | 1.5e-07 | 0.85 | 0.85 | 17 | С238 | Автоцистерна (метанол) | Частичное-пожар | 12 | 15 | 19 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.0471 | 0.00471 | 1.38 | 0.5 | 0.028958 | 1.9608 | 0 | 1.5e-07 | 2.9412e-07
С239 | Автоцистерна (метанол) | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 5e-07 | 6 | 0.0475 | 1.425e-07 | 0.85 | 0.03 |  | С239 | Автоцистерна (метанол) | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.0471 | 0.00471 | 1.38 | 0.5 | 0.020702 | 1.9525 | 0 | 1.425e-07 | 2.7823e-07
С240 | Автоцистерна (метанол) | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 6 | 0.9025 | 2.7075e-06 | 0.85 | 0 |  | С240 | Автоцистерна (метанол) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.0471 | 0.00471 | 0 | 0.5 | 0.02044 | 0.57225 | 0 | 0 | 1.5494e-06
С241 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 80 | 0.2 | 1.6e-06 | 3.04 | 3.04 | 63 | С241 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Полное-пожар | 13 | 17 | 24 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.026 | 10 | 0.32904 | 0.032904 | 1.38 | 1 | 0.038047 | 2.78 | 0 | 1.6e-06 | 4.448e-06
С242 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 80 | 0.04 | 3.2e-07 | 3.04 | 0.01 |  | С242 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Полное-взрыв | - | - | - | - | 9 | 20 | 54 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0.026 | 10 | 1.079 | 0.1079 | 1.38 | 1 | 0.0084468 | 3.5754 | 0 | 3.2e-07 | 1.1441e-06
С243 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 80 | 0.76 | 6.08e-06 | 3.04 | 0 |  | С243 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.026 | 10 | 0.25 | 0.025 | 0 | 1 | 0.0075733 | 1.2826 | 0 | 0 | 7.798e-06
С244 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 80 | 0.2 | 8e-06 | 0.31 | 0.31 | 6.2 | С244 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Частичное-пожар | 9 | 11 | 14 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.03306 | 0.003306 | 1.38 | 0.5 | 0.010561 | 1.9269 | 0 | 8e-06 | 1.5415e-05
С245 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 5e-07 | 80 | 0.04 | 1.6e-06 | 0.31 | 0.02 |  | С245 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.03306 | 0.003306 | 1.38 | 0.5 | 0.0076414 | 1.924 | 0 | 1.6e-06 | 3.0784e-06
С246 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 80 | 0.76 | 3.04e-05 | 0.31 | 0 |  | С246 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.03306 | 0.003306 | 0 | 0.5 | 0.0074667 | 0.54383 | 0 | 0 | 1.6533e-05
С247 | Линия компаудирования | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 107 | 0.2 | 2.14e-06 | 3.54 | 3.54 | 70 | С247 | Линия компаудирования | Полное-пожар | 13 | 18 | 25 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.026 | 10 | 0.34204 | 0.034204 | 1.38 | 1 | 0.044041 | 2.8003 | 0 | 2.14e-06 | 5.9926e-06
С248 | Линия компаудирования | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 107 | 0.04 | 4.28e-07 | 3.54 | 0.025 |  | С248 | Линия компаудирования | Полное-взрыв | - | - | - | - | 13 | 27 | 74 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0.026 | 10 | 1.092 | 0.1092 | 1.38 | 1 | 0.010917 | 3.5922 | 0 | 4.28e-07 | 1.5374e-06
С249 | Линия компаудирования | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 107 | 0.76 | 8.132e-06 | 3.54 | 0 |  | С249 | Линия компаудирования | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.026 | 10 | 0.25 | 0.025 | 0 | 1 | 0.0087332 | 1.2837 | 0 | 0 | 1.0439e-05
С250 | Линия компаудирования | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 107 | 0.2 | 1.07e-05 | 0.35 | 0.35 | 7 | С250 | Линия компаудирования | Частичное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.0341 | 0.00341 | 1.38 | 0.5 | 0.011924 | 1.9294 | 0 | 1.07e-05 | 2.0645e-05
С251 | Линия компаудирования | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 5e-07 | 107 | 0.04 | 2.14e-06 | 0.35 | 0.01 |  | С251 | Линия компаудирования | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.0341 | 0.00341 | 1.38 | 0.5 | 0.0085007 | 1.926 | 0 | 2.14e-06 | 4.1217e-06
С252 | Линия компаудирования | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 107 | 0.76 | 4.066e-05 | 0.35 | 0 |  | С252 | Линия компаудирования | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.0341 | 0.00341 | 0 | 0.5 | 0.0084133 | 0.54592 | 0 | 0 | 2.2197e-05
С253 | Линия толуола | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-07 | 272 | 0.2 | 1.632e-05 | 1.81 | 1.81 | 36 | С253 | Линия толуола | Полное-пожар | 13 | 17 | 22 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.026 | 10 | 0.29706 | 0.029706 | 1.38 | 1 | 0.023023 | 2.7298 | 0 | 1.632e-05 | 4.455e-05
С254 | Линия толуола | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 272 | 0.04 | 3.264e-06 | 1.81 | 0.008 |  | С254 | Линия толуола | Полное-взрыв | - | - | - | - | 9 | 18 | 50 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0.026 | 10 | 1.0471 | 0.10471 | 1.38 | 1 | 0.0056055 | 3.5374 | 0 | 3.264e-06 | 1.1546e-05
С255 | Линия толуола | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 272 | 0.76 | 6.2016e-05 | 1.81 | 0 |  | С255 | Линия толуола | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.026 | 10 | 0.25 | 0.025 | 0 | 1 | 0.0049066 | 1.2799 | 0 | 0 | 7.9375e-05
С256 | Линия толуола | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 272 | 0.2 | 0.0001088 | 0.18 | 0.18 | 4 | С256 | Линия толуола | Частичное-пожар | 8 | 10 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.02968 | 0.002968 | 1.38 | 0.5 | 0.0066123 | 1.9193 | 0 | 0.0001088 | 0.00020882
С257 | Линия толуола | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 2e-06 | 272 | 0.04 | 2.176e-05 | 0.18 | 0.007 |  | С257 | Линия толуола | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.02968 | 0.002968 | 1.38 | 0.5 | 0.0048705 | 1.9175 | 0 | 2.176e-05 | 4.1725e-05
С258 | Линия толуола | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 272 | 0.76 | 0.00041344 | 0.18 | 0 |  | С258 | Линия толуола | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.02968 | 0.002968 | 0 | 0.5 | 0.0048093 | 0.53746 | 0 | 0 | 0.00022221
С259 | Линия автомобильного бензина | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 237 | 0.2 | 4.74e-06 | 1.33 | 1.33 | 26 | С259 | Линия автомобильного бензина | Полное-пожар | 13 | 16 | 21 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.026 | 10 | 0.28458 | 0.028458 | 1.38 | 1 | 0.018191 | 2.7112 | 0 | 4.74e-06 | 1.2851e-05
С260 | Линия автомобильного бензина | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 237 | 0.04 | 9.48e-07 | 1.33 | 0.005 |  | С260 | Линия автомобильного бензина | Полное-взрыв | - | - | - | - | 7 | 15 | 43 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0.026 | 10 | 1.0346 | 0.10346 | 1.38 | 1 | 0.0053034 | 3.5233 | 0 | 9.48e-07 | 3.3401e-06
С261 | Линия автомобильного бензина | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 237 | 0.76 | 1.8012e-05 | 1.33 | 0 |  | С261 | Линия автомобильного бензина | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.026 | 10 | 0.25 | 0.025 | 0 | 1 | 0.0048666 | 1.2799 | 0 | 0 | 2.3053e-05
С262 | Линия автомобильного бензина | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 237 | 0.2 | 2.37e-05 | 0.13 | 0.13 | 4 | С262 | Линия автомобильного бензина | Частичное-пожар | 8 | 10 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.02838 | 0.002838 | 1.38 | 0.5 | 0.0061089 | 1.9173 | 0 | 2.37e-05 | 4.5441e-05
С263 | Линия автомобильного бензина | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 5e-07 | 237 | 0.04 | 4.74e-06 | 0.13 | 0.007 |  | С263 | Линия автомобильного бензина | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.02838 | 0.002838 | 1.38 | 0.5 | 0.0048705 | 1.9161 | 0 | 4.74e-06 | 9.0823e-06
С264 | Линия автомобильного бензина | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 237 | 0.76 | 9.006e-05 | 0.13 | 0 |  | С264 | Линия автомобильного бензина | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.02838 | 0.002838 | 0 | 0.5 | 0.0048093 | 0.53603 | 0 | 0 | 4.8275e-05
0.034101
[43 empty] | Колл.риск | Колл.риск постр
[42 empty] | Склад готовой продукции (СГП) | 0.0034534 | 0.003627
[42 empty] | Сливо-наливные эстакады (СНЭ) | 0.0015291 | 0.0018258
[42 empty] | Склад горюче- смазочных материалов (Склад ГСМ) | 1.6e-05 | 0.00029242
[43 empty] | Инд.риск | Инд.риск постр
[42 empty] | Склад готовой продукции (СГП) | 3.6738e-05 | 2.7271e-05
[42 empty] | Сливо-наливные эстакады (СНЭ) | 2.3168e-05 | 2.123e-05
[42 empty] | Склад горюче- смазочных материалов (Склад ГСМ) | 1.4545e-06 | 9.138e-06

## Лист3
при горении 1 тонны нефти
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб.
1 | Оксид углерода (СО)* | 5000 | 1.08 | 0.10042 | 0.798 | 432.7299
2 | Оксиды азота (NОx)* | 64289 | 1.08 | 0.10042 | 0.066 | 460.1767
3 | Оксиды серы (SO2)** | 10723 | 1.08 | 0.10042 | 0.26 | 302.3665
4 | Сероводород (H2S)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.001 | 5.4227
5 | Сажа (С)** | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 1.615 | 8757.6282
6 | Синильная кислота (НСN)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
8 | Формальдегид (HCHO)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
9 | Органич. к-ты (на СН3СООН)* | 93.5 | 1.08 | 0.10042 | 0.14 | 1.4197
|  |  |  | Итого с 1 т нефти |  | 10068.1971
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб. |  | при расчете ущерба от загрязнения почвы при расчете ущерба принимались следующие коэффициенты СЗ =1,5 (степень загрязнения), Kr = 1 (показатель в зависимости от глубины загрязнения), Кисх=1,6 (показатель в зависимости от кат.земель и целевого назначения), Тх = 500 руб/м2 (расценка для исчисления размера вреда). Итого за 1 м2: 1200 руб.
1 | Углеводороды С1-С5 | 12292 | 1.08 | 0.10042 | 1 | 1333.1117
[7 empty] | 0.000123 | 1.2813e-06
[7 empty] | 0.000448 | 3.7333e-06