## Емкость(одорант)
Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  | Пожар пролива |  | 0.05
да(0,05) | 0.05
|  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.0475
|  | да(0,05) | 0.05
нет(0,95) | 0.95
|  | 1 | 0.95
1 | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.9025
|  | 0 | Пожар пролива |  | 0
| нет(0) | да(0,05) | 0.05
|  |  | 0.95 |  |  | 0.05
|  | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0 | 0.0475
1 | [5 empty] | 0.9025
0.05

## ГАЗОПРОВОД НАРУЖНЫЙ
Полное разрушение | Возможность воспламенения |  | Результирующее событие | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  | Факельное горение | 0.24 | 2.4e-08
| да(0,24) | 0.24
| нет(0,76) | 0.76
да (*) |  |  | Прекращение аварии | 0.76 | 7.6e-08
1e-07
5e-07
нет(*) |  |  | Факельное горение | 0.036 | 1.8e-08
| да(0,036) | 0.036
| нет(0,964) | 0.9643
|  |  | Прекращение аварии | 0.9643 | 4.8215e-07

## ГАЗОПРОВОД ВНУТРЕННИЙ
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность отсроченного воспламенения | Сгорание с образованием избыточного давления |  | Результирующее событие | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[5 empty] | Факельное горение | 0.2 | 2e-08
| да(0,2) | 0.2
| нет(0,8) | 0.8 |  |  | Взрыв в объеме помещения | 0.1152 | 1.152e-08
|  |  | да(0,6) | 0.6
да (*)
|  | да(0,24) | 0.24
|  |  | нет(0,4) | 0.4 | Вспышка в объеме помещения | 0.0768 | 7.68e-09
0.76
|  | нет(0,76) |  |  | Прекращение аварии | 0.608 | 6.08e-08
1e-07
5e-07
нет(*) |  |  |  |  | Факельное горение | 0.035 | 1.75e-08
| да(0,035) | 0.035
0.2
| нет(0,965) | 0.965 |  |  | Взрыв в объеме помещения | 0.0083376 | 4.1688e-09 | 0.1152
|  |  | да(0,24) | 0.24 |  |  |  | 0.0768
0.608
|  | да(0,036) | 0.036 |  |  |  |  | 0.035
|  |  | нет(0,76) | 0.76 | Вспышка в объеме помещения | 0.026402 | 1.3201e-08 | 0.0083376
|  |  | 0.964 |  |  |  |  | 0.026402
|  | нет(0,964) |  |  | Прекращение аварии | 0.93026 | 4.6513e-07 | 0.93026

## Сценарии
№ сценария | Оборудование | Описание | Кратко сценарий | Частота инициирующего события, 1/год | Кол-во оборудования, ед. | Условная вероятность | Частота сценария, 1/год | Количество ОВ участвующего в аварии, т | Количество ОВ в создании поражающего фактора, т |  | м3 | кг/м3 | Масса в ТРУБЕ | № сценария | Оборудование | Кратко сценарий | q=10,5 | q=7,0 | q=4,2 | q=1,4 | P=100 | P=53 | P=28 | Р=14 | P=5 | Lф | Дф | LPt | PPt | Rвсп | Кол-во погиших, чел | Кол-во пострадавших, чел | Остаточная стоимость оборудования, млн.руб | Стоимость вещества, млн.руб/т | Дни простоя, сут. | Прямые потери, млн.руб | Затраты на ликвидацию, млн.руб | Социальные потери, млн.руб | Косвенный ущерб, млн.руб | Суммарный экологический ущерб, млн.руб | Суммарный ущерб, млн.руб | Кол.риск гибели, чел/год | Кол риск, поражения | Мат.ожидание, млн.руб/год
С1 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=35) | Полное разрушение→ наличие источника воспламенения → факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 35 | 0.24 | 8.4e-07 | 3.2272 | 3.2272 | 265 | 1.3305 | 35.485 | 47.2116 | С1 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=35) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116.4685 | 17.4703 | - | - | - | 1 | 1 | 0.175 | 0.02 | 10 | 0.23954 | 0.023954 | 3.1 | 1 | 0.032492 | 4.396 | 8.4e-07 | 8.4e-07 | 3.6926e-06
С2 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=35) | Полное разрушение→ отсутствие источника воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 35 | 0.76 | 2.66e-06 | 3.2272 | 0 |  | 1.3305 | 35.485 | 47.2116 | С2 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=35) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.175 | 0.02 | 10 | 0.23954 | 0.023954 | 0 | 1 | 0.0043019 | 1.2678 | 0 | 0 | 3.3723e-06
С3 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=35) | Частичное разрушение→ наличие источника воспламенения → факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 35 | 0.036 | 6.3e-07 | 0.31121 | 0.31121 | 2.2 | 1.3305 | 35.485 | 47.2116 | С3 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=35) | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.1348 | 2.5702 | - | - | - | 0 | 1 | 0.0175 | 0.02 | 2 | 0.023724 | 0.0023724 | 1.38 | 0.2 | 0.0031333 | 1.6092 | 0 | 6.3e-07 | 1.0138e-06
С4 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=35) | Частичное разрушение→ отсутствие источника воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 35 | 0.964 | 1.687e-05 | 0.31121 | 0 |  | 1.3305 | 35.485 | 47.2116 | С4 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=35) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0175 | 0.02 | 2 | 0.023724 | 0.0023724 | 1.38 | 0.2 | 0.00041485 | 1.6065 | 0 | 1.687e-05 | 2.7102e-05
С5 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 50; P=5,4; L=31) | Полное разрушение→ наличие источника воспламенения → факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 31 | 0.24 | 7.44e-07 | 0.21816 | 0.21816 | 18 | 0.060868 | 35.485 | 2.1599 | С5 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 50; P=5,4; L=31) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.7209 | 5.9581 | - | - | - | 1 | 1 | 0.155 | 0.02 | 10 | 0.15936 | 0.015936 | 3.1 | 1 | 0.0021965 | 4.2775 | 7.44e-07 | 7.44e-07 | 3.1825e-06
С6 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 50; P=5,4; L=31) | Полное разрушение→ отсутствие источника воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 31 | 0.76 | 2.356e-06 | 0.21816 | 0 |  | 0.060868 | 35.485 | 2.1599 | С6 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 50; P=5,4; L=31) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.155 | 0.02 | 10 | 0.15936 | 0.015936 | 0 | 1 | 0.00029081 | 1.1756 | 0 | 0 | 2.7697e-06
С7 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 50; P=5,4; L=31) | Частичное разрушение→ наличие источника воспламенения → факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 31 | 0.036 | 5.58e-07 | 0.02616 | 0.02616 | 0.2 | 0.060868 | 35.485 | 2.1599 | С7 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 50; P=5,4; L=31) | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5663 | 0.98495 | - | - | - | 0 | 1 | 0.0155 | 0.02 | 2 | 0.016023 | 0.0016023 | 1.38 | 0.2 | 0.00026338 | 1.5979 | 0 | 5.58e-07 | 8.9162e-07
С8 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 50; P=5,4; L=31) | Частичное разрушение→ отсутствие источника воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 31 | 0.964 | 1.4942e-05 | 0.02616 | 0 |  | 0.060868 | 35.485 | 2.1599 | С8 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 50; P=5,4; L=31) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0155 | 0.02 | 2 | 0.016023 | 0.0016023 | 1.38 | 0.2 | 3.4871e-05 | 1.5977 | 0 | 1.4942e-05 | 2.3872e-05
С9 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=53) | Полное разрушение→ наличие источника воспламенения → факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 53 | 0.24 | 1.272e-06 | 3.2515 | 3.2515 | 265 | 2.0147 | 35.485 | 71.4918 | С9 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=53) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116.4685 | 17.4703 | - | - | - | 1 | 1 | 0.265 | 0.02 | 10 | 0.33003 | 0.033003 | 3.1 | 1 | 0.032737 | 4.4958 | 1.272e-06 | 1.272e-06 | 5.7186e-06
С10 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=53) | Полное разрушение→ отсутствие источника воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 53 | 0.76 | 4.028e-06 | 3.2515 | 0 |  | 2.0147 | 35.485 | 71.4918 | С10 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=53) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.265 | 0.02 | 10 | 0.33003 | 0.033003 | 0 | 1 | 0.0043342 | 1.3674 | 0 | 0 | 5.5078e-06
С11 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=53) | Частичное разрушение→ наличие источника воспламенения → факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 53 | 0.036 | 9.54e-07 | 0.33549 | 0.33549 | 2.2 | 2.0147 | 35.485 | 71.4918 | С11 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=53) | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.1348 | 2.5702 | - | - | - | 0 | 1 | 0.0265 | 0.02 | 2 | 0.03321 | 0.003321 | 1.38 | 0.2 | 0.0033778 | 1.6199 | 0 | 9.54e-07 | 1.5454e-06
С12 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=53) | Частичное разрушение→ отсутствие источника воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 53 | 0.964 | 2.5546e-05 | 0.33549 | 0 |  | 2.0147 | 35.485 | 71.4918 | С12 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=53) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0265 | 0.02 | 2 | 0.03321 | 0.003321 | 1.38 | 0.2 | 0.00044721 | 1.617 | 0 | 2.5546e-05 | 4.1307e-05
С13 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=5,4; L=256) | Полное разрушение→ наличие источника воспламенения → факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 256 | 0.24 | 6.144e-06 | 0.23837 | 0.23837 | 18 | 0.63053 | 35.485 | 22.3744 | С13 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=5,4; L=256) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.7209 | 5.9581 | - | - | - | 1 | 1 | 1.28 | 0.02 | 10 | 1.2848 | 0.12848 | 3.1 | 1 | 0.0024 | 5.5156 | 6.144e-06 | 6.144e-06 | 3.3888e-05
С14 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=5,4; L=256) | Полное разрушение→ отсутствие источника воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 256 | 0.76 | 1.9456e-05 | 0.23837 | 0 |  | 0.63053 | 35.485 | 22.3744 | С14 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=5,4; L=256) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.28 | 0.02 | 10 | 1.2848 | 0.12848 | 0 | 1 | 0.00031775 | 2.4136 | 0 | 0 | 4.6958e-05
С15 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=5,4; L=256) | Частичное разрушение→ наличие источника воспламенения → факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 256 | 0.036 | 4.608e-06 | 0.046374 | 0.046374 | 0.2 | 0.63053 | 35.485 | 22.3744 | С15 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=5,4; L=256) | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5663 | 0.98495 | - | - | - | 0 | 1 | 0.128 | 0.02 | 2 | 0.12893 | 0.012893 | 1.38 | 0.2 | 0.00046691 | 1.7223 | 0 | 4.608e-06 | 7.9363e-06
С16 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=5,4; L=256) | Частичное разрушение→ отсутствие источника воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 256 | 0.964 | 0.00012339 | 0.046374 | 0 |  | 0.63053 | 35.485 | 22.3744 | С16 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=5,4; L=256) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.128 | 0.02 | 2 | 0.12893 | 0.012893 | 1.38 | 0.2 | 6.1817e-05 | 1.7219 | 0 | 0.00012339 | 0.00021247
С17 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 325; P=1,2; L=12) | Полное разрушение→ наличие мгновенного источника воспламенения → факельное горение | Полное-факел | 3e-07 | 12 | 0.2 | 7.2e-07 | 0.648 | 0.648 | 54 | 0.1654 | 7.8856 | 1.3043 | С17 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 325; P=1,2; L=12) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.6407 | 9.2461 | - | - | - | 1 | 1 | 0.06 | 0.02 | 10 | 0.07296 | 0.007296 | 3.1 | 1 | 0.0065242 | 4.1868 | 7.2e-07 | 7.2e-07 | 3.0145e-06
С18 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 325; P=1,2; L=12) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного источника воспламенения → наличие отложенного источника воспламенения → взрыв | Полное- взрыв | 3e-07 | 12 | 0.1152 | 4.1472e-07 | 0.648 | 0.324 |  |  |  |  | С18 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 325; P=1,2; L=12) | Полное- взрыв | - | - | - | - | 40 | 55 | 78 | 128 | 204 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.06 | 0.02 | 10 | 0.07296 | 0.007296 | 4.82 | 1 | 0.0065242 | 5.9068 | 8.2944e-07 | 4.1472e-07 | 2.4497e-06
С19 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 325; P=1,2; L=12) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного источника воспламенения → наличие отложенного источника воспламенения →вспышка | Полное-вспышка | 3e-07 | 12 | 0.0768 | 2.7648e-07 | 0.648 | 0.648 |  |  |  |  | С19 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 325; P=1,2; L=12) | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | 1 | 0.06 | 0.02 | 10 | 0.07296 | 0.007296 | 3.1 | 1 | 0.0065242 | 4.1868 | 2.7648e-07 | 2.7648e-07 | 1.1576e-06
С20 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 325; P=1,2; L=12) | Полное разрушение→ отсутствие источника воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 12 | 0.608 | 2.1888e-06 | 0.648 | 0 |  |  |  |  | С20 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 325; P=1,2; L=12) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 10 | 0.07296 | 0.007296 | 0 | 1 | 0.00086378 | 1.0811 | 0 | 0 | 2.3664e-06
С21 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 325; P=1,2; L=12) | Частичное разрушение→ наличие мгновенного источника воспламенения → факельное горение | Частичное-факел | 2e-06 | 12 | 0.035 | 8.4e-07 | 0.06 | 0.06 | 0.5 |  |  |  | С21 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 325; P=1,2; L=12) | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.4732 | 1.421 | - | - | - | 1 | 1 | 0.006 | 0.02 | 2 | 0.0072 | 0.00072 | 3.1 | 0.2 | 0.00060409 | 3.3085 | 8.4e-07 | 8.4e-07 | 2.7792e-06
С22 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 325; P=1,2; L=12) | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного источника воспламенения → наличие отложенного источника воспламенения → взрыв | Частичное- взрыв | 2e-06 | 12 | 0.0083376 | 2.001e-07 | 0.06 | 0.03 |  |  |  |  | С22 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 325; P=1,2; L=12) | Частичное- взрыв | - | - | - | - | 18 | 25 | 35 | 58 | 103 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.006 | 0.02 | 2 | 0.0072 | 0.00072 | 3.1 | 0.2 | 0.00060409 | 3.3085 | 2.001e-07 | 2.001e-07 | 6.6204e-07
С23 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 325; P=1,2; L=12) | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного источника воспламенения → наличие отложенного источника воспламенения →вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 12 | 0.026402 | 6.3366e-07 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  | С23 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 325; P=1,2; L=12) | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 1 | 1 | 0.006 | 0.02 | 2 | 0.0072 | 0.00072 | 3.1 | 0.2 | 0.00060409 | 3.3085 | 6.3366e-07 | 6.3366e-07 | 2.0965e-06
С24 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 325; P=1,2; L=12) | Полное разрушение→ отсутствие источника воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 12 | 0.93026 | 2.2326e-05 | 0.06 | 0 |  |  |  |  | С24 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 325; P=1,2; L=12) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.006 | 0.02 | 2 | 0.0072 | 0.00072 | 0 | 0.2 | 7.998e-05 | 0.208 | 0 | 0 | 4.6439e-06
С25 | Подземная емкость хранения одоранта | Полное разрушение/перелив→ наличие мгновенного источника воспламенения → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  | С25 | Подземная емкость хранения одоранта | Полное-пожар | 13 | 17 | 24 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.3 | 0.08 | 3 | 0.4344 | 0.04344 | 1.38 | 0.3 | 0.094195 | 2.252 | 0 | 5e-08 | 1.126e-07
С26 | Подземная емкость хранения одоранта | Полное разрушение/перелив→ отсутствие мгновенного источника воспламенения → наличие отложенного источника воспламенения → взрыв | Полное взрыв | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 1.68 | 0.005 |  |  |  |  | С26 | Подземная емкость хранения одоранта | Полное взрыв | - | - | - | - | 5 | 7 | 10 | 16 | 25 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.3 | 0.08 | 3 | 0.4344 | 0.04344 | 1.38 | 0.3 | 0.030355 | 2.1882 | 0 | 5e-08 | 1.0941e-07
С27 | Подземная емкость хранения одоранта | Полное разрушение/перелив→ отсутствие источника воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 1 | 0.9 | 9e-07 | 1.68 | 0.05 |  |  |  |  | С27 | Подземная емкость хранения одоранта | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 60 | - | 0 | 1 | 0.3 | 0.08 | 3 | 0.4344 | 0.04344 | 1.38 | 0.3 | 0.020275 | 2.1781 | 0 | 9e-07 | 1.9603e-06
[41 empty] | Колл | 1.25e-05 | 0.00020058
[41 empty] | Инд | 1.7857e-06 | 2.8655e-05

## Лист3
при горении 1 тонны нефти
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб.
1 | Оксид углерода (СО)* | 5000 | 1.08 | 0.10042 | 0.798 | 432.7299
2 | Оксиды азота (NОx)* | 64289 | 1.08 | 0.10042 | 0.066 | 460.1767
3 | Оксиды серы (SO2)** | 10723 | 1.08 | 0.10042 | 0.26 | 302.3665
4 | Сероводород (H2S)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.001 | 5.4227
5 | Сажа (С)** | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 1.615 | 8757.6282
6 | Синильная кислота (НСN)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
8 | Формальдегид (HCHO)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
9 | Органич. к-ты (на СН3СООН)* | 93.5 | 1.08 | 0.10042 | 0.14 | 1.4197
|  |  |  | Итого с 1 т нефти |  | 10068.1971
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб. | при расчете ущерба от загрязнения почвы при расчете ущерба принимались следующие коэффициенты СЗ =1,5 (степень загрязнения), Kr = 1 (показатель в зависимости от глубины загрязнения), Кисх=1,6 (показатель в зависимости от кат.земель и целевого назначения), Тх = 500 руб/м2 (расценка для исчисления размера вреда). Итого за 1 м2: 1200 руб.
1 | Углеводороды С1-С5 | 12292 | 1.08 | 0.10042 | 1 | 1333.1117