## А10 (трубопровод газ)
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Газовый факел |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
0.2
0.04
|  |  | 0 | Пожар-вспышка |  | 0 | 0 | 0.76
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.2
0.04
|  |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.76
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Газовый факел |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
|  |  | 0 | Пожар-вспышка |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А10 (трубопровод ЕНПЗ)
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
0.2
0.04
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0 | 0.76
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.2
0.04
|  |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.76
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А10 (автоцистерна ЕНПЗ)
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.0475 | 4.75e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.0475 | 4.75e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А9 насос ЕНПЗ)
Возможность образования капельной смеси |  | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.015 | 1.5e-06
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.01425 | 1.425e-06
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
да (0,3) | 0.3 |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.27075 | 2.7075e-05
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
0.0001 |  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(0,7) | 0.7
0.015
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.035 | 3.5e-06 | 0.01425
|  | да(0,05) | 0.05 | [5 empty] | 0.27075
[5 empty] | Пожар-вспышка |  | 0.03325 | 3.325e-06 | 0.035
|  |  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.03325
|  | нет(0,95) | 0.95 | [5 empty] | 0.63175
|  |  |  | 1 | 0.95
|  |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.63175 | 6.3175e-05
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А1(резервуар ЕНПЗ)
Полное разрушение | Разрушение соседних резервуаров | Жидкость остается в обваловании | Мгновенное зажигание | Образование облака ТВС при испарении | Образование капельной взвеси в атмосфере | Отсроченное воспламенение | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
| да(0) | 0 |  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
| нет(1) | 1 | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0.05 | 5e-07
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0.0475 | 4.75e-07
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-06
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
0.05
0.0475
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0 | 0.9025
[7 empty] | 0.95 |  |  |  | 0.05
0.0475
да(*) | 1 | [5 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0 | 0.9025
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
1e-05 | [6 empty] | 0.95
0.0001
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива |  | 0.0475 | 4.75e-06
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
нет(*) | 1 |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
|  | да(1) | 1 |  |  |  | 0.95
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  | нет(0) | 0
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
|  |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95

## А7 (емк.давление ЕНПЗ)
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-07
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19 | 1.9e-06
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-06
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.05
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04 | 4e-06 | 0.19
|  | да(0,2) | 0.2 | [5 empty] | 0.76
нет(*) | 1 | [7 empty] | 0.04
0.16
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Прекращение аварии |  | 0.16 | 1.6e-05 | 0.04
| нет(0,2) | 0.2 | [6 empty] | 0.152
0.608
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04 | 4e-06
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152 | 1.52e-05
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.608 | 6.08e-05

## Сценарии
№ сценария | Оборудование | Описание | Кратко сценарий | Частота инициирующего события, 1/год | Кол-во оборудования, ед. | Условная вероятность | Частота сценария, 1/год | Количество ОВ участвующего в аварии, т | Количество ОВ в создании поражающего фактора, т |  | № сценария | Оборудование | Кратко сценарий | q=10,5 | q=7,0 | q=4,2 | q=1,4 | P=20 | Р=12 | P=5 | Р=3 | Lф | Дф | Rнкпр | Rвсп | LPt | PPt | Q=600 | Q=320 | Q=220 | Q=120 | Кол-во погиших, чел | Кол-во пострадавших, чел | Остаточная стоимость оборудования, млн.руб | Стоимость вещества, млн.руб/т | Дни простоя, сут. | Прямые потери, млн.руб | Затраты на ликвидацию, млн.руб | Социальные потери, млн.руб | Косвенный ущерб, млн.руб | Суммарный экологический ущерб, млн.руб | Суммарный ущерб, млн.руб | Кол.риск, чел/год | Мат.ожидание, млн.руб/год
С1 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 1e-07 | 253 | 0.2 | 5.06e-06 | 0.459 | 0.459 | 15.3 | С1 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Полное-факел | 12 | 16 | 21 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.76193 | 0.076193 | 7.58 | 2.1 | 0.0046213 | 10.5227 | 2.3384e-08 | 5.3245e-05
С2 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 253 | 0.04 | 1.012e-06 | 0.459 | 0.0459 |  | С2 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Полное-взрыв | - | - | - | - | 44 | 89 | 242 | 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.76193 | 0.076193 | 7.92 | 2.1 | 0.0046213 | 10.8627 | 4.6768e-09 | 1.0993e-05
С3 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 253 | 0.76 | 1.9228e-05 | 0.459 | 0 |  | С3 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.75 | 0.075 | 0 | 2.1 | 0 | 2.925 | 0 | 5.6242e-05
С4 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 253 | 0.2 | 2.53e-05 | 0.20655 | 0.20655 | 6.885 | С4 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.08037 | 0.008037 | 4.48 | 0.7 | 0.0020796 | 5.2705 | 5.2614e-08 | 0.00013334
С5 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 253 | 0.04 | 5.06e-06 | 0.20655 | 0.20655 |  | С5 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.08037 | 0.008037 | 5.86 | 0.7 | 0.0020796 | 6.6505 | 1.0523e-08 | 3.3651e-05
С6 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 253 | 0.76 | 9.614e-05 | 0.20655 | 0 |  | С6 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.08037 | 0.008037 | 0 | 0.7 | 0.00027533 | 0.78868 | 2.647e-08 | 7.5824e-05
С7 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 1e-07 | 47 | 0.2 | 9.4e-07 | 0.356 | 0.356 | 11.8667 | С7 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Полное-факел | 12 | 16 | 21 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.75926 | 0.075926 | 7.58 | 2.1 | 0.0035843 | 10.5188 | 3.3692e-09 | 9.8876e-06
С8 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 47 | 0.04 | 1.88e-07 | 0.356 | 0.0356 |  | С8 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Полное-взрыв | - | - | - | - | 44 | 89 | 242 | 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.75926 | 0.075926 | 7.92 | 2.1 | 0.0035843 | 10.8588 | 6.7384e-10 | 2.0414e-06
С9 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 47 | 0.76 | 3.572e-06 | 0.356 | 0 |  | С9 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.75 | 0.075 | 0 | 2.1 | 0 | 2.925 | 0 | 1.0448e-05
С10 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 47 | 0.2 | 4.7e-06 | 0.1602 | 0.1602 | 5.34 | С10 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.079165 | 0.0079165 | 4.48 | 0.7 | 0.0016129 | 5.2687 | 7.5808e-09 | 2.4763e-05
С11 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 47 | 0.04 | 9.4e-07 | 0.1602 | 0.1602 |  | С11 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.079165 | 0.0079165 | 5.86 | 0.7 | 0.0016129 | 6.6487 | 1.5162e-09 | 6.2498e-06
С12 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 47 | 0.76 | 1.786e-05 | 0.1602 | 0 |  | С12 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.079165 | 0.0079165 | 0 | 0.7 | 0.00021355 | 0.7873 | 3.8139e-09 | 1.4061e-05
С13 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 1e-07 | 47 | 0.2 | 9.4e-07 | 0.356 | 0.356 | 11.8667 | С13 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Полное-факел | 12 | 16 | 21 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.75926 | 0.075926 | 7.58 | 2.1 | 0.0035843 | 10.5188 | 3.3692e-09 | 9.8876e-06
С14 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 47 | 0.04 | 1.88e-07 | 0.356 | 0.0356 |  | С14 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Полное-взрыв | - | - | - | - | 44 | 89 | 242 | 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.75926 | 0.075926 | 7.92 | 2.1 | 0.0035843 | 10.8588 | 6.7384e-10 | 2.0414e-06
С15 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 47 | 0.76 | 3.572e-06 | 0.356 | 0 |  | С15 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.75 | 0.075 | 0 | 2.1 | 0 | 2.925 | 0 | 1.0448e-05
С16 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 47 | 0.2 | 4.7e-06 | 0.1602 | 0.1602 | 5.34 | С16 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.079165 | 0.0079165 | 4.48 | 0.7 | 0.0016129 | 5.2687 | 7.5808e-09 | 2.4763e-05
С17 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 47 | 0.04 | 9.4e-07 | 0.1602 | 0.1602 |  | С17 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.079165 | 0.0079165 | 5.86 | 0.7 | 0.0016129 | 6.6487 | 1.5162e-09 | 6.2498e-06
С18 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 47 | 0.76 | 1.786e-05 | 0.1602 | 0 |  | С18 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.079165 | 0.0079165 | 0 | 0.7 | 0.00021355 | 0.7873 | 3.8139e-09 | 1.4061e-05
С10 | Теплообменник Е-105А/В/С | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 3 | 0.05 | 1.5e-05 | 1.58 | 1.58 | 7 | С10 | Теплообменник Е-105А/В/С | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.49108 | 0.049108 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8283 | 1.3215e-06 | 8.7424e-05
С11 | Теплообменник Е-105А/В/С | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 3 | 0.19 | 5.7e-05 | 1.58 | 0.15 | 0 | С11 | Теплообменник Е-105А/В/С | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.49108 | 0.049108 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8283 | 5.0215e-06 | 0.00033221
С12 | Теплообменник Е-105А/В/С | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 3 | 0.76 | 0.000228 | 1.58 | 0 | 0 | С12 | Теплообменник Е-105А/В/С | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 0.00059166
С13 | Теплообменник Е-105А/В/С | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 3 | 0.04 | 0.00012 | 1.23 | 1.23 | 4.1 | С13 | Теплообменник Е-105А/В/С | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.07698 | 0.007698 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.8883 | 4.3495e-07 | 0.0004666
С14 | Теплообменник Е-105А/В/С | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 3 | 0.16 | 0.00048 | 1.23 | 0 | 0 | С14 | Теплообменник Е-105А/В/С | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.07698 | 0.007698 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.78516 | 2.3034e-07 | 0.00037688
С15 | Теплообменник Е-105А/В/С | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 3 | 0.04 | 0.00012 | 0.36 | 0.36 | 0.2 | С15 | Теплообменник Е-105А/В/С | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.05436 | 0.005436 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8611 | 1.5223e-07 | 0.00046333
С16 | Теплообменник Е-105А/В/С | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 3 | 0.152 | 0.000456 | 0.36 | 0.36 | 0 | С16 | Теплообменник Е-105А/В/С | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.05436 | 0.005436 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8611 | 5.7848e-07 | 0.0017606
С17 | Теплообменник Е-105А/В/С | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 3 | 0.608 | 0.001824 | 0.36 | 0 | 0 | С17 | Теплообменник Е-105А/В/С | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.05436 | 0.005436 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.75996 | 3.0636e-07 | 0.0013862
С18 | Теплообменник Е-105А/В/С | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 3 | 1 | 7.5e-05 | 1.58 | 1.58 | 0 | С18 | Теплообменник Е-105А/В/С | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.49108 | 0.049108 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8283 | 6.6073e-06 | 0.00043712
С19 | Колонна Т-100/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 6.25 | 6.25 | 26 | С19 | Колонна Т-100/1 | Полное-пожар | 13 | 16 | 21 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.65 | 0.026 | 21 | 0.8125 | 0.08125 | 4.48 | 2.1 | 0.094126 | 7.5679 | 4.7063e-08 | 3.7839e-06
С20 | Колонна Т-100/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 6.25 | 0.62 | 0 | С20 | Колонна Т-100/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 39 | 79 | 216 | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.65 | 0.026 | 21 | 0.8125 | 0.08125 | 4.82 | 2.1 | 0.093623 | 7.9074 | 1.7788e-07 | 1.5024e-05
С21 | Колонна Т-100/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 6.25 | 0 | 0 | С21 | Колонна Т-100/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.65 | 0.026 | 21 | 0.65 | 0.065 | 0 | 2.1 | 0.0312 | 2.8462 | 2.3712e-07 | 2.1631e-05
С22 | Колонна Т-100/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.05 | 1.05 | 3.5 | С22 | Колонна Т-100/1 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.065 | 0.026 | 7 | 0.0923 | 0.00923 | 4.48 | 0.7 | 0.035772 | 5.3173 | 1.4309e-07 | 2.1269e-05
С23 | Колонна Т-100/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 1.05 | 0 | 0 | С23 | Колонна Т-100/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.065 | 0.026 | 7 | 0.0923 | 0.00923 | 0 | 0.7 | 0.0266 | 0.82813 | 4.2559e-07 | 1.325e-05
С24 | Колонна Т-100/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.288 | 0.288 | 0.16 | С24 | Колонна Т-100/1 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.065 | 0.026 | 7 | 0.072488 | 0.0072488 | 4.48 | 0.7 | 0.0028996 | 5.2626 | 1.1599e-08 | 2.1051e-05
С25 | Колонна Т-100/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.288 | 0.288 | 0 | С25 | Колонна Т-100/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.065 | 0.026 | 7 | 0.072488 | 0.0072488 | 4.48 | 0.7 | 0.0028996 | 5.2626 | 4.4075e-08 | 7.9992e-05
С26 | Колонна Т-100/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.288 | 0 | 0 | С26 | Колонна Т-100/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.065 | 0.026 | 7 | 0.072488 | 0.0072488 | 0 | 0.7 | 0.0003839 | 0.78012 | 2.3341e-08 | 4.7431e-05
С27 | Колонна Т-100/1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 6.25 | 6.25 | 0 | С27 | Колонна Т-100/1 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 119 | 143 | 184 | 1 | 1 | 0.65 | 0.026 | 21 | 0.8125 | 0.08125 | 3.1 | 2.1 | 0.062926 | 6.1567 | 1.5732e-06 | 0.00015392
С28 | Аппарат V-100/2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 4.5 | 4.5 | 72 | С28 | Аппарат V-100/2 | Полное-пожар | 13 | 18 | 25 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.28 | 0.026 | 21 | 0.397 | 0.0397 | 4.48 | 2.1 | 0.13171 | 7.1484 | 6.5853e-08 | 3.5742e-06
С29 | Аппарат V-100/2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 4.5 | 0.03 | 0 | С29 | Аппарат V-100/2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 14 | 29 | 78 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.28 | 0.026 | 21 | 0.397 | 0.0397 | 4.82 | 2.1 | 0.08942 | 7.4461 | 1.699e-07 | 1.4148e-05
С30 | Аппарат V-100/2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 4.5 | 0 | 0 | С30 | Аппарат V-100/2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.28 | 0.026 | 21 | 0.28 | 0.028 | 0 | 2.1 | 0.0864 | 2.4944 | 6.5664e-07 | 1.8957e-05
С31 | Аппарат V-100/2 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.08 | 1.08 | 3.6 | С31 | Аппарат V-100/2 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.028 | 0.026 | 7 | 0.05608 | 0.005608 | 4.48 | 0.7 | 0.036794 | 5.2785 | 1.4717e-07 | 2.1114e-05
С32 | Аппарат V-100/2 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 1.08 | 0 | 0 | С32 | Аппарат V-100/2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.028 | 0.026 | 7 | 0.05608 | 0.005608 | 0 | 0.7 | 0.02736 | 0.78905 | 4.3775e-07 | 1.2625e-05
С33 | Аппарат V-100/2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.306 | 0.306 | 0.17 | С33 | Аппарат V-100/2 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.028 | 0.026 | 7 | 0.035956 | 0.0035956 | 4.48 | 0.7 | 0.0030809 | 5.2226 | 1.2323e-08 | 2.0891e-05
С34 | Аппарат V-100/2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.306 | 0.306 | 0 | С34 | Аппарат V-100/2 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.028 | 0.026 | 7 | 0.035956 | 0.0035956 | 4.48 | 0.7 | 0.0030809 | 5.2226 | 4.6829e-08 | 7.9384e-05
С35 | Аппарат V-100/2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.306 | 0 | 0 | С35 | Аппарат V-100/2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.028 | 0.026 | 7 | 0.035956 | 0.0035956 | 0 | 0.7 | 0.0004079 | 0.73996 | 2.48e-08 | 4.499e-05
С36 | Аппарат V-100/2 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 4.5 | 4.5 | 0 | С36 | Аппарат V-100/2 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 102 | 123 | 160 | 1 | 1 | 0.28 | 0.026 | 21 | 0.397 | 0.0397 | 3.1 | 2.1 | 0.045307 | 5.682 | 1.1327e-06 | 0.00014205
С37 | Разделитель V-100/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 8.3 | 8.3 | 140 | С37 | Разделитель V-100/1 | Полное-пожар | 15 | 20 | 28 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.48 | 0.026 | 21 | 0.6958 | 0.06958 | 6.2 | 2.1 | 0.066585 | 9.132 | 3.3293e-08 | 4.566e-06
С38 | Разделитель V-100/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 8.3 | 0.07 | 0 | С38 | Разделитель V-100/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 19 | 38 | 104 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.48 | 0.026 | 21 | 0.6958 | 0.06958 | 6.2 | 2.1 | 0.056014 | 9.1214 | 1.0643e-07 | 1.7331e-05
С39 | Разделитель V-100/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 8.3 | 0 | 0 | С39 | Разделитель V-100/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.48 | 0.026 | 21 | 0.48 | 0.048 | 0 | 2.1 | 0.054 | 2.682 | 4.104e-07 | 2.0383e-05
С40 | Разделитель V-100/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.35 | 1.35 | 4.5 | С40 | Разделитель V-100/1 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.048 | 0.026 | 7 | 0.0831 | 0.00831 | 4.48 | 0.7 | 0.022485 | 5.2939 | 8.994e-08 | 2.1176e-05
С41 | Разделитель V-100/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 1.35 | 0 | 0 | С41 | Разделитель V-100/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.048 | 0.026 | 7 | 0.0831 | 0.00831 | 0 | 0.7 | 0.01672 | 0.80813 | 2.6752e-07 | 1.293e-05
С42 | Разделитель V-100/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.378 | 0.378 | 0.21 | С42 | Разделитель V-100/1 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.048 | 0.026 | 7 | 0.057828 | 0.0057828 | 4.48 | 0.7 | 0.0027184 | 5.2463 | 1.0874e-08 | 2.0985e-05
С43 | Разделитель V-100/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.378 | 0.378 | 0 | С43 | Разделитель V-100/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.048 | 0.026 | 7 | 0.057828 | 0.0057828 | 5.86 | 0.7 | 0.0027184 | 6.6263 | 4.132e-08 | 0.00010072
С44 | Разделитель V-100/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.378 | 0 | 0 | С44 | Разделитель V-100/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.048 | 0.026 | 7 | 0.057828 | 0.0057828 | 0 | 0.7 | 0.00035991 | 0.76397 | 2.1883e-08 | 4.6449e-05
С45 | Разделитель V-100/1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 8.3 | 8.3 | 0 | С45 | Разделитель V-100/1 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 136 | 162 | 209 | 1 | 1 | 0.48 | 0.026 | 21 | 0.6958 | 0.06958 | 3.1 | 2.1 | 0.012585 | 5.978 | 3.1463e-07 | 0.00014945
С46 | Аппарат V-100/3 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 7.38 | 7.38 | 118 | С46 | Аппарат V-100/3 | Полное-пожар | 15 | 20 | 28 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.32 | 0.026 | 21 | 0.51188 | 0.051188 | 4.48 | 2.1 | 0.2159 | 7.359 | 1.0795e-07 | 3.6795e-06
С47 | Аппарат V-100/3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 7.38 | 0.06 | 0 | С47 | Аппарат V-100/3 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 18 | 36 | 99 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.32 | 0.026 | 21 | 0.51188 | 0.051188 | 4.82 | 2.1 | 0.14764 | 7.6307 | 2.8052e-07 | 1.4498e-05
С48 | Аппарат V-100/3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 7.38 | 0 | 0 | С48 | Аппарат V-100/3 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.32 | 0.026 | 21 | 0.32 | 0.032 | 0 | 2.1 | 0.1416 | 2.5936 | 1.0762e-06 | 1.9711e-05
С49 | Аппарат V-100/3 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.05 | 1.05 | 3.5 | С49 | Аппарат V-100/3 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.032 | 0.026 | 7 | 0.0593 | 0.00593 | 4.48 | 0.7 | 0.035772 | 5.281 | 1.4309e-07 | 2.1124e-05
С50 | Аппарат V-100/3 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 1.05 | 0 | 0 | С50 | Аппарат V-100/3 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.032 | 0.026 | 7 | 0.0593 | 0.00593 | 0 | 0.7 | 0.0266 | 0.79183 | 4.2559e-07 | 1.2669e-05
С51 | Аппарат V-100/3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.252 | 0.252 | 0.14 | С51 | Аппарат V-100/3 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.032 | 0.026 | 7 | 0.038552 | 0.0038552 | 4.48 | 0.7 | 0.0025372 | 5.2249 | 1.0149e-08 | 2.09e-05
С52 | Аппарат V-100/3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.252 | 0.252 | 0 | С52 | Аппарат V-100/3 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.032 | 0.026 | 7 | 0.038552 | 0.0038552 | 4.48 | 0.7 | 0.0025372 | 5.2249 | 3.8565e-08 | 7.9419e-05
С53 | Аппарат V-100/3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.252 | 0 | 0 | С53 | Аппарат V-100/3 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.032 | 0.026 | 7 | 0.038552 | 0.0038552 | 0 | 0.7 | 0.00033592 | 0.74274 | 2.0424e-08 | 4.5159e-05
С54 | Аппарат V-100/3 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 7.38 | 7.38 | 0 | С54 | Аппарат V-100/3 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 129 | 154 | 198 | 1 | 1 | 0.32 | 0.026 | 21 | 0.51188 | 0.051188 | 3.1 | 2.1 | 0.074303 | 5.8374 | 1.8576e-06 | 0.00014593
С55 | Электродегидратор V-101 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 62.5 | 62.5 | 500 | С55 | Электродегидратор V-101 | Полное-пожар | 18 | 25 | 36 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.56 | 0.026 | 21 | 2.185 | 0.2185 | 4.48 | 2.1 | 1.2293 | 10.2128 | 6.1463e-07 | 5.1064e-06
С56 | Электродегидратор V-101 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 62.5 | 0.8 | 0 | С56 | Электродегидратор V-101 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 42 | 86 | 235 | 403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.56 | 0.026 | 21 | 2.185 | 0.2185 | 4.82 | 2.1 | 0.68055 | 10.004 | 1.293e-06 | 1.9008e-05
С57 | Электродегидратор V-101 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 62.5 | 0 | 0 | С57 | Электродегидратор V-101 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.56 | 0.026 | 21 | 0.56 | 0.056 | 0 | 2.1 | 0.6 | 3.316 | 4.56e-06 | 2.5202e-05
С58 | Электродегидратор V-101 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.53 | 1.53 | 5.1 | С58 | Электродегидратор V-101 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.056 | 0.026 | 7 | 0.09578 | 0.009578 | 4.48 | 0.7 | 0.052124 | 5.3375 | 2.085e-07 | 2.135e-05
С59 | Электродегидратор V-101 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 1.53 | 0 | 0 | С59 | Электродегидратор V-101 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.056 | 0.026 | 7 | 0.09578 | 0.009578 | 0 | 0.7 | 0.038759 | 0.84412 | 6.2015e-07 | 1.3506e-05
С60 | Электродегидратор V-101 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | С60 | Электродегидратор V-101 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.056 | 0.026 | 7 | 0.0677 | 0.00677 | 4.48 | 0.7 | 0.0045307 | 5.259 | 1.8123e-08 | 2.1036e-05
С61 | Электродегидратор V-101 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.45 | 0.45 | 0 | С61 | Электродегидратор V-101 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 28 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.056 | 0.026 | 7 | 0.0677 | 0.00677 | 4.48 | 0.7 | 0.0045307 | 5.259 | 6.8866e-08 | 7.9937e-05
С62 | Электродегидратор V-101 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.45 | 0 | 0 | С62 | Электродегидратор V-101 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.056 | 0.026 | 7 | 0.0677 | 0.00677 | 0 | 0.7 | 0.00059985 | 0.77507 | 3.6471e-08 | 4.7124e-05
С63 | Электродегидратор V-101 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 5.35 | 5.35 | 0 | С63 | Электродегидратор V-101 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 111 | 133 | 172 | 1 | 1 | 0.56 | 0.026 | 21 | 0.6991 | 0.06991 | 3.1 | 2.1 | 0.053865 | 6.0229 | 1.3466e-06 | 0.00015057
С64 | Разделитель V-100/4 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 2.41 | 2.41 | 38 | С64 | Разделитель V-100/4 | Полное-пожар | 13 | 17 | 22 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.32 | 0.026 | 21 | 0.38266 | 0.038266 | 4.48 | 2.1 | 0.069864 | 7.0708 | 3.4932e-08 | 3.5354e-06
С65 | Разделитель V-100/4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 2.41 | 0.01 | 0 | С65 | Разделитель V-100/4 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 9 | 20 | 54 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.32 | 0.026 | 21 | 0.38266 | 0.038266 | 4.82 | 2.1 | 0.046607 | 7.3875 | 8.8553e-08 | 1.4036e-05
С66 | Разделитель V-100/4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 2.41 | 0 | 0 | С66 | Разделитель V-100/4 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.32 | 0.026 | 21 | 0.32 | 0.032 | 0 | 2.1 | 0.0456 | 2.4976 | 3.4656e-07 | 1.8982e-05
С67 | Разделитель V-100/4 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.32 | 1.32 | 4.4 | С67 | Разделитель V-100/4 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.032 | 0.026 | 7 | 0.06632 | 0.006632 | 4.48 | 0.7 | 0.04497 | 5.2979 | 1.7988e-07 | 2.1192e-05
С68 | Разделитель V-100/4 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 1.32 | 0 | 0 | С68 | Разделитель V-100/4 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.032 | 0.026 | 7 | 0.06632 | 0.006632 | 0 | 0.7 | 0.03344 | 0.80639 | 5.3503e-07 | 1.2902e-05
С69 | Разделитель V-100/4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.36 | 0.36 | 0.2 | С69 | Разделитель V-100/4 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.032 | 0.026 | 7 | 0.04136 | 0.004136 | 4.48 | 0.7 | 0.0036246 | 5.2291 | 1.4498e-08 | 2.0916e-05
С70 | Разделитель V-100/4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.36 | 0.36 | 0 | С70 | Разделитель V-100/4 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.032 | 0.026 | 7 | 0.04136 | 0.004136 | 4.48 | 0.7 | 0.0036246 | 5.2291 | 5.5093e-08 | 7.9483e-05
С71 | Разделитель V-100/4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.36 | 0 | 0 | С71 | Разделитель V-100/4 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.032 | 0.026 | 7 | 0.04136 | 0.004136 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.74598 | 2.9177e-08 | 4.5355e-05
С72 | Разделитель V-100/4 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 2.41 | 2.41 | 0 | С72 | Разделитель V-100/4 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 75 | 92 | 121 | 1 | 1 | 0.32 | 0.026 | 21 | 0.38266 | 0.038266 | 3.1 | 2.1 | 0.024264 | 5.6452 | 6.0661e-07 | 0.00014113
С73 | Аппарат V-100/5 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 3.04 | 3.04 | 48 | С73 | Аппарат V-100/5 | Полное-пожар | 12 | 16 | 22 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.29 | 0.026 | 21 | 0.36904 | 0.036904 | 4.48 | 2.1 | 0.088207 | 7.0742 | 4.4104e-08 | 3.5371e-06
С74 | Аппарат V-100/5 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 3.04 | 0.02 | 0 | С74 | Аппарат V-100/5 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 12 | 25 | 69 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.29 | 0.026 | 21 | 0.36904 | 0.036904 | 4.82 | 2.1 | 0.059614 | 7.3856 | 1.1327e-07 | 1.4033e-05
С75 | Аппарат V-100/5 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 3.04 | 0 | 0 | С75 | Аппарат V-100/5 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.29 | 0.026 | 21 | 0.29 | 0.029 | 0 | 2.1 | 0.0576 | 2.4766 | 4.3776e-07 | 1.8822e-05
С76 | Аппарат V-100/5 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.245 | 1.245 | 4.15 | С76 | Аппарат V-100/5 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.029 | 0.026 | 7 | 0.06137 | 0.006137 | 4.48 | 0.7 | 0.042415 | 5.2899 | 1.6966e-07 | 2.116e-05
С77 | Аппарат V-100/5 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 1.245 | 0 | 0 | С77 | Аппарат V-100/5 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.029 | 0.026 | 7 | 0.06137 | 0.006137 | 0 | 0.7 | 0.03154 | 0.79905 | 5.0463e-07 | 1.2785e-05
С78 | Аппарат V-100/5 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.378 | 0.378 | 0.21 | С78 | Аппарат V-100/5 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.029 | 0.026 | 7 | 0.038828 | 0.0038828 | 4.48 | 0.7 | 0.0038058 | 5.2265 | 1.5223e-08 | 2.0906e-05
С79 | Аппарат V-100/5 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.378 | 0.378 | 0 | С79 | Аппарат V-100/5 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.029 | 0.026 | 7 | 0.038828 | 0.0038828 | 4.48 | 0.7 | 0.0038058 | 5.2265 | 5.7848e-08 | 7.9443e-05
С80 | Аппарат V-100/5 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.378 | 0 | 0 | С80 | Аппарат V-100/5 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.029 | 0.026 | 7 | 0.038828 | 0.0038828 | 0 | 0.7 | 0.00050387 | 0.74321 | 3.0636e-08 | 4.5187e-05
С81 | Аппарат V-100/5 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 3.04 | 3.04 | 0 | С81 | Аппарат V-100/5 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 84 | 102 | 134 | 1 | 1 | 0.29 | 0.026 | 21 | 0.36904 | 0.036904 | 3.1 | 2.1 | 0.030607 | 5.6366 | 7.6518e-07 | 0.00014091
С82 | Теплообменник Е-201 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 1.63 | 1.63 | 10 | С82 | Теплообменник Е-201 | Полное-пожар | 10 | 13 | 16 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.15 | 0.026 | 21 | 0.19238 | 0.019238 | 3.1 | 2.1 | 0.028411 | 5.44 | 1.4206e-07 | 2.72e-05
С83 | Теплообменник Е-201 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 1.63 | 0.16 | 0 | С83 | Теплообменник Е-201 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 25 | 50 | 137 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.15 | 0.026 | 21 | 0.19238 | 0.019238 | 3.1 | 2.1 | 0.028109 | 5.4397 | 5.3407e-07 | 0.00010335
С84 | Теплообменник Е-201 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 1.63 | 0 | 0 | С84 | Теплообменник Е-201 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.15 | 0.026 | 21 | 0.15 | 0.015 | 0 | 2.1 | 0.012 | 2.277 | 9.12e-07 | 0.00017305
С85 | Теплообменник Е-201 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 1.23 | 1.23 | 4.1 | С85 | Теплообменник Е-201 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.015 | 0.026 | 7 | 0.04698 | 0.004698 | 3.1 | 0.7 | 0.041904 | 3.8936 | 1.6762e-06 | 0.00015574
С86 | Теплообменник Е-201 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 1.23 | 0 | 0 | С86 | Теплообменник Е-201 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.015 | 0.026 | 7 | 0.04698 | 0.004698 | 0 | 0.7 | 0.03116 | 0.78284 | 4.9855e-06 | 0.00012525
С87 | Теплообменник Е-201 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 0.432 | 0.432 | 0.24 | С87 | Теплообменник Е-201 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.015 | 0.026 | 7 | 0.026232 | 0.0026232 | 3.1 | 0.7 | 0.0043495 | 3.8332 | 1.7398e-07 | 0.00015333
С88 | Теплообменник Е-201 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 0.432 | 0.432 | 0 | С88 | Теплообменник Е-201 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 28 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.015 | 0.026 | 7 | 0.026232 | 0.0026232 | 3.1 | 0.7 | 0.0043495 | 3.8332 | 6.6112e-07 | 0.00058265
С89 | Теплообменник Е-201 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 0.432 | 0 | 0 | С89 | Теплообменник Е-201 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.015 | 0.026 | 7 | 0.026232 | 0.0026232 | 0 | 0.7 | 0.00057586 | 0.72943 | 3.5012e-07 | 0.00044349
С90 | Теплообменник Е-201 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 1.63 | 1.63 | 0 | С90 | Теплообменник Е-201 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 61 | 76 | 102 | 1 | 1 | 0.15 | 0.026 | 21 | 0.19238 | 0.019238 | 3.1 | 2.1 | 0.016411 | 5.428 | 4.1028e-07 | 0.0001357
С91 | Реактор R-201, 202 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 2 | 0.05 | 1e-06 | 1.35 | 1.35 | 10 | С91 | Реактор R-201, 202 | Полное-пожар | 10 | 13 | 16 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.18 | 0.026 | 21 | 0.2151 | 0.02151 | 3.1 | 2.1 | 0.025592 | 5.4622 | 2.5592e-08 | 5.4622e-06
С92 | Реактор R-201, 202 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.19 | 3.8e-06 | 1.35 | 0.13 | 0 | С92 | Реактор R-201, 202 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 23 | 47 | 128 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.18 | 0.026 | 21 | 0.2151 | 0.02151 | 3.1 | 2.1 | 0.025089 | 5.4617 | 9.5337e-08 | 2.0754e-05
С93 | Реактор R-201, 202 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.76 | 1.52e-05 | 1.35 | 0 | 0 | С93 | Реактор R-201, 202 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.18 | 0.026 | 21 | 0.18 | 0.018 | 0 | 2.1 | 0.012 | 2.31 | 1.824e-07 | 3.5112e-05
С94 | Реактор R-201, 202 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 2 | 0.04 | 8e-06 | 1.2 | 1.2 | 4 | С94 | Реактор R-201, 202 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.018 | 0.026 | 7 | 0.0492 | 0.00492 | 3.1 | 0.7 | 0.040882 | 3.895 | 3.2705e-07 | 3.116e-05
С95 | Реактор R-201, 202 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.16 | 3.2e-05 | 1.2 | 0 | 0 | С95 | Реактор R-201, 202 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.018 | 0.026 | 7 | 0.0492 | 0.00492 | 0 | 0.7 | 0.0304 | 0.78452 | 9.7279e-07 | 2.5105e-05
С96 | Реактор R-201, 202 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 2 | 0.04 | 8e-06 | 0.396 | 0.396 | 0.22 | С96 | Реактор R-201, 202 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.018 | 0.026 | 7 | 0.028296 | 0.0028296 | 3.1 | 0.7 | 0.003987 | 3.8351 | 3.1896e-08 | 3.0681e-05
С97 | Реактор R-201, 202 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 2 | 0.152 | 3.04e-05 | 0.396 | 0.396 | 0 | С97 | Реактор R-201, 202 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.018 | 0.026 | 7 | 0.028296 | 0.0028296 | 3.1 | 0.7 | 0.003987 | 3.8351 | 1.2121e-07 | 0.00011659
С98 | Реактор R-201, 202 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.608 | 0.0001216 | 0.396 | 0 | 0 | С98 | Реактор R-201, 202 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.018 | 0.026 | 7 | 0.028296 | 0.0028296 | 0 | 0.7 | 0.00052787 | 0.73165 | 6.4189e-08 | 8.8969e-05
С99 | Реактор R-201, 202 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 1.35 | 1.35 | 0 | С99 | Реактор R-201, 202 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 56 | 70 | 93 | 1 | 1 | 0.18 | 0.026 | 21 | 0.2151 | 0.02151 | 3.1 | 2.1 | 0.013592 | 5.4502 | 6.796e-07 | 0.00027251
С100 | Колонна Т-201 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 1.25 | 1.25 | 10 | С100 | Колонна Т-201 | Полное-пожар | 10 | 13 | 16 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.18 | 0.026 | 21 | 0.2125 | 0.02125 | 3.1 | 2.1 | 0.024585 | 5.4583 | 1.2293e-08 | 2.7292e-06
С101 | Колонна Т-201 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 1.25 | 0.13 | 0 | С101 | Колонна Т-201 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 23 | 47 | 128 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.18 | 0.026 | 21 | 0.2125 | 0.02125 | 3.1 | 2.1 | 0.025089 | 5.4588 | 4.7668e-08 | 1.0372e-05
С102 | Колонна Т-201 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 1.25 | 0 | 0 | С102 | Колонна Т-201 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.18 | 0.026 | 21 | 0.18 | 0.018 | 0 | 2.1 | 0.012 | 2.31 | 9.12e-08 | 1.7556e-05
С103 | Колонна Т-201 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.14 | 1.14 | 3.8 | С103 | Колонна Т-201 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.018 | 0.026 | 7 | 0.04764 | 0.004764 | 3.1 | 0.7 | 0.038838 | 3.8912 | 1.5535e-07 | 1.5565e-05
С104 | Колонна Т-201 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 1.14 | 0 | 0 | С104 | Колонна Т-201 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.018 | 0.026 | 7 | 0.04764 | 0.004764 | 0 | 0.7 | 0.02888 | 0.78128 | 4.6207e-07 | 1.2501e-05
С105 | Колонна Т-201 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.324 | 0.324 | 0.18 | С105 | Колонна Т-201 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.018 | 0.026 | 7 | 0.026424 | 0.0026424 | 3.1 | 0.7 | 0.0032621 | 3.8323 | 1.3048e-08 | 1.5329e-05
С106 | Колонна Т-201 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.324 | 0.324 | 0 | С106 | Колонна Т-201 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.018 | 0.026 | 7 | 0.026424 | 0.0026424 | 3.1 | 0.7 | 0.0032621 | 3.8323 | 4.9584e-08 | 5.8251e-05
С107 | Колонна Т-201 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.324 | 0 | 0 | С107 | Колонна Т-201 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.018 | 0.026 | 7 | 0.026424 | 0.0026424 | 0 | 0.7 | 0.00043189 | 0.7295 | 2.6259e-08 | 4.4353e-05
С108 | Колонна Т-201 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 1.25 | 1.25 | 0 | С108 | Колонна Т-201 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 54 | 67 | 90 | 1 | 1 | 0.18 | 0.026 | 21 | 0.2125 | 0.02125 | 3.1 | 2.1 | 0.012585 | 5.4463 | 3.1463e-07 | 0.00013616
С109 | Емкость V-202 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 3.01 | 3.01 | 10 | С109 | Емкость V-202 | Полное-пожар | 10 | 13 | 16 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.24 | 0.026 | 21 | 0.31826 | 0.031826 | 4.48 | 2.1 | 0.042305 | 6.9724 | 2.1153e-08 | 3.4862e-06
С110 | Емкость V-202 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 3.01 | 0.03 | 0 | С110 | Емкость V-202 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 14 | 29 | 78 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.24 | 0.026 | 21 | 0.31826 | 0.031826 | 4.82 | 2.1 | 0.01502 | 7.2851 | 2.8539e-08 | 1.3842e-05
С111 | Емкость V-202 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 3.01 | 0 | 0 | С111 | Емкость V-202 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.24 | 0.026 | 21 | 0.24 | 0.024 | 0 | 2.1 | 0.012 | 2.376 | 9.12e-08 | 1.8058e-05
С112 | Емкость V-202 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.05 | 1.05 | 3.5 | С112 | Емкость V-202 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.024 | 0.026 | 7 | 0.0513 | 0.00513 | 4.48 | 0.7 | 0.035772 | 5.2722 | 1.4309e-07 | 2.1089e-05
С113 | Емкость V-202 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 1.05 | 0 | 0 | С113 | Емкость V-202 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.024 | 0.026 | 7 | 0.0513 | 0.00513 | 0 | 0.7 | 0.0266 | 0.78303 | 4.2559e-07 | 1.2528e-05
С114 | Емкость V-202 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.252 | 0.252 | 0.14 | С114 | Емкость V-202 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.024 | 0.026 | 7 | 0.030552 | 0.0030552 | 4.48 | 0.7 | 0.0025372 | 5.2161 | 1.0149e-08 | 2.0865e-05
С115 | Емкость V-202 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.252 | 0.252 | 0 | С115 | Емкость V-202 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.024 | 0.026 | 7 | 0.030552 | 0.0030552 | 4.48 | 0.7 | 0.0025372 | 5.2161 | 3.8565e-08 | 7.9285e-05
С116 | Емкость V-202 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.252 | 0 | 0 | С116 | Емкость V-202 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.024 | 0.026 | 7 | 0.030552 | 0.0030552 | 0 | 0.7 | 0.00033592 | 0.73394 | 2.0424e-08 | 4.4624e-05
С117 | Емкость V-202 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 3.01 | 3.01 | 0 | С117 | Емкость V-202 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 84 | 102 | 134 | 1 | 1 | 0.24 | 0.026 | 21 | 0.31826 | 0.031826 | 3.1 | 2.1 | 0.030305 | 5.5804 | 7.5763e-07 | 0.00013951
С118 | Сепаратор V-201 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 3.63 | 3.63 | 10 | С118 | Сепаратор V-201 | Полное-пожар | 10 | 13 | 16 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.21 | 0.026 | 21 | 0.30438 | 0.030438 | 4.48 | 2.1 | 0.048548 | 6.9634 | 2.4274e-08 | 3.4817e-06
С119 | Сепаратор V-201 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 3.63 | 0.02 | 0 | С119 | Сепаратор V-201 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 12 | 25 | 69 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.21 | 0.026 | 21 | 0.30438 | 0.030438 | 4.82 | 2.1 | 0.014014 | 7.2688 | 2.6626e-08 | 1.3811e-05
С120 | Сепаратор V-201 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 3.63 | 0 | 0 | С120 | Сепаратор V-201 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.21 | 0.026 | 21 | 0.21 | 0.021 | 0 | 2.1 | 0.012 | 2.343 | 9.12e-08 | 1.7807e-05
С121 | Сепаратор V-201 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.11 | 1.11 | 3.7 | С121 | Сепаратор V-201 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.021 | 0.026 | 7 | 0.04986 | 0.004986 | 4.48 | 0.7 | 0.037816 | 5.2727 | 1.5126e-07 | 2.1091e-05
С122 | Сепаратор V-201 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 1.11 | 0 | 0 | С122 | Сепаратор V-201 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.021 | 0.026 | 7 | 0.04986 | 0.004986 | 0 | 0.7 | 0.02812 | 0.78297 | 4.4991e-07 | 1.2527e-05
С123 | Сепаратор V-201 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.288 | 0.288 | 0.16 | С123 | Сепаратор V-201 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.021 | 0.026 | 7 | 0.028488 | 0.0028488 | 4.48 | 0.7 | 0.0028996 | 5.2142 | 1.1599e-08 | 2.0857e-05
С124 | Сепаратор V-201 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.288 | 0.288 | 0 | С124 | Сепаратор V-201 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.021 | 0.026 | 7 | 0.028488 | 0.0028488 | 4.48 | 0.7 | 0.0028996 | 5.2142 | 4.4075e-08 | 7.9256e-05
С125 | Сепаратор V-201 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.288 | 0 | 0 | С125 | Сепаратор V-201 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.021 | 0.026 | 7 | 0.028488 | 0.0028488 | 0 | 0.7 | 0.0003839 | 0.73172 | 2.3341e-08 | 4.4489e-05
С126 | Сепаратор V-201 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 3.63 | 3.63 | 0 | С126 | Сепаратор V-201 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 92 | 111 | 145 | 1 | 1 | 0.21 | 0.026 | 21 | 0.30438 | 0.030438 | 3.1 | 2.1 | 0.036548 | 5.5714 | 9.1369e-07 | 0.00013928
С127 | Емкость V-301 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 2.5 | 2.5 | 40 | С127 | Емкость V-301 | Полное-пожар | 13 | 17 | 22 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.5 | 0.026 | 21 | 0.565 | 0.0565 | 4.48 | 2.1 | 0.07317 | 7.2747 | 3.6585e-08 | 3.6373e-06
С128 | Емкость V-301 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 2.5 | 0.03 | 0 | С128 | Емкость V-301 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 14 | 29 | 78 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.5 | 0.026 | 21 | 0.565 | 0.0565 | 4.82 | 2.1 | 0.05102 | 7.5925 | 9.6939e-08 | 1.4426e-05
С129 | Емкость V-301 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 2.5 | 0 | 0 | С129 | Емкость V-301 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.5 | 0.026 | 21 | 0.5 | 0.05 | 0 | 2.1 | 0.048 | 2.698 | 3.648e-07 | 2.0505e-05
С130 | Емкость V-301 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.36 | 0.36 | 1.2 | С130 | Емкость V-301 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.05 | 0.026 | 7 | 0.05936 | 0.005936 | 4.48 | 0.7 | 0.012265 | 5.2576 | 4.9058e-08 | 2.103e-05
С131 | Емкость V-301 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 0.36 | 0 | 0 | С131 | Емкость V-301 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.05 | 0.026 | 7 | 0.05936 | 0.005936 | 0 | 0.7 | 0.0091199 | 0.77442 | 1.4592e-07 | 1.2391e-05
С132 | Емкость V-301 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.054 | 0.054 | 0.03 | С132 | Емкость V-301 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.05 | 0.026 | 7 | 0.051404 | 0.0051404 | 4.48 | 0.7 | 0.00054368 | 5.2371 | 2.1747e-09 | 2.0948e-05
С133 | Емкость V-301 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.054 | 0.054 | 0 | С133 | Емкость V-301 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.05 | 0.026 | 7 | 0.051404 | 0.0051404 | 4.48 | 0.7 | 0.00054368 | 5.2371 | 8.264e-09 | 7.9604e-05
С134 | Емкость V-301 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.054 | 0 | 0 | С134 | Емкость V-301 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.05 | 0.026 | 7 | 0.051404 | 0.0051404 | 0 | 0.7 | 7.1982e-05 | 0.75662 | 4.3765e-09 | 4.6002e-05
С135 | Емкость V-301 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 2.5 | 2.5 | 0 | С135 | Емкость V-301 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 76 | 93 | 123 | 1 | 1 | 0.5 | 0.026 | 7 | 0.565 | 0.0565 | 3.1 | 0.7 | 0.02517 | 4.4467 | 6.2926e-07 | 0.00011117
С136 | Реактор R-301 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 1.25 | 1.25 | 8 | С136 | Реактор R-301 | Полное-пожар | 10 | 12 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.026 | 21 | 0.2825 | 0.02825 | 3.1 | 2.1 | 0.022185 | 5.5329 | 1.1093e-08 | 2.7665e-06
С137 | Реактор R-301 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 1.12 | 0.11 | 0 | С137 | Реактор R-301 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 22 | 44 | 121 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.026 | 21 | 0.27912 | 0.027912 | 3.1 | 2.1 | 0.020675 | 5.5277 | 3.9283e-08 | 1.0503e-05
С138 | Реактор R-301 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 1.25 | 0 | 0 | С138 | Реактор R-301 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.026 | 21 | 0.25 | 0.025 | 0 | 2.1 | 0.0096 | 2.3846 | 7.296e-08 | 1.8123e-05
С139 | Реактор R-301 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.17 | 1.17 | 3.9 | С139 | Реактор R-301 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.025 | 0.026 | 7 | 0.05542 | 0.005542 | 3.1 | 0.7 | 0.03986 | 3.9008 | 1.5944e-07 | 1.5603e-05
С140 | Реактор R-301 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 1.17 | 0 | 0 | С140 | Реактор R-301 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.026 | 7 | 0.05542 | 0.005542 | 0 | 0.7 | 0.02964 | 0.7906 | 4.7423e-07 | 1.265e-05
С141 | Реактор R-301 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.54 | 0.54 | 0.3 | С141 | Реактор R-301 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.025 | 0.026 | 7 | 0.03904 | 0.003904 | 3.1 | 0.7 | 0.0054368 | 3.8484 | 2.1747e-08 | 1.5394e-05
С142 | Реактор R-301 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.54 | 0.54 | 0 | С142 | Реактор R-301 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 31 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.025 | 0.026 | 7 | 0.03904 | 0.003904 | 3.1 | 0.7 | 0.0054368 | 3.8484 | 8.264e-08 | 5.8495e-05
С143 | Реактор R-301 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.54 | 0 | 0 | С143 | Реактор R-301 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.026 | 7 | 0.03904 | 0.003904 | 0 | 0.7 | 0.00071982 | 0.74366 | 4.3765e-08 | 4.5215e-05
С144 | Реактор R-301 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 1.25 | 1.25 | 0 | С144 | Реактор R-301 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 54 | 67 | 90 | 1 | 1 | 0.25 | 0.026 | 21 | 0.2825 | 0.02825 | 3.1 | 2.1 | 0.012585 | 5.5233 | 3.1463e-07 | 0.00013808
С145 | Теплообменник Е-302 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 1.4 | 1.4 | 9 | С145 | Теплообменник Е-302 | Полное-пожар | 10 | 12 | 16 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.15 | 0.026 | 21 | 0.1864 | 0.01864 | 3.1 | 2.1 | 0.024895 | 5.4299 | 1.2448e-07 | 2.715e-05
С146 | Теплообменник Е-302 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 1.4 | 0.14 | 0 | С146 | Теплообменник Е-302 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 48 | 131 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.15 | 0.026 | 21 | 0.1864 | 0.01864 | 3.1 | 2.1 | 0.024895 | 5.4299 | 4.7301e-07 | 0.00010317
С147 | Теплообменник Е-302 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 1.4 | 0 | 0 | С147 | Теплообменник Е-302 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.15 | 0.026 | 21 | 0.15 | 0.015 | 0 | 2.1 | 0.0108 | 2.2758 | 8.208e-07 | 0.00017296
С148 | Теплообменник Е-302 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 1.26 | 1.26 | 4.2 | С148 | Теплообменник Е-302 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.015 | 0.026 | 7 | 0.04776 | 0.004776 | 3.1 | 0.7 | 0.042926 | 3.8955 | 1.717e-06 | 0.00015582
С149 | Теплообменник Е-302 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 1.26 | 0 | 0 | С149 | Теплообменник Е-302 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.015 | 0.026 | 7 | 0.04776 | 0.004776 | 0 | 0.7 | 0.03192 | 0.78446 | 5.1071e-06 | 0.00012551
С150 | Теплообменник Е-302 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 0.63 | 0.63 | 0.35 | С150 | Теплообменник Е-302 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.015 | 0.026 | 7 | 0.03138 | 0.003138 | 3.1 | 0.7 | 0.006343 | 3.8409 | 2.5372e-07 | 0.00015363
С151 | Теплообменник Е-302 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 0.63 | 0.63 | 0 | С151 | Теплообменник Е-302 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 32 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.015 | 0.026 | 7 | 0.03138 | 0.003138 | 3.1 | 0.7 | 0.006343 | 3.8409 | 9.6413e-07 | 0.00058381
С152 | Теплообменник Е-302 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 0.63 | 0 | 0 | С152 | Теплообменник Е-302 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.015 | 0.026 | 7 | 0.03138 | 0.003138 | 0 | 0.7 | 0.00083979 | 0.73536 | 5.1059e-07 | 0.0004471
С153 | Теплообменник Е-302 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 1.4 | 1.4 | 0 | С153 | Теплообменник Е-302 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 57 | 71 | 95 | 1 | 1 | 0.15 | 0.026 | 21 | 0.1864 | 0.01864 | 3.1 | 2.1 | 0.014095 | 5.4191 | 3.5239e-07 | 0.00013548
С154 | Ресивер V-303 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 3.38 | 3.38 | 54 | С154 | Ресивер V-303 | Полное-пожар | 13 | 17 | 23 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.8 | 0.026 | 21 | 0.88788 | 0.088788 | 4.48 | 2.1 | 0.098831 | 7.6555 | 4.9415e-08 | 3.8277e-06
С155 | Ресивер V-303 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 3.38 | 0.02 | 0 | С155 | Ресивер V-303 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 12 | 25 | 69 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.8 | 0.026 | 21 | 0.88788 | 0.088788 | 4.82 | 2.1 | 0.066814 | 7.9635 | 1.2695e-07 | 1.5131e-05
С156 | Ресивер V-303 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 3.38 | 0 | 0 | С156 | Ресивер V-303 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.8 | 0.026 | 21 | 0.8 | 0.08 | 0 | 2.1 | 0.0648 | 3.0448 | 4.9248e-07 | 2.314e-05
С157 | Ресивер V-303 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.99 | 0.99 | 3.3 | С157 | Ресивер V-303 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.08 | 0.026 | 7 | 0.10574 | 0.010574 | 4.48 | 0.7 | 0.033728 | 5.33 | 1.3491e-07 | 2.132e-05
С158 | Ресивер V-303 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 0.99 | 0 | 0 | С158 | Ресивер V-303 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.08 | 0.026 | 7 | 0.10574 | 0.010574 | 0 | 0.7 | 0.02508 | 0.84139 | 4.0127e-07 | 1.3462e-05
С159 | Ресивер V-303 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.324 | 0.324 | 0.18 | С159 | Ресивер V-303 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.08 | 0.026 | 7 | 0.088424 | 0.0088424 | 4.48 | 0.7 | 0.0032621 | 5.2805 | 1.3048e-08 | 2.1122e-05
С160 | Ресивер V-303 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.324 | 0.324 | 0 | С160 | Ресивер V-303 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.08 | 0.026 | 7 | 0.088424 | 0.0088424 | 4.48 | 0.7 | 0.0032621 | 5.2805 | 4.9584e-08 | 8.0264e-05
С161 | Ресивер V-303 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.324 | 0 | 0 | С161 | Ресивер V-303 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.08 | 0.026 | 7 | 0.088424 | 0.0088424 | 0 | 0.7 | 0.00043189 | 0.7977 | 2.6259e-08 | 4.85e-05
С162 | Ресивер V-303 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 3.38 | 3.38 | 0 | С162 | Ресивер V-303 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 89 | 108 | 141 | 1 | 1 | 0.8 | 0.026 | 21 | 0.88788 | 0.088788 | 3.1 | 2.1 | 0.034031 | 6.2107 | 8.5076e-07 | 0.00015527
С163 | Колонна Т-301 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 1.25 | 1.25 | 15 | С163 | Колонна Т-301 | Полное-пожар | 11 | 14 | 18 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.26 | 0.026 | 21 | 0.2925 | 0.02925 | 3.1 | 2.1 | 0.030585 | 5.5523 | 1.5293e-08 | 2.7762e-06
С164 | Колонна Т-301 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 1.25 | 0.12 | 0 | С164 | Колонна Т-301 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 22 | 46 | 125 | 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.26 | 0.026 | 21 | 0.2925 | 0.02925 | 3.1 | 2.1 | 0.030082 | 5.5518 | 5.7155e-08 | 1.0548e-05
С165 | Колонна Т-301 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 1.25 | 0 | 0 | С165 | Колонна Т-301 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.26 | 0.026 | 21 | 0.26 | 0.026 | 0 | 2.1 | 0.018 | 2.404 | 1.368e-07 | 1.827e-05
С166 | Колонна Т-301 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.96 | 0.96 | 3.2 | С166 | Колонна Т-301 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.026 | 0.026 | 7 | 0.05096 | 0.005096 | 3.1 | 0.7 | 0.032705 | 3.8888 | 1.3082e-07 | 1.5555e-05
С167 | Колонна Т-301 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 0.96 | 0 | 0 | С167 | Колонна Т-301 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 7 | 0.05096 | 0.005096 | 0 | 0.7 | 0.02432 | 0.78038 | 3.8911e-07 | 1.2486e-05
С168 | Колонна Т-301 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.288 | 0.288 | 0.16 | С168 | Колонна Т-301 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.026 | 0.026 | 7 | 0.033488 | 0.0033488 | 3.1 | 0.7 | 0.0028996 | 3.8397 | 1.1599e-08 | 1.5359e-05
С169 | Колонна Т-301 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.288 | 0.288 | 0 | С169 | Колонна Т-301 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.026 | 0.026 | 7 | 0.033488 | 0.0033488 | 3.1 | 0.7 | 0.0028996 | 3.8397 | 4.4075e-08 | 5.8364e-05
С170 | Колонна Т-301 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.288 | 0 | 0 | С170 | Колонна Т-301 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 7 | 0.033488 | 0.0033488 | 0 | 0.7 | 0.0003839 | 0.73722 | 2.3341e-08 | 4.4823e-05
С171 | Колонна Т-301 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 1.25 | 1.25 | 0 | С171 | Колонна Т-301 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 54 | 67 | 90 | 1 | 1 | 0.26 | 0.026 | 21 | 0.2925 | 0.02925 | 3.1 | 2.1 | 0.012585 | 5.5343 | 3.1463e-07 | 0.00013836
С172 | Сепаратор V-302 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 2.9 | 2.9 | 46 | С172 | Сепаратор V-302 | Полное-пожар | 12 | 16 | 22 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.33 | 0.026 | 21 | 0.4054 | 0.04054 | 4.48 | 2.1 | 0.084398 | 7.1103 | 4.2199e-08 | 3.5552e-06
С173 | Сепаратор V-302 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 2.9 | 0.03 | 0 | С173 | Сепаратор V-302 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 14 | 29 | 78 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.33 | 0.026 | 21 | 0.4054 | 0.04054 | 4.82 | 2.1 | 0.05822 | 7.4242 | 1.1062e-07 | 1.4106e-05
С174 | Сепаратор V-302 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 2.9 | 0 | 0 | С174 | Сепаратор V-302 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.33 | 0.026 | 21 | 0.33 | 0.033 | 0 | 2.1 | 0.0552 | 2.5182 | 4.1952e-07 | 1.9138e-05
С175 | Сепаратор V-302 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.14 | 1.14 | 3.8 | С175 | Сепаратор V-302 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.033 | 0.026 | 7 | 0.06264 | 0.006264 | 4.48 | 0.7 | 0.038838 | 5.2877 | 1.5535e-07 | 2.1151e-05
С176 | Сепаратор V-302 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 1.14 | 0 | 0 | С176 | Сепаратор V-302 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.033 | 0.026 | 7 | 0.06264 | 0.006264 | 0 | 0.7 | 0.02888 | 0.79778 | 4.6207e-07 | 1.2765e-05
С177 | Сепаратор V-302 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.558 | 0.558 | 0.31 | С177 | Сепаратор V-302 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.033 | 0.026 | 7 | 0.047508 | 0.0047508 | 4.48 | 0.7 | 0.0056181 | 5.2379 | 2.2472e-08 | 2.0952e-05
С178 | Сепаратор V-302 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.558 | 0.558 | 0 | С178 | Сепаратор V-302 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 31 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.033 | 0.026 | 7 | 0.047508 | 0.0047508 | 4.48 | 0.7 | 0.0056181 | 5.2379 | 8.5394e-08 | 7.9616e-05
С179 | Сепаратор V-302 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.558 | 0 | 0 | С179 | Сепаратор V-302 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.033 | 0.026 | 7 | 0.047508 | 0.0047508 | 0 | 0.7 | 0.00074381 | 0.753 | 4.5224e-08 | 4.5783e-05
С180 | Сепаратор V-302 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 2.9 | 2.9 | 0 | С180 | Сепаратор V-302 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 82 | 100 | 132 | 1 | 1 | 0.33 | 0.026 | 21 | 0.4054 | 0.04054 | 3.1 | 2.1 | 0.029198 | 5.6751 | 7.2994e-07 | 0.00014188
С181 | Колонна Т-401 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 1.25 | 1.25 | 13 | С181 | Колонна Т-401 | Полное-пожар | 11 | 14 | 18 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.26 | 0.026 | 21 | 0.2925 | 0.02925 | 3.1 | 2.1 | 0.028185 | 5.5499 | 1.4093e-08 | 2.775e-06
С182 | Колонна Т-401 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 1.25 | 0.03 | 0 | С182 | Колонна Т-401 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 14 | 29 | 78 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.26 | 0.026 | 21 | 0.2925 | 0.02925 | 3.1 | 2.1 | 0.01862 | 5.5404 | 3.5379e-08 | 1.0527e-05
С183 | Колонна Т-401 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 1.25 | 0 | 0 | С183 | Колонна Т-401 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.26 | 0.026 | 21 | 0.26 | 0.026 | 0 | 2.1 | 0.0156 | 2.4016 | 1.1856e-07 | 1.8252e-05
С184 | Колонна Т-401 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.6 | 0.6 | 2 | С184 | Колонна Т-401 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.026 | 0.026 | 7 | 0.0416 | 0.00416 | 3.1 | 0.7 | 0.020441 | 3.8662 | 8.1764e-08 | 1.5465e-05
С185 | Колонна Т-401 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 0.6 | 0 | 0 | С185 | Колонна Т-401 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 7 | 0.0416 | 0.00416 | 0 | 0.7 | 0.0152 | 0.76096 | 2.432e-07 | 1.2175e-05
С186 | Колонна Т-401 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.162 | 0.162 | 0.09 | С186 | Колонна Т-401 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.026 | 0.026 | 7 | 0.030212 | 0.0030212 | 3.1 | 0.7 | 0.001631 | 3.8349 | 6.5242e-09 | 1.5339e-05
С187 | Колонна Т-401 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.162 | 0.162 | 0 | С187 | Колонна Т-401 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.026 | 0.026 | 7 | 0.030212 | 0.0030212 | 3.1 | 0.7 | 0.001631 | 3.8349 | 2.4792e-08 | 5.829e-05
С188 | Колонна Т-401 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.162 | 0 | 0 | С188 | Колонна Т-401 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 7 | 0.030212 | 0.0030212 | 0 | 0.7 | 0.00021595 | 0.73345 | 1.313e-08 | 4.4594e-05
С189 | Колонна Т-401 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 1.25 | 1.25 | 0 | С189 | Колонна Т-401 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 54 | 67 | 90 | 1 | 1 | 0.26 | 0.026 | 21 | 0.2925 | 0.02925 | 3.1 | 2.1 | 0.012585 | 5.5343 | 3.1463e-07 | 0.00013836
С190 | Сепаратор V-401 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 4.5 | 4.5 | 72 | С190 | Сепаратор V-401 | Полное-пожар | 13 | 18 | 25 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.567 | 0.0567 | 4.48 | 2.1 | 0.13171 | 7.3354 | 6.5853e-08 | 3.6677e-06
С191 | Сепаратор V-401 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 4.5 | 0.09 | 0 | С191 | Сепаратор V-401 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 20 | 41 | 113 | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.567 | 0.0567 | 4.82 | 2.1 | 0.095461 | 7.6392 | 1.8138e-07 | 1.4514e-05
С192 | Сепаратор V-401 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 4.5 | 0 | 0 | С192 | Сепаратор V-401 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0.0864 | 2.6814 | 6.5664e-07 | 2.0379e-05
С193 | Сепаратор V-401 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.35 | 1.35 | 4.5 | С193 | Сепаратор V-401 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0801 | 0.00801 | 4.48 | 0.7 | 0.045992 | 5.3141 | 1.8397e-07 | 2.1256e-05
С194 | Сепаратор V-401 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 1.35 | 0 | 0 | С194 | Сепаратор V-401 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0801 | 0.00801 | 0 | 0.7 | 0.0342 | 0.82231 | 5.4719e-07 | 1.3157e-05
С195 | Сепаратор V-401 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.684 | 0.684 | 0.38 | С195 | Сепаратор V-401 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.062784 | 0.0062784 | 4.48 | 0.7 | 0.0068866 | 5.2559 | 2.7547e-08 | 2.1024e-05
С196 | Сепаратор V-401 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.684 | 0.684 | 0 | С196 | Сепаратор V-401 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 33 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.062784 | 0.0062784 | 4.48 | 0.7 | 0.0068866 | 5.2559 | 1.0468e-07 | 7.989e-05
С197 | Сепаратор V-401 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.684 | 0 | 0 | С197 | Сепаратор V-401 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.062784 | 0.0062784 | 0 | 0.7 | 0.00091177 | 0.76997 | 5.5436e-08 | 4.6814e-05
С198 | Сепаратор V-401 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 4.5 | 4.5 | 0 | С198 | Сепаратор V-401 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 102 | 123 | 160 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.567 | 0.0567 | 3.1 | 2.1 | 0.045307 | 5.869 | 1.1327e-06 | 0.00014673
С199 | Реактор R-401 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 3.75 | 3.75 | 55 | С199 | Реактор R-401 | Полное-пожар | 13 | 17 | 23 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.42 | 0.026 | 21 | 0.5175 | 0.05175 | 4.48 | 2.1 | 0.10376 | 7.253 | 5.1878e-08 | 3.6265e-06
С200 | Реактор R-401 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 3.75 | 0.3 | 0 | С200 | Реактор R-401 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 30 | 62 | 170 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.42 | 0.026 | 21 | 0.5175 | 0.05175 | 4.82 | 2.1 | 0.096205 | 7.5855 | 1.8279e-07 | 1.4412e-05
С201 | Реактор R-401 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 3.75 | 0 | 0 | С201 | Реактор R-401 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.42 | 0.026 | 21 | 0.42 | 0.042 | 0 | 2.1 | 0.066 | 2.628 | 5.016e-07 | 1.9973e-05
С202 | Реактор R-401 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.38 | 1.38 | 4.6 | С202 | Реактор R-401 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.042 | 0.026 | 7 | 0.07788 | 0.007788 | 4.48 | 0.7 | 0.047014 | 5.3127 | 1.8806e-07 | 2.1251e-05
С203 | Реактор R-401 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 1.38 | 0 | 0 | С203 | Реактор R-401 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.042 | 0.026 | 7 | 0.07788 | 0.007788 | 0 | 0.7 | 0.03496 | 0.82063 | 5.5935e-07 | 1.313e-05
С204 | Реактор R-401 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.72 | 0.72 | 0.4 | С204 | Реактор R-401 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.042 | 0.026 | 7 | 0.06072 | 0.006072 | 4.48 | 0.7 | 0.0072491 | 5.254 | 2.8996e-08 | 2.1016e-05
С205 | Реактор R-401 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.72 | 0.72 | 0 | С205 | Реактор R-401 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.042 | 0.026 | 7 | 0.06072 | 0.006072 | 4.48 | 0.7 | 0.0072491 | 5.254 | 1.1019e-07 | 7.9861e-05
С206 | Реактор R-401 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.72 | 0 | 0 | С206 | Реактор R-401 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.042 | 0.026 | 7 | 0.06072 | 0.006072 | 0 | 0.7 | 0.00095976 | 0.76775 | 5.8353e-08 | 4.6679e-05
С207 | Реактор R-401 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 3.75 | 3.75 | 0 | С207 | Реактор R-401 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 93 | 113 | 147 | 1 | 1 | 0.42 | 0.026 | 21 | 0.5175 | 0.05175 | 3.1 | 2.1 | 0.037756 | 5.807 | 9.4389e-07 | 0.00014518
С208 | Колонна Т-402 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 1.3 | 1.3 | 25 | С208 | Колонна Т-402 | Полное-пожар | 12 | 16 | 21 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.18 | 0.026 | 21 | 0.2138 | 0.02138 | 3.1 | 2.1 | 0.043089 | 5.4783 | 2.1544e-08 | 2.7391e-06
С209 | Колонна Т-402 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 1.3 | 0.02 | 0 | С209 | Колонна Т-402 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 12 | 25 | 69 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.18 | 0.026 | 21 | 0.2138 | 0.02138 | 3.1 | 2.1 | 0.032014 | 5.4672 | 6.0826e-08 | 1.0388e-05
С210 | Колонна Т-402 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 1.3 | 0 | 0 | С210 | Колонна Т-402 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.18 | 0.026 | 21 | 0.18 | 0.018 | 0 | 2.1 | 0.03 | 2.328 | 2.28e-07 | 1.7693e-05
С211 | Колонна Т-402 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.99 | 0.99 | 3.3 | С211 | Колонна Т-402 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.018 | 0.026 | 7 | 0.04374 | 0.004374 | 3.1 | 0.7 | 0.0099675 | 3.8581 | 3.987e-08 | 1.5432e-05
С212 | Колонна Т-402 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 0.99 | 0 | 0 | С212 | Колонна Т-402 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.018 | 0.026 | 7 | 0.04374 | 0.004374 | 0 | 0.7 | 0.0013197 | 0.74943 | 2.1115e-08 | 1.1991e-05
С213 | Колонна Т-402 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | С213 | Колонна Т-402 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.018 | 0.026 | 7 | 0.0297 | 0.00297 | 3.1 | 0.7 | 0.0045307 | 3.8372 | 1.8123e-08 | 1.5349e-05
С214 | Колонна Т-402 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.45 | 0.45 | 0 | С214 | Колонна Т-402 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 28 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.018 | 0.026 | 7 | 0.0297 | 0.00297 | 3.1 | 0.7 | 0.0045307 | 3.8372 | 6.8866e-08 | 5.8325e-05
С215 | Колонна Т-402 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.45 | 0 | 0 | С215 | Колонна Т-402 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.018 | 0.026 | 7 | 0.0297 | 0.00297 | 0 | 0.7 | 0.00059985 | 0.73327 | 3.6471e-08 | 4.4583e-05
С216 | Колонна Т-402 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 1.3 | 1.3 | 0 | С216 | Колонна Т-402 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 55 | 68 | 92 | 1 | 1 | 0.18 | 0.026 | 21 | 0.2138 | 0.02138 | 3.1 | 2.1 | 0.013089 | 5.4483 | 3.2722e-07 | 0.00013621
С217 | Сепаратор V-403 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 2.1 | 2.1 | 30 | С217 | Сепаратор V-403 | Полное-пожар | 13 | 16 | 22 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.38 | 0.026 | 21 | 0.4346 | 0.04346 | 4.48 | 2.1 | 0.057143 | 7.1152 | 2.8572e-08 | 3.5576e-06
С218 | Сепаратор V-403 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 2.1 | 0.06 | 0 | С218 | Сепаратор V-403 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 18 | 36 | 99 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.38 | 0.026 | 21 | 0.4346 | 0.04346 | 4.82 | 2.1 | 0.042041 | 7.4401 | 7.9878e-08 | 1.4136e-05
С219 | Сепаратор V-403 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 2.1 | 0 | 0 | С219 | Сепаратор V-403 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.38 | 0.026 | 21 | 0.38 | 0.038 | 0 | 2.1 | 0.036 | 2.554 | 2.736e-07 | 1.941e-05
С220 | Сепаратор V-403 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.6 | 0.6 | 2 | С220 | Сепаратор V-403 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.038 | 0.026 | 7 | 0.0536 | 0.00536 | 4.48 | 0.7 | 0.020441 | 5.2594 | 8.1764e-08 | 2.1038e-05
С221 | Сепаратор V-403 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 0.6 | 0 | 0 | С221 | Сепаратор V-403 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.038 | 0.026 | 7 | 0.0536 | 0.00536 | 0 | 0.7 | 0.0152 | 0.77416 | 2.432e-07 | 1.2387e-05
С222 | Сепаратор V-403 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.162 | 0.162 | 0.09 | С222 | Сепаратор V-403 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.038 | 0.026 | 7 | 0.042212 | 0.0042212 | 4.48 | 0.7 | 0.001631 | 5.2281 | 6.5242e-09 | 2.0912e-05
С223 | Сепаратор V-403 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.162 | 0.162 | 0 | С223 | Сепаратор V-403 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.038 | 0.026 | 7 | 0.042212 | 0.0042212 | 4.48 | 0.7 | 0.001631 | 5.2281 | 2.4792e-08 | 7.9467e-05
С224 | Сепаратор V-403 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.162 | 0 | 0 | С224 | Сепаратор V-403 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.038 | 0.026 | 7 | 0.042212 | 0.0042212 | 0 | 0.7 | 0.00021595 | 0.74665 | 1.313e-08 | 4.5396e-05
С225 | Сепаратор V-403 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 2.1 | 2.1 | 0 | С225 | Сепаратор V-403 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 70 | 86 | 114 | 1 | 1 | 0.38 | 0.026 | 21 | 0.4346 | 0.04346 | 3.1 | 2.1 | 0.021143 | 5.6992 | 5.2858e-07 | 0.00014248
С226 | Сепаратор V-402 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 5.1 | 5.1 | 80 | С226 | Сепаратор V-402 | Полное-пожар | 14 | 18 | 25 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.58 | 0.026 | 21 | 0.7126 | 0.07126 | 4.48 | 2.1 | 0.14735 | 7.5112 | 7.3674e-08 | 3.7556e-06
С227 | Сепаратор V-402 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 5.1 | 0.04 | 0 | С227 | Сепаратор V-402 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 15 | 31 | 86 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.58 | 0.026 | 21 | 0.7126 | 0.07126 | 4.82 | 2.1 | 0.10003 | 7.8039 | 1.9005e-07 | 1.4827e-05
С228 | Сепаратор V-402 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 5.1 | 0 | 0 | С228 | Сепаратор V-402 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.58 | 0.026 | 21 | 0.58 | 0.058 | 0 | 2.1 | 0.096 | 2.834 | 7.296e-07 | 2.1538e-05
С229 | Сепаратор V-402 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.93 | 0.93 | 3.1 | С229 | Сепаратор V-402 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.058 | 0.026 | 7 | 0.08218 | 0.008218 | 4.48 | 0.7 | 0.031683 | 5.3021 | 1.2673e-07 | 2.1208e-05
С230 | Сепаратор V-402 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 0.93 | 0 | 0 | С230 | Сепаратор V-402 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.058 | 0.026 | 7 | 0.08218 | 0.008218 | 0 | 0.7 | 0.02356 | 0.81396 | 3.7696e-07 | 1.3023e-05
С231 | Сепаратор V-402 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.36 | 0.36 | 0.2 | С231 | Сепаратор V-402 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.058 | 0.026 | 7 | 0.06736 | 0.006736 | 4.48 | 0.7 | 0.0036246 | 5.2577 | 1.4498e-08 | 2.1031e-05
С232 | Сепаратор V-402 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.36 | 0.36 | 0 | С232 | Сепаратор V-402 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.058 | 0.026 | 7 | 0.06736 | 0.006736 | 4.48 | 0.7 | 0.0036246 | 5.2577 | 5.5093e-08 | 7.9917e-05
С233 | Сепаратор V-402 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.36 | 0 | 0 | С233 | Сепаратор V-402 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.058 | 0.026 | 7 | 0.06736 | 0.006736 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.77458 | 2.9177e-08 | 4.7094e-05
С234 | Сепаратор V-402 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 5.1 | 5.1 | 0 | С234 | Сепаратор V-402 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 108 | 130 | 169 | 1 | 1 | 0.58 | 0.026 | 21 | 0.7126 | 0.07126 | 3.1 | 2.1 | 0.051348 | 6.0352 | 1.2837e-06 | 0.00015088
С235 | Абсорбер Т-502 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 1.3 | 1.3 | 20 | С235 | Абсорбер Т-502 | Полное-пожар | 12 | 15 | 20 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.19 | 0.026 | 21 | 0.2238 | 0.02238 | 3.1 | 2.1 | 0.037089 | 5.4833 | 1.8544e-08 | 2.7416e-06
С236 | Абсорбер Т-502 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 1.3 | 0.02 | 0 | С236 | Абсорбер Т-502 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 12 | 25 | 69 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.19 | 0.026 | 21 | 0.2238 | 0.02238 | 3.1 | 2.1 | 0.026014 | 5.4722 | 4.9426e-08 | 1.0397e-05
С237 | Абсорбер Т-502 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация-токсическое | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 1.3 | 0.1 | 0 | С237 | Абсорбер Т-502 | Полное-ликвидация-токсическое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.19 | 0.026 | 21 | 0.1926 | 0.01926 | 0 | 2.1 | 0.024133 | 2.336 | 1.8341e-07 | 1.7754e-05
С238 | Абсорбер Т-502 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.72 | 0.72 | 2.4 | С238 | Абсорбер Т-502 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.026 | 7 | 0.03772 | 0.003772 | 3.1 | 0.7 | 0.024529 | 3.866 | 9.8116e-08 | 1.5464e-05
С239 | Абсорбер Т-502 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация-токсическое | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 0.72 | 0.04 | 0 | С239 | Абсорбер Т-502 | Частичное-ликвидация-токсическое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.019 | 0.026 | 7 | 0.03772 | 0.003772 | 0 | 0.7 | 0.01824 | 0.75973 | 2.9184e-07 | 1.2156e-05
С240 | Абсорбер Т-502 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | С240 | Абсорбер Т-502 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.026 | 7 | 0.02602 | 0.002602 | 3.1 | 0.7 | 0.0027184 | 3.8313 | 1.0874e-08 | 1.5325e-05
С241 | Абсорбер Т-502 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.27 | 0.27 | 0 | С241 | Абсорбер Т-502 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.026 | 7 | 0.02602 | 0.002602 | 3.1 | 0.7 | 0.0027184 | 3.8313 | 4.132e-08 | 5.8236e-05
С242 | Абсорбер Т-502 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация-токсическое | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.27 | 0.02 | 0 | С242 | Абсорбер Т-502 | Частичное-ликвидация-токсическое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.019 | 0.026 | 7 | 0.02602 | 0.002602 | 0 | 0.7 | 0.00035991 | 0.72898 | 2.1883e-08 | 4.4322e-05
С243 | Абсорбер Т-502 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 1.3 | 1.3 | 0 | С243 | Абсорбер Т-502 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 55 | 68 | 92 | 1 | 1 | 0.19 | 0.026 | 21 | 0.2238 | 0.02238 | 3.1 | 2.1 | 0.013089 | 5.4593 | 3.2722e-07 | 0.00013648
С244 | Колонна Т-503 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 1.25 | 1.25 | 20 | С244 | Колонна Т-503 | Полное-пожар | 12 | 15 | 20 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.19 | 0.026 | 21 | 0.2225 | 0.02225 | 3.1 | 2.1 | 0.036585 | 5.4813 | 1.8293e-08 | 2.7407e-06
С245 | Колонна Т-503 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 1.25 | 0.02 | 0 | С245 | Колонна Т-503 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 12 | 25 | 69 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.19 | 0.026 | 21 | 0.2225 | 0.02225 | 3.1 | 2.1 | 0.026014 | 5.4708 | 4.9426e-08 | 1.0394e-05
С246 | Колонна Т-503 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация-токсическое | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 1.25 | 0.05 | 0 | С246 | Колонна Т-503 | Полное-ликвидация-токсическое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.19 | 0.026 | 21 | 0.1913 | 0.01913 | 0 | 2.1 | 0.024067 | 2.3345 | 1.8291e-07 | 1.7742e-05
С247 | Колонна Т-503 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.54 | 0.54 | 1.8 | С247 | Колонна Т-503 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.026 | 7 | 0.03304 | 0.003304 | 3.1 | 0.7 | 0.018397 | 3.8547 | 7.3587e-08 | 1.5419e-05
С248 | Колонна Т-503 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация-токсическое | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 0.54 | 0.02 | 0 | С248 | Колонна Т-503 | Частичное-ликвидация-токсическое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.019 | 0.026 | 7 | 0.03304 | 0.003304 | 0 | 0.7 | 0.01368 | 0.75002 | 2.1888e-07 | 1.2e-05
С249 | Колонна Т-503 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.144 | 0.144 | 0.08 | С249 | Колонна Т-503 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.026 | 7 | 0.022744 | 0.0022744 | 3.1 | 0.7 | 0.0014498 | 3.8265 | 5.7993e-09 | 1.5306e-05
С250 | Колонна Т-503 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.144 | 0.144 | 0 | С250 | Колонна Т-503 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.026 | 7 | 0.022744 | 0.0022744 | 3.1 | 0.7 | 0.0014498 | 3.8265 | 2.2037e-08 | 5.8162e-05
С251 | Колонна Т-503 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация-токсическое | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.144 | 0.01 | 0 | С251 | Колонна Т-503 | Частичное-ликвидация-токсическое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.019 | 0.026 | 7 | 0.022744 | 0.0022744 | 0 | 0.7 | 0.00019195 | 0.72521 | 1.1671e-08 | 4.4093e-05
С252 | Колонна Т-503 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 1.3 | 1.3 | 0 | С252 | Колонна Т-503 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 55 | 68 | 92 | 1 | 1 | 0.19 | 0.026 | 21 | 0.2238 | 0.02238 | 3.1 | 2.1 | 0.013089 | 5.4593 | 3.2722e-07 | 0.00013648
С253 | Теплообменник Е-704 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 1.47 | 1.47 | 30 | С253 | Теплообменник Е-704 | Полное-пожар | 13 | 16 | 22 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.19 | 0.026 | 21 | 0.22822 | 0.022822 | 3.1 | 2.1 | 0.0508 | 5.5018 | 2.54e-07 | 2.7509e-05
С254 | Теплообменник Е-704 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 1.47 | 0.1 | 0 | С254 | Теплообменник Е-704 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 21 | 43 | 117 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.19 | 0.026 | 21 | 0.22822 | 0.022822 | 3.1 | 2.1 | 0.046068 | 5.4971 | 8.753e-07 | 0.00010445
С255 | Теплообменник Е-704 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 1.47 | 0 | 0 | С255 | Теплообменник Е-704 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.19 | 0.026 | 21 | 0.19 | 0.019 | 0 | 2.1 | 0.036 | 2.345 | 2.736e-06 | 0.00017822
С256 | Теплообменник Е-704 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 0.78 | 0.78 | 2.6 | С256 | Теплообменник Е-704 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.026 | 7 | 0.03928 | 0.003928 | 3.1 | 0.7 | 0.026573 | 3.8698 | 1.0629e-06 | 0.00015479
С257 | Теплообменник Е-704 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 0.78 | 0 | 0 | С257 | Теплообменник Е-704 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.019 | 0.026 | 7 | 0.03928 | 0.003928 | 0 | 0.7 | 0.01976 | 0.76297 | 3.1616e-06 | 0.00012207
С258 | Теплообменник Е-704 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | С258 | Теплообменник Е-704 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.026 | 7 | 0.02602 | 0.002602 | 3.1 | 0.7 | 0.0027184 | 3.8313 | 1.0874e-07 | 0.00015325
С259 | Теплообменник Е-704 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 0.27 | 0.27 | 0 | С259 | Теплообменник Е-704 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.026 | 7 | 0.02602 | 0.002602 | 3.1 | 0.7 | 0.0027184 | 3.8313 | 4.132e-07 | 0.00058236
С260 | Теплообменник Е-704 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 0.27 | 0 | 0 | С260 | Теплообменник Е-704 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.019 | 0.026 | 7 | 0.02602 | 0.002602 | 0 | 0.7 | 0.00035991 | 0.72898 | 2.1883e-07 | 0.00044322
С261 | Теплообменник Е-704 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 1.47 | 1.47 | 0 | С261 | Теплообменник Е-704 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 58 | 72 | 97 | 1 | 1 | 0.19 | 0.026 | 21 | 0.22822 | 0.022822 | 3.1 | 2.1 | 0.0148 | 5.4658 | 3.7001e-07 | 0.00013665
С262 | Емкость V-705 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 3.08 | 3.08 | 30 | С262 | Емкость V-705 | Полное-пожар | 13 | 16 | 22 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.52 | 0.026 | 21 | 0.60008 | 0.060008 | 4.48 | 2.1 | 0.06701 | 7.3071 | 3.3505e-08 | 3.6535e-06
С263 | Емкость V-705 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 3.08 | 0.04 | 0 | С263 | Емкость V-705 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 15 | 31 | 86 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.52 | 0.026 | 21 | 0.60008 | 0.060008 | 4.82 | 2.1 | 0.040027 | 7.6201 | 7.6052e-08 | 1.4478e-05
С264 | Емкость V-705 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 3.08 | 0 | 0 | С264 | Емкость V-705 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.52 | 0.026 | 21 | 0.52 | 0.052 | 0 | 2.1 | 0.036 | 2.708 | 2.736e-07 | 2.0581e-05
С265 | Емкость V-705 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.45 | 0.45 | 1.5 | С265 | Емкость V-705 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.052 | 0.026 | 7 | 0.0637 | 0.00637 | 4.48 | 0.7 | 0.015331 | 5.2654 | 6.1323e-08 | 2.1062e-05
С266 | Емкость V-705 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 0.45 | 0 | 0 | С266 | Емкость V-705 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.052 | 0.026 | 7 | 0.0637 | 0.00637 | 0 | 0.7 | 0.0114 | 0.78147 | 1.824e-07 | 1.2504e-05
С267 | Емкость V-705 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.054 | 0.054 | 0.03 | С267 | Емкость V-705 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.052 | 0.026 | 7 | 0.053404 | 0.0053404 | 4.48 | 0.7 | 0.00054368 | 5.2393 | 2.1747e-09 | 2.0957e-05
С268 | Емкость V-705 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.054 | 0.054 | 0 | С268 | Емкость V-705 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.052 | 0.026 | 7 | 0.053404 | 0.0053404 | 4.48 | 0.7 | 0.00054368 | 5.2393 | 8.264e-09 | 7.9637e-05
С269 | Емкость V-705 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.054 | 0 | 0 | С269 | Емкость V-705 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.052 | 0.026 | 7 | 0.053404 | 0.0053404 | 0 | 0.7 | 7.1982e-05 | 0.75882 | 4.3765e-09 | 4.6136e-05
С270 | Емкость V-705 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 3.08 | 3.08 | 0 | С270 | Емкость V-705 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 85 | 103 | 135 | 1 | 1 | 0.52 | 0.026 | 21 | 0.60008 | 0.060008 | 3.1 | 2.1 | 0.03101 | 5.8911 | 7.7525e-07 | 0.00014728
С271 | Емкость V-205, V-206 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 2 | 0.05 | 1e-06 | 2.84 | 2.84 | 45 | С271 | Емкость V-205, V-206 | Полное-пожар | 12 | 16 | 22 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.38 | 0.026 | 21 | 0.45384 | 0.045384 | 4.48 | 2.1 | 0.082594 | 7.1618 | 8.2594e-08 | 7.1618e-06
С272 | Емкость V-205, V-206 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.19 | 3.8e-06 | 2.84 | 0.01 | 0 | С272 | Емкость V-205, V-206 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 9 | 20 | 54 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.38 | 0.026 | 21 | 0.45384 | 0.045384 | 4.82 | 2.1 | 0.055007 | 7.4742 | 2.0903e-07 | 2.8402e-05
С273 | Емкость V-205, V-206 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.76 | 1.52e-05 | 2.84 | 0 | 0 | С273 | Емкость V-205, V-206 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.38 | 0.026 | 21 | 0.38 | 0.038 | 0 | 2.1 | 0.054 | 2.572 | 8.208e-07 | 3.9094e-05
С274 | Емкость V-205, V-206 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 2 | 0.04 | 8e-06 | 0.6 | 0.6 | 2 | С274 | Емкость V-205, V-206 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.038 | 0.026 | 7 | 0.0536 | 0.00536 | 4.48 | 0.7 | 0.020441 | 5.2594 | 1.6353e-07 | 4.2075e-05
С275 | Емкость V-205, V-206 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.16 | 3.2e-05 | 0.6 | 0 | 0 | С275 | Емкость V-205, V-206 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.038 | 0.026 | 7 | 0.0536 | 0.00536 | 0 | 0.7 | 0.0152 | 0.77416 | 4.8639e-07 | 2.4773e-05
С276 | Емкость V-205, V-206 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 2 | 0.04 | 8e-06 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | С276 | Емкость V-205, V-206 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.038 | 0.026 | 7 | 0.04268 | 0.004268 | 4.48 | 0.7 | 0.0018123 | 5.2288 | 1.4498e-08 | 4.183e-05
С277 | Емкость V-205, V-206 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 2 | 0.152 | 3.04e-05 | 0.18 | 0.18 | 0 | С277 | Емкость V-205, V-206 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.038 | 0.026 | 7 | 0.04268 | 0.004268 | 4.48 | 0.7 | 0.0018123 | 5.2288 | 5.5093e-08 | 0.00015895
С278 | Емкость V-205, V-206 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.608 | 0.0001216 | 0.18 | 0 | 0 | С278 | Емкость V-205, V-206 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.038 | 0.026 | 7 | 0.04268 | 0.004268 | 0 | 0.7 | 0.00023994 | 0.74719 | 2.9177e-08 | 9.0858e-05
С279 | Емкость V-205, V-206 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 2.84 | 2.84 | 0 | С279 | Емкость V-205, V-206 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 81 | 99 | 130 | 1 | 1 | 0.38 | 0.026 | 21 | 0.45384 | 0.045384 | 3.1 | 2.1 | 0.028594 | 5.7278 | 1.4297e-06 | 0.00028639
С280 | Емкость V-207 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 13.38 | 13.38 | 130 | С280 | Емкость V-207 | Полное-пожар | 15 | 20 | 28 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.96 | 0.026 | 21 | 1.3079 | 0.13079 | 4.48 | 2.1 | 0.29071 | 8.3094 | 1.4536e-07 | 4.1547e-06
С281 | Емкость V-207 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 13.38 | 0.37 | 0 | С281 | Емкость V-207 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 33 | 67 | 182 | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.96 | 0.026 | 21 | 1.3079 | 0.13079 | 4.82 | 2.1 | 0.19325 | 8.5519 | 3.6718e-07 | 1.6249e-05
С282 | Емкость V-207 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 13.38 | 0 | 0 | С282 | Емкость V-207 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.96 | 0.026 | 21 | 0.96 | 0.096 | 0 | 2.1 | 0.156 | 3.312 | 1.1856e-06 | 2.5171e-05
С283 | Емкость V-207 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.42 | 0.42 | 1.4 | С283 | Емкость V-207 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.096 | 0.026 | 7 | 0.10692 | 0.010692 | 4.48 | 0.7 | 0.014309 | 5.3119 | 5.7235e-08 | 2.1248e-05
С284 | Емкость V-207 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 0.42 | 0 | 0 | С284 | Емкость V-207 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.096 | 0.026 | 7 | 0.10692 | 0.010692 | 0 | 0.7 | 0.01064 | 0.82825 | 1.7024e-07 | 1.3252e-05
С285 | Емкость V-207 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.162 | 0.162 | 0.09 | С285 | Емкость V-207 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.096 | 0.026 | 7 | 0.10021 | 0.010021 | 4.48 | 0.7 | 0.001631 | 5.2919 | 6.5242e-09 | 2.1167e-05
С286 | Емкость V-207 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.162 | 0.162 | 0 | С286 | Емкость V-207 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.096 | 0.026 | 7 | 0.10021 | 0.010021 | 4.48 | 0.7 | 0.001631 | 5.2919 | 2.4792e-08 | 8.0436e-05
С287 | Емкость V-207 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.162 | 0 | 0 | С287 | Емкость V-207 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.096 | 0.026 | 7 | 0.10021 | 0.010021 | 0 | 0.7 | 0.00021595 | 0.81045 | 1.313e-08 | 4.9275e-05
С288 | Емкость V-207 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 2.84 | 2.84 | 0 | С288 | Емкость V-207 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 81 | 99 | 130 | 1 | 1 | 0.96 | 0.026 | 21 | 1.0338 | 0.10338 | 3.1 | 2.1 | 0.028594 | 6.3658 | 7.1484e-07 | 0.00015915
С289 | Колонна Т-202, Т-203 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 2 | 0.05 | 1e-06 | 1.25 | 1.25 | 45 | С289 | Колонна Т-202, Т-203 | Полное-пожар | 12 | 16 | 22 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.38 | 0.026 | 21 | 0.4125 | 0.04125 | 4.48 | 2.1 | 0.066585 | 7.1003 | 6.6585e-08 | 7.1003e-06
С290 | Колонна Т-202, Т-203 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.19 | 3.8e-06 | 1.25 | 0.02 | 0 | С290 | Колонна Т-202, Т-203 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 12 | 25 | 69 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.38 | 0.026 | 21 | 0.4125 | 0.04125 | 4.82 | 2.1 | 0.056014 | 7.4298 | 2.1285e-07 | 2.8233e-05
С291 | Колонна Т-202, Т-203 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.76 | 1.52e-05 | 1.25 | 0 | 0 | С291 | Колонна Т-202, Т-203 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.38 | 0.026 | 21 | 0.38 | 0.038 | 0 | 2.1 | 0.054 | 2.572 | 8.208e-07 | 3.9094e-05
С292 | Колонна Т-202, Т-203 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 2 | 0.04 | 8e-06 | 0.66 | 0.66 | 2.2 | С292 | Колонна Т-202, Т-203 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.038 | 0.026 | 7 | 0.05516 | 0.005516 | 4.48 | 0.7 | 0.022485 | 5.2632 | 1.7988e-07 | 4.2105e-05
С293 | Колонна Т-202, Т-203 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.16 | 3.2e-05 | 0.66 | 0 | 0 | С293 | Колонна Т-202, Т-203 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.038 | 0.026 | 7 | 0.05516 | 0.005516 | 0 | 0.7 | 0.01672 | 0.7774 | 5.3503e-07 | 2.4877e-05
С294 | Колонна Т-202, Т-203 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 2 | 0.04 | 8e-06 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | С294 | Колонна Т-202, Т-203 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.038 | 0.026 | 7 | 0.04502 | 0.004502 | 4.48 | 0.7 | 0.0027184 | 5.2322 | 2.1747e-08 | 4.1858e-05
С295 | Колонна Т-202, Т-203 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 2 | 0.152 | 3.04e-05 | 0.27 | 0.27 | 0 | С295 | Колонна Т-202, Т-203 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.038 | 0.026 | 7 | 0.04502 | 0.004502 | 4.48 | 0.7 | 0.0027184 | 5.2322 | 8.264e-08 | 0.00015906
С296 | Колонна Т-202, Т-203 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.608 | 0.0001216 | 0.27 | 0 | 0 | С296 | Колонна Т-202, Т-203 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.038 | 0.026 | 7 | 0.04502 | 0.004502 | 0 | 0.7 | 0.00035991 | 0.74988 | 4.3765e-08 | 9.1186e-05
С297 | Колонна Т-202, Т-203 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 1.25 | 1.25 | 0 | С297 | Колонна Т-202, Т-203 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 54 | 67 | 90 | 1 | 1 | 0.38 | 0.026 | 21 | 0.4125 | 0.04125 | 3.1 | 2.1 | 0.012585 | 5.6663 | 6.2926e-07 | 0.00028332
[14 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С298 | Насос центробежный Р-100/1 А, В | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 4 | 0.015 | 6e-07 | 7.5 | 7.5 | 0.625 | С298 | Насос центробежный Р-100/1 А, В | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.345 | 0.0345 | 1.38 | 0.5 | 0.21951 | 2.479 | 1.3171e-07 | 1.4874e-06
С299 | Насос центробежный Р-100/1 А, В | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 4 | 0.01425 | 5.7e-07 | 7.5 | 0.06 | 0 | С299 | Насос центробежный Р-100/1 А, В | Полное-взрыв | - | - | - | - | 18 | 36 | 99 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.345 | 0.0345 | 1.38 | 0.5 | 0.15004 | 2.4095 | 8.5523e-08 | 1.3734e-06
С300 | Насос центробежный Р-100/1 А, В | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 4 | 0.27075 | 1.083e-05 | 7.5 | 0 | 0 | С300 | Насос центробежный Р-100/1 А, В | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.15 | 0.015 | 0 | 0.5 | 0.1448 | 0.8098 | 1.5682e-06 | 8.7701e-06
С301 | Насос центробежный Р-100/1 А, В | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 4 | 0.035 | 1.4e-06 | 7.5 | 7.5 | 120 | С301 | Насос центробежный Р-100/1 А, В | Полное пожар | 15 | 20 | 28 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.345 | 0.0345 | 1.38 | 0.5 | 0.21951 | 2.479 | 3.0732e-07 | 3.4706e-06
С302 | Насос центробежный Р-100/1 А, В | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 4 | 0.03325 | 1.33e-06 | 7.5 | 0.61 | 0 | С302 | Насос центробежный Р-100/1 А, В | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 32 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.345 | 0.0345 | 1.38 | 0.5 | 0.15014 | 2.4096 | 1.9969e-07 | 3.2048e-06
С303 | Насос центробежный Р-100/1 А, В | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 4 | 0.63175 | 2.527e-05 | 7.5 | 0 | 0 | С303 | Насос центробежный Р-100/1 А, В | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.15 | 0.015 | 0 | 0.5 | 0.14481 | 0.80981 | 3.6594e-06 | 2.0464e-05
С304 | Насос центробежный, Р-201А,В | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 2 | 0.015 | 3e-07 | 1.05 | 1.05 | 0.0875 | С304 | Насос центробежный, Р-201А,В | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.1973 | 0.01973 | 1.38 | 0.5 | 0.034572 | 2.1316 | 1.0371e-08 | 6.3948e-07
С305 | Насос центробежный, Р-201А,В | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.01425 | 2.85e-07 | 1.05 | 0.008 | 0 | С305 | Насос центробежный, Р-201А,В | Полное-взрыв | - | - | - | - | 9 | 18 | 50 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.1973 | 0.01973 | 1.38 | 0.5 | 0.024805 | 2.1218 | 7.0696e-09 | 6.0472e-07
С306 | Насос центробежный, Р-201А,В | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.27075 | 5.415e-06 | 1.05 | 0 | 0 | С306 | Насос центробежный, Р-201А,В | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.17 | 0.017 | 0 | 0.5 | 0.024107 | 0.71111 | 1.3054e-07 | 3.8506e-06
С307 | Насос центробежный, Р-201А,В | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 2 | 0.035 | 7e-07 | 1.05 | 1.05 | 20 | С307 | Насос центробежный, Р-201А,В | Полное пожар | 12 | 15 | 20 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.1973 | 0.01973 | 1.38 | 0.5 | 0.034572 | 2.1316 | 2.42e-08 | 1.4921e-06
С308 | Насос центробежный, Р-201А,В | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.03325 | 6.65e-07 | 1.05 | 0.08 | 0 | С308 | Насос центробежный, Р-201А,В | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.1973 | 0.01973 | 1.38 | 0.5 | 0.024805 | 2.1218 | 1.6496e-08 | 1.411e-06
С309 | Насос центробежный, Р-201А,В | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.63175 | 1.2635e-05 | 1.05 | 0 | 0 | С309 | Насос центробежный, Р-201А,В | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.17 | 0.017 | 0 | 0.5 | 0.024107 | 0.71111 | 3.0459e-07 | 8.9848e-06
С310 | Насос центробежный, Р-301А, В | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 2 | 0.015 | 3e-07 | 1.03 | 1.03 | 0.085833 | С310 | Насос центробежный, Р-301А, В | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.19678 | 0.019678 | 1.38 | 0.5 | 0.03437 | 2.1308 | 1.0311e-08 | 6.3925e-07
С311 | Насос центробежный, Р-301А, В | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.01425 | 2.85e-07 | 1.03 | 0.008 | 0 | С311 | Насос центробежный, Р-301А, В | Полное-взрыв | - | - | - | - | 9 | 18 | 50 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.19678 | 0.019678 | 1.38 | 0.5 | 0.024805 | 2.1213 | 7.0696e-09 | 6.0456e-07
С312 | Насос центробежный, Р-301А, В | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.27075 | 5.415e-06 | 1.03 | 0 | 0 | С312 | Насос центробежный, Р-301А, В | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.17 | 0.017 | 0 | 0.5 | 0.024107 | 0.71111 | 1.3054e-07 | 3.8506e-06
С313 | Насос центробежный, Р-301А, В | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 2 | 0.035 | 7e-07 | 1.03 | 1.03 | 20 | С313 | Насос центробежный, Р-301А, В | Полное пожар | 12 | 15 | 20 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.19678 | 0.019678 | 1.38 | 0.5 | 0.03437 | 2.1308 | 2.4059e-08 | 1.4916e-06
С314 | Насос центробежный, Р-301А, В | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.03325 | 6.65e-07 | 1.03 | 0.08 | 0 | С314 | Насос центробежный, Р-301А, В | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.19678 | 0.019678 | 1.38 | 0.5 | 0.024805 | 2.1213 | 1.6496e-08 | 1.4106e-06
С315 | Насос центробежный, Р-301А, В | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.63175 | 1.2635e-05 | 1.03 | 0 | 0 | С315 | Насос центробежный, Р-301А, В | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.17 | 0.017 | 0 | 0.5 | 0.024107 | 0.71111 | 3.0459e-07 | 8.9848e-06
С316 | Насос центробежный Р-403А,В | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 2 | 0.015 | 3e-07 | 4.13 | 4.13 | 0.34417 | С316 | Насос центробежный Р-403А,В | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.22738 | 0.022738 | 1.38 | 0.5 | 0.089582 | 2.2197 | 2.6874e-08 | 6.6591e-07
С317 | Насос центробежный Р-403А,В | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.01425 | 2.85e-07 | 4.13 | 0.07 | 0 | С317 | Насос центробежный Р-403А,В | Полное-взрыв | - | - | - | - | 19 | 38 | 104 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.22738 | 0.022738 | 1.38 | 0.5 | 0.055048 | 2.1852 | 1.5689e-08 | 6.2277e-07
С318 | Насос центробежный Р-403А,В | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.27075 | 5.415e-06 | 4.13 | 0 | 0 | С318 | Насос центробежный Р-403А,В | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.12 | 0.012 | 0 | 0.5 | 0.048933 | 0.68093 | 2.6497e-07 | 3.6873e-06
С319 | Насос центробежный Р-403А,В | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 2 | 0.035 | 7e-07 | 4.13 | 4.13 | 40 | С319 | Насос центробежный Р-403А,В | Полное пожар | 13 | 17 | 22 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.22738 | 0.022738 | 1.38 | 0.5 | 0.089582 | 2.2197 | 6.2707e-08 | 1.5538e-06
С320 | Насос центробежный Р-403А,В | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.03325 | 6.65e-07 | 4.13 | 0.7 | 0 | С320 | Насос центробежный Р-403А,В | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 33 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.22738 | 0.022738 | 1.38 | 0.5 | 0.055048 | 2.1852 | 3.6607e-08 | 1.4531e-06
С321 | Насос центробежный Р-403А,В | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.63175 | 1.2635e-05 | 4.13 | 0 | 0 | С321 | Насос центробежный Р-403А,В | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.12 | 0.012 | 0 | 0.5 | 0.048933 | 0.68093 | 6.1827e-07 | 8.6036e-06
С322 | Насос центробежный, Р-501А | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 1.61 | 1.61 | 0.13417 | С322 | Насос центробежный, Р-501А | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.16186 | 0.016186 | 1.38 | 0.5 | 0.05221 | 2.1103 | 7.8315e-09 | 3.1654e-07
С323 | Насос центробежный, Р-501А | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 1.61 | 0.005 | 0 | С323 | Насос центробежный, Р-501А | Полное-взрыв | - | - | - | - | 7 | 15 | 43 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.16186 | 0.016186 | 1.38 | 0.5 | 0.036503 | 2.0945 | 5.2017e-09 | 2.9847e-07
С324 | Насос центробежный, Р-501А | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 1.61 | 0 | 0 | С324 | Насос центробежный, Р-501А | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.12 | 0.012 | 0 | 0.5 | 0.036067 | 0.66807 | 9.765e-08 | 1.8088e-06
С325 | Насос центробежный, Р-501А | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 1.61 | 1.61 | 30 | С325 | Насос центробежный, Р-501А | Полное пожар | 13 | 16 | 22 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.16186 | 0.016186 | 1.38 | 0.5 | 0.05221 | 2.1103 | 1.8273e-08 | 7.3859e-07
С326 | Насос центробежный, Р-501А | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 1.61 | 0.05 | 0 | С326 | Насос центробежный, Р-501А | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.16186 | 0.016186 | 1.38 | 0.5 | 0.036503 | 2.0945 | 1.2137e-08 | 6.9644e-07
С327 | Насос центробежный, Р-501А | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 1.61 | 0 | 0 | С327 | Насос центробежный, Р-501А | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.12 | 0.012 | 0 | 0.5 | 0.036067 | 0.66807 | 2.2785e-07 | 4.2205e-06
С328 | Насос центробежный, Р-702А,В | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 2 | 0.015 | 3e-07 | 1.5 | 1.5 | 0.125 | С328 | Насос центробежный, Р-702А,В | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.189 | 0.0189 | 1.38 | 0.5 | 0.051102 | 2.139 | 1.5331e-08 | 6.417e-07
С329 | Насос центробежный, Р-702А,В | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.01425 | 2.85e-07 | 1.5 | 0.003 | 0 | С329 | Насос центробежный, Р-702А,В | Полное-взрыв | - | - | - | - | 6 | 13 | 36 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.189 | 0.0189 | 1.38 | 0.5 | 0.036302 | 2.1242 | 1.0346e-08 | 6.054e-07
С330 | Насос центробежный, Р-702А,В | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.27075 | 5.415e-06 | 1.5 | 0 | 0 | С330 | Насос центробежный, Р-702А,В | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.15 | 0.015 | 0 | 0.5 | 0.03604 | 0.70104 | 1.9516e-07 | 3.7961e-06
С331 | Насос центробежный, Р-702А,В | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 2 | 0.035 | 7e-07 | 1.5 | 1.5 | 30 | С331 | Насос центробежный, Р-702А,В | Полное пожар | 13 | 16 | 22 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.189 | 0.0189 | 1.38 | 0.5 | 0.051102 | 2.139 | 3.5772e-08 | 1.4973e-06
С332 | Насос центробежный, Р-702А,В | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.03325 | 6.65e-07 | 1.5 | 0.03 | 0 | С332 | Насос центробежный, Р-702А,В | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.189 | 0.0189 | 1.38 | 0.5 | 0.036302 | 2.1242 | 2.4141e-08 | 1.4126e-06
С333 | Насос центробежный, Р-702А,В | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.63175 | 1.2635e-05 | 1.5 | 0 | 0 | С333 | Насос центробежный, Р-702А,В | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.15 | 0.015 | 0 | 0.5 | 0.03604 | 0.70104 | 4.5537e-07 | 8.8576e-06
С334 | Насос центробежный, Н-9/3 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 3.15 | 3.15 | 0.2625 | С334 | Насос центробежный, Н-9/3 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.14 | 0.026 | 5 | 0.2219 | 0.02219 | 1.38 | 0.5 | 0.10731 | 2.2314 | 1.6097e-08 | 3.3471e-07
С335 | Насос центробежный, Н-9/3 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 3.15 | 0.005 | 0 | С335 | Насос центробежный, Н-9/3 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 7 | 15 | 43 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.14 | 0.026 | 5 | 0.2219 | 0.02219 | 1.38 | 0.5 | 0.076103 | 2.2002 | 1.0845e-08 | 3.1353e-07
С336 | Насос центробежный, Н-9/3 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 3.15 | 0 | 0 | С336 | Насос центробежный, Н-9/3 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.14 | 0.026 | 5 | 0.14 | 0.014 | 0 | 0.5 | 0.075667 | 0.72967 | 2.0487e-07 | 1.9756e-06
С337 | Насос центробежный, Н-9/3 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 3.15 | 3.15 | 63 | С337 | Насос центробежный, Н-9/3 | Полное пожар | 13 | 17 | 24 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.14 | 0.026 | 5 | 0.2219 | 0.02219 | 1.38 | 0.5 | 0.10731 | 2.2314 | 3.756e-08 | 7.8099e-07
С338 | Насос центробежный, Н-9/3 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 3.15 | 0.05 | 0 | С338 | Насос центробежный, Н-9/3 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.14 | 0.026 | 5 | 0.2219 | 0.02219 | 1.38 | 0.5 | 0.076103 | 2.2002 | 2.5304e-08 | 7.3156e-07
С339 | Насос центробежный, Н-9/3 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 3.15 | 0 | 0 | С339 | Насос центробежный, Н-9/3 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.14 | 0.026 | 5 | 0.14 | 0.014 | 0 | 0.5 | 0.075667 | 0.72967 | 4.7802e-07 | 4.6097e-06
С334 | Насос центробежный, Н-4/1 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 5.51 | 5.51 | 0.45917 | С334 | Насос центробежный, Н-4/1 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.13 | 0.026 | 5 | 0.27326 | 0.027326 | 1.38 | 0.5 | 0.15748 | 2.3381 | 2.3621e-08 | 3.5071e-07
С335 | Насос центробежный, Н-4/1 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 5.51 | 0.02 | 0 | С335 | Насос центробежный, Н-4/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 12 | 25 | 69 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.13 | 0.026 | 5 | 0.27326 | 0.027326 | 1.38 | 0.5 | 0.10401 | 2.2846 | 1.4822e-08 | 3.2556e-07
С336 | Насос центробежный, Н-4/1 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 5.51 | 0 | 0 | С336 | Насос центробежный, Н-4/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.13 | 0.026 | 5 | 0.13 | 0.013 | 0 | 0.5 | 0.10227 | 0.74527 | 2.7689e-07 | 2.0178e-06
С337 | Насос центробежный, Н-4/1 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 5.51 | 5.51 | 85 | С337 | Насос центробежный, Н-4/1 | Полное пожар | 14 | 19 | 26 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.13 | 0.026 | 5 | 0.27326 | 0.027326 | 1.38 | 0.5 | 0.15748 | 2.3381 | 5.5117e-08 | 8.1832e-07
С338 | Насос центробежный, Н-4/1 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 5.51 | 0.2 | 0 | С338 | Насос центробежный, Н-4/1 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 22 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.13 | 0.026 | 5 | 0.27326 | 0.027326 | 1.38 | 0.5 | 0.10401 | 2.2846 | 3.4585e-08 | 7.5963e-07
С339 | Насос центробежный, Н-4/1 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 5.51 | 0 | 0 | С339 | Насос центробежный, Н-4/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.13 | 0.026 | 5 | 0.13 | 0.013 | 0 | 0.5 | 0.10227 | 0.74527 | 6.4607e-07 | 4.7082e-06
[14 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С340 | Емкость Е-9/2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 11 | 0.05 | 5.5e-06 | 97.2 | 97.2 | 400 | С340 | Емкость Е-9/2 | Полное-пожар | 17 | 24 | 35 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.026 | 15 | 2.7772 | 0.27772 | 3.1 | 1.5 | 1.2114 | 8.8663 | 6.6629e-06 | 4.8765e-05
С341 | Емкость Е-9/2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 11 | 0.0475 | 5.225e-06 | 97.2 | 0.07 |  | С341 | Емкость Е-9/2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 19 | 38 | 104 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.026 | 15 | 2.7772 | 0.27772 | 3.1 | 1.5 | 0.23985 | 7.8948 | 1.2532e-06 | 4.125e-05
С342 | Емкость Е-9/2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 11 | 0.9025 | 9.9275e-05 | 97.2 | 0 |  | С342 | Емкость Е-9/2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.026 | 15 | 0.25 | 0.025 | 0 | 1.5 | 0.23373 | 2.0087 | 2.3204e-05 | 0.00019942
С343 | Емкость Е-9/2 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 11 | 0.05 | 5.5e-05 | 9.7 | 9.7 | 194 | С343 | Емкость Е-9/2 | Частичное-пожар | 16 | 22 | 30 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.2772 | 0.02772 | 1.38 | 0.5 | 0.33046 | 2.5154 | 1.8175e-05 | 0.00013835
С344 | Емкость Е-9/2 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 11 | 0.0475 | 5.225e-05 | 9.7 | 0.03 |  | С344 | Емкость Е-9/2 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.2772 | 0.02772 | 1.38 | 0.5 | 0.2331 | 2.418 | 1.218e-05 | 0.00012634
С345 | Емкость Е-9/2 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 11 | 0.9025 | 0.00099275 | 9.7 | 0 |  | С345 | Емкость Е-9/2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.2772 | 0.02772 | 0 | 0.5 | 0.23284 | 1.0378 | 0.00023115 | 0.0010302
С346 | РВС-3 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 4 | 0.05 | 2e-06 | 2950 | 2950 | 5000 | С346 | РВС-3 | Полное-пожар | 47 | 64 | 90 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.38 | 0.026 | 15 | 2.472 | 0.2472 | 3.1 | 1.5 | 4.2286 | 11.5478 | 8.4573e-06 | 2.3096e-05
С347 | РВС-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 4 | 0.0475 | 1.9e-06 | 2950 | 0.9 |  | С347 | РВС-3 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 44 | 90 | 245 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1.38 | 0.026 | 15 | 2.472 | 0.2472 | 4.82 | 1.5 | 0.090614 | 9.1298 | 1.7217e-07 | 1.7347e-05
С348 | РВС-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 4 | 0.9025 | 3.61e-05 | 2950 | 0 |  | С348 | РВС-3 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.38 | 0.026 | 15 | 1.38 | 0.138 | 0 | 1.5 | 0.011997 | 3.03 | 4.3309e-07 | 0.00010938
С349 | РВС-3 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 4 | 0.05 | 2e-05 | 295 | 295 | 5000 | С349 | РВС-3 | Частичное-пожар | 47 | 64 | 90 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.138 | 0.026 | 5 | 1.23 | 0.123 | 1.38 | 0.5 | 2.9701 | 6.2031 | 5.9402e-05 | 0.00012406
С350 | РВС-3 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 4 | 0.0475 | 1.9e-05 | 295 | 9 |  | С350 | РВС-3 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 80 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.138 | 0.026 | 5 | 1.23 | 0.123 | 1.38 | 0.5 | 0.090614 | 3.3236 | 1.7217e-06 | 6.3149e-05
С351 | РВС-3 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 4 | 0.9025 | 0.000361 | 295 | 0 |  | С351 | РВС-3 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.138 | 0.026 | 5 | 1.23 | 0.123 | 0 | 0.5 | 0.011997 | 1.865 | 4.3309e-06 | 0.00067326
С352 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 5 | 0.05 | 2.5e-06 | 56 | 56 | 600 | С352 | Емкость Е-1 | Полное-пожар | 19 | 26 | 38 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.36 | 0.026 | 15 | 1.816 | 0.1816 | 3.1 | 1.5 | 0.69822 | 7.2958 | 1.7455e-06 | 1.824e-05
С353 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 5 | 0.0475 | 2.375e-06 | 56 | 0.1 |  | С353 | Емкость Е-1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 21 | 43 | 117 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.36 | 0.026 | 15 | 1.816 | 0.1816 | 3.1 | 1.5 | 0.14447 | 6.7421 | 3.4311e-07 | 1.6012e-05
С354 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 5 | 0.9025 | 4.5125e-05 | 56 | 0 |  | С354 | Емкость Е-1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.36 | 0.026 | 15 | 0.36 | 0.036 | 0 | 1.5 | 0.13573 | 2.0317 | 6.125e-06 | 9.1682e-05
С355 | Емкость Е-1 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 5 | 0.05 | 2.5e-05 | 5.6 | 5.6 | 112 | С355 | Емкость Е-1 | Частичное-пожар | 15 | 20 | 27 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.036 | 0.026 | 5 | 0.1816 | 0.01816 | 1.38 | 0.5 | 0.19078 | 2.2705 | 4.7695e-06 | 5.6764e-05
С356 | Емкость Е-1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 5 | 0.0475 | 2.375e-05 | 5.6 | 0.2 |  | С356 | Емкость Е-1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 22 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.036 | 0.026 | 5 | 0.1816 | 0.01816 | 1.38 | 0.5 | 0.13641 | 2.2162 | 3.2398e-06 | 5.2634e-05
С357 | Емкость Е-1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 5 | 0.9025 | 0.00045125 | 5.6 | 0 |  | С357 | Емкость Е-1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.036 | 0.026 | 5 | 0.1816 | 0.01816 | 0 | 0.5 | 0.13467 | 0.83443 | 6.0768e-05 | 0.00037654
С358 | Автоцистерна (бензин) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 6 | 0.05 | 3e-06 | 8.5 | 8.5 | 170 | С358 | Автоцистерна (бензин) | Полное-пожар | 15 | 21 | 29 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.46 | 0.026 | 15 | 0.681 | 0.0681 | 3.1 | 1.5 | 0.10598 | 5.4551 | 3.1794e-07 | 1.6365e-05
С359 | Автоцистерна (бензин) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 6 | 0.0475 | 2.85e-06 | 8.5 | 0.031 |  | С359 | Автоцистерна (бензин) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 14 | 29 | 79 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.46 | 0.026 | 15 | 0.681 | 0.0681 | 3.1 | 1.5 | 0.023521 | 5.3726 | 6.7035e-08 | 1.5312e-05
С360 | Автоцистерна (бензин) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 6 | 0.9025 | 5.415e-05 | 8.5 | 0 |  | С360 | Автоцистерна (бензин) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.46 | 0.026 | 15 | 0.46 | 0.046 | 0 | 1.5 | 0.020813 | 2.0268 | 1.127e-06 | 0.00010975
С361 | Автоцистерна (бензин) | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 6 | 0.05 | 1.5e-07 | 0.85 | 0.85 | 17 | С361 | Автоцистерна (бензин) | Частичное-пожар | 12 | 15 | 19 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.046 | 0.026 | 5 | 0.0681 | 0.00681 | 1.38 | 0.5 | 0.028958 | 1.9839 | 4.3437e-09 | 2.9758e-07
С362 | Автоцистерна (бензин) | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 5e-07 | 6 | 0.0475 | 1.425e-07 | 0.85 | 0.03 |  | С362 | Автоцистерна (бензин) | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.046 | 0.026 | 5 | 0.0681 | 0.00681 | 1.38 | 0.5 | 0.020702 | 1.9756 | 2.95e-09 | 2.8152e-07
С363 | Автоцистерна (бензин) | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 6 | 0.9025 | 2.7075e-06 | 0.85 | 0 |  | С363 | Автоцистерна (бензин) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.046 | 0.026 | 5 | 0.0681 | 0.00681 | 0 | 0.5 | 0.02044 | 0.59535 | 5.5341e-08 | 1.6119e-06
С364 | Трубопровод «от Н-402 до Т-401» № HL-4116 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 80 | 0.2 | 1.6e-06 | 3.16 | 3.16 | 63 | С364 | Трубопровод «от Н-402 до Т-401» № HL-4116 | Полное-пожар | 13 | 17 | 24 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 15 | 0.23216 | 0.023216 | 1.38 | 1.5 | 0.039256 | 3.1746 | 6.2809e-08 | 5.0794e-06
С365 | Трубопровод «от Н-402 до Т-401» № HL-4117 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 80 | 0.04 | 3.2e-07 | 3.16 | 0.01 |  | С365 | Трубопровод «от Н-402 до Т-401» № HL-4117 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 9 | 20 | 54 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 15 | 0.23216 | 0.023216 | 1.38 | 1.5 | 0.0084468 | 3.1438 | 2.703e-09 | 1.006e-06
С366 | Трубопровод «от Н-402 до Т-401» № HL-4118 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 80 | 0.76 | 6.08e-06 | 3.16 | 0 |  | С366 | Трубопровод «от Н-402 до Т-401» № HL-4118 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.15 | 0.026 | 15 | 0.15 | 0.015 | 0 | 1.5 | 0.0075733 | 1.6726 | 4.6046e-08 | 1.0169e-05
С367 | Трубопровод «от Н-402 до Т-401» № HL-4119 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 80 | 0.2 | 8e-06 | 0.31 | 0.31 | 6.2 | С367 | Трубопровод «от Н-402 до Т-401» № HL-4119 | Частичное-пожар | 9 | 11 | 14 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.015 | 0.026 | 5 | 0.02306 | 0.002306 | 1.38 | 0.5 | 0.010561 | 1.9159 | 8.4489e-08 | 1.5327e-05
С368 | Трубопровод «от Н-402 до Т-401» № HL-4120 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 5e-07 | 80 | 0.04 | 1.6e-06 | 0.31 | 0.02 |  | С368 | Трубопровод «от Н-402 до Т-401» № HL-4120 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.015 | 0.026 | 5 | 0.02306 | 0.002306 | 1.38 | 0.5 | 0.0076414 | 1.913 | 1.2226e-08 | 3.0608e-06
С369 | Трубопровод «от Н-402 до Т-401» № HL-4121 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 80 | 0.76 | 3.04e-05 | 0.31 | 0 |  | С369 | Трубопровод «от Н-402 до Т-401» № HL-4121 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.015 | 0.026 | 5 | 0.02306 | 0.002306 | 0 | 0.5 | 0.0074667 | 0.53283 | 2.2699e-07 | 1.6198e-05
С370 | Трубопровод «р. R-301 - тр.пр. т-к Е-302» | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 107 | 0.2 | 2.14e-06 | 1.8 | 1.8 | 40 | С370 | Трубопровод «р. R-301 - тр.пр. т-к Е-302» | Полное-пожар | 13 | 17 | 22 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 15 | 0.2168 | 0.02168 | 1.38 | 1.5 | 0.022443 | 3.1409 | 4.8028e-08 | 6.7216e-06
С371 | Трубопровод «р. R-301 - тр.пр. т-к Е-302» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 107 | 0.04 | 4.28e-07 | 1.8 | 0.02 |  | С371 | Трубопровод «р. R-301 - тр.пр. т-к Е-302» | Полное-взрыв | - | - | - | - | 12 | 25 | 69 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 15 | 0.2168 | 0.02168 | 1.38 | 1.5 | 0.0063336 | 3.1248 | 2.7108e-09 | 1.3374e-06
С372 | Трубопровод «р. R-301 - тр.пр. т-к Е-302» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 107 | 0.76 | 8.132e-06 | 1.8 | 0 |  | С372 | Трубопровод «р. R-301 - тр.пр. т-к Е-302» | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17 | 0.026 | 15 | 0.17 | 0.017 | 0 | 1.5 | 0.0045866 | 1.6916 | 3.7298e-08 | 1.3756e-05
С373 | Трубопровод «р. R-301 - тр.пр. т-к Е-302» | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 107 | 0.2 | 1.07e-05 | 0.18 | 0.18 | 3.6 | С373 | Трубопровод «р. R-301 - тр.пр. т-к Е-302» | Частичное-пожар | 8 | 9 | 12 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.017 | 0.026 | 5 | 0.02168 | 0.002168 | 1.38 | 0.5 | 0.0061323 | 1.91 | 6.5615e-08 | 2.0437e-05
С374 | Трубопровод «р. R-301 - тр.пр. т-к Е-302» | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 5e-07 | 107 | 0.04 | 2.14e-06 | 0.18 | 0.01 |  | С374 | Трубопровод «р. R-301 - тр.пр. т-к Е-302» | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.017 | 0.026 | 5 | 0.02168 | 0.002168 | 1.38 | 0.5 | 0.0044207 | 1.9083 | 9.4603e-09 | 4.0837e-06
С375 | Трубопровод «р. R-301 - тр.пр. т-к Е-302» | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 107 | 0.76 | 4.066e-05 | 0.18 | 0 |  | С375 | Трубопровод «р. R-301 - тр.пр. т-к Е-302» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.017 | 0.026 | 5 | 0.02168 | 0.002168 | 0 | 0.5 | 0.0043333 | 0.52818 | 1.7619e-07 | 2.1476e-05
С376 | Трубопровод «С теплообменника ЦКППН до перехода на Ду159» | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 107 | 0.2 | 2.14e-06 | 3.54 | 3.54 | 70 | С376 | Трубопровод «С теплообменника ЦКППН до перехода на Ду159» | Полное-пожар | 13 | 18 | 25 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 15 | 0.24204 | 0.024204 | 1.38 | 1.5 | 0.044041 | 3.1903 | 9.4249e-08 | 6.8272e-06
С377 | Трубопровод «С теплообменника ЦКППН до перехода на Ду159» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 107 | 0.04 | 4.28e-07 | 3.54 | 0.025 |  | С377 | Трубопровод «С теплообменника ЦКППН до перехода на Ду159» | Полное-взрыв | - | - | - | - | 13 | 27 | 74 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 15 | 0.24204 | 0.024204 | 1.38 | 1.5 | 0.010917 | 3.1572 | 4.6725e-09 | 1.3513e-06
С378 | Трубопровод «С теплообменника ЦКППН до перехода на Ду159» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 107 | 0.76 | 8.132e-06 | 3.54 | 0 |  | С378 | Трубопровод «С теплообменника ЦКППН до перехода на Ду159» | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.15 | 0.026 | 15 | 0.15 | 0.015 | 0 | 1.5 | 0.0087332 | 1.6737 | 7.1019e-08 | 1.3611e-05
С379 | Трубопровод «С теплообменника ЦКППН до перехода на Ду159» | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 107 | 0.2 | 1.07e-05 | 0.35 | 0.35 | 7 | С379 | Трубопровод «С теплообменника ЦКППН до перехода на Ду159» | Частичное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.015 | 0.026 | 5 | 0.0241 | 0.00241 | 1.38 | 0.5 | 0.011924 | 1.9184 | 1.2759e-07 | 2.0527e-05
С380 | Трубопровод «С теплообменника ЦКППН до перехода на Ду159» | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 5e-07 | 107 | 0.04 | 2.14e-06 | 0.35 | 0.01 |  | С380 | Трубопровод «С теплообменника ЦКППН до перехода на Ду159» | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.015 | 0.026 | 5 | 0.0241 | 0.00241 | 1.38 | 0.5 | 0.0085007 | 1.915 | 1.8191e-08 | 4.0981e-06
С381 | Трубопровод «С теплообменника ЦКППН до перехода на Ду159» | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 107 | 0.76 | 4.066e-05 | 0.35 | 0 |  | С381 | Трубопровод «С теплообменника ЦКППН до перехода на Ду159» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.015 | 0.026 | 5 | 0.0241 | 0.00241 | 0 | 0.5 | 0.0084133 | 0.53492 | 3.4209e-07 | 2.175e-05
С376 | Трубопровод «С теплообменника ЦКППН в ТЦ» | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-07 | 272 | 0.2 | 1.632e-05 | 1.81 | 1.81 | 36 | С376 | Трубопровод «С теплообменника ЦКППН в ТЦ» | Полное-пожар | 13 | 17 | 22 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.08 | 0.026 | 15 | 0.12706 | 0.012706 | 1.38 | 1.5 | 0.023023 | 3.0428 | 3.7574e-07 | 4.9658e-05
С377 | Трубопровод «С теплообменника ЦКППН в ТЦ» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 272 | 0.04 | 3.264e-06 | 1.81 | 0.008 |  | С377 | Трубопровод «С теплообменника ЦКППН в ТЦ» | Полное-взрыв | - | - | - | - | 9 | 18 | 50 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.08 | 0.026 | 15 | 0.12706 | 0.012706 | 1.38 | 1.5 | 0.0056055 | 3.0254 | 1.8296e-08 | 9.8748e-06
С378 | Трубопровод «С теплообменника ЦКППН в ТЦ» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 272 | 0.76 | 6.2016e-05 | 1.81 | 0 |  | С378 | Трубопровод «С теплообменника ЦКППН в ТЦ» | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.08 | 0.026 | 15 | 0.08 | 0.008 | 0 | 1.5 | 0.0049066 | 1.5929 | 3.0429e-07 | 9.8786e-05
С379 | Трубопровод «С теплообменника ЦКППН в ТЦ» | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 272 | 0.2 | 0.0001088 | 0.18 | 0.18 | 4 | С379 | Трубопровод «С теплообменника ЦКППН в ТЦ» | Частичное-пожар | 8 | 10 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.008 | 0.026 | 5 | 0.01268 | 0.001268 | 1.38 | 0.5 | 0.0066123 | 1.9006 | 7.1942e-07 | 0.00020678
С380 | Трубопровод «С теплообменника ЦКППН в ТЦ» | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 2e-06 | 272 | 0.04 | 2.176e-05 | 0.18 | 0.007 |  | С380 | Трубопровод «С теплообменника ЦКППН в ТЦ» | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.008 | 0.026 | 5 | 0.01268 | 0.001268 | 1.38 | 0.5 | 0.0048705 | 1.8988 | 1.0598e-07 | 4.1318e-05
С381 | Трубопровод «С теплообменника ЦКППН в ТЦ» | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 272 | 0.76 | 0.00041344 | 0.18 | 0 |  | С381 | Трубопровод «С теплообменника ЦКППН в ТЦ» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.008 | 0.026 | 5 | 0.01268 | 0.001268 | 0 | 0.5 | 0.0048093 | 0.51876 | 1.9884e-06 | 0.00021448
С382 | Трубопровод «От блока задвижек №2 на прием АСН-1,2,3,4» | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 237 | 0.2 | 4.74e-06 | 1.33 | 1.33 | 26 | С382 | Трубопровод «От блока задвижек №2 на прием АСН-1,2,3,4» | Полное-пожар | 13 | 16 | 21 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.1 | 0.026 | 15 | 0.13458 | 0.013458 | 1.38 | 1.5 | 0.018191 | 3.0462 | 8.6224e-08 | 1.4439e-05
С383 | Трубопровод «От блока задвижек №2 на прием АСН-1,2,3,4» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 237 | 0.04 | 9.48e-07 | 1.33 | 0.005 |  | С383 | Трубопровод «От блока задвижек №2 на прием АСН-1,2,3,4» | Полное-взрыв | - | - | - | - | 7 | 15 | 43 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.1 | 0.026 | 15 | 0.13458 | 0.013458 | 1.38 | 1.5 | 0.0053034 | 3.0333 | 5.0276e-09 | 2.8756e-06
С384 | Трубопровод «От блока задвижек №2 на прием АСН-1,2,3,4» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 237 | 0.76 | 1.8012e-05 | 1.33 | 0 |  | С384 | Трубопровод «От блока задвижек №2 на прием АСН-1,2,3,4» | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.1 | 0.026 | 15 | 0.1 | 0.01 | 0 | 1.5 | 0.0048666 | 1.6149 | 8.7658e-08 | 2.9087e-05
С385 | Трубопровод «От блока задвижек №2 на прием АСН-1,2,3,4» | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 237 | 0.2 | 2.37e-05 | 0.13 | 0.13 | 4 | С385 | Трубопровод «От блока задвижек №2 на прием АСН-1,2,3,4» | Частичное-пожар | 8 | 10 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.01 | 0.026 | 5 | 0.01338 | 0.001338 | 1.38 | 0.5 | 0.0061089 | 1.9008 | 1.4478e-07 | 4.505e-05
С386 | Трубопровод «От блока задвижек №2 на прием АСН-1,2,3,4» | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 5e-07 | 237 | 0.04 | 4.74e-06 | 0.13 | 0.007 |  | С386 | Трубопровод «От блока задвижек №2 на прием АСН-1,2,3,4» | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.01 | 0.026 | 5 | 0.01338 | 0.001338 | 1.38 | 0.5 | 0.0048705 | 1.8996 | 2.3086e-08 | 9.004e-06
С387 | Трубопровод «От блока задвижек №2 на прием АСН-1,2,3,4» | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 237 | 0.76 | 9.006e-05 | 0.13 | 0 |  | С387 | Трубопровод «От блока задвижек №2 на прием АСН-1,2,3,4» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.01 | 0.026 | 5 | 0.01338 | 0.001338 | 0 | 0.5 | 0.0048093 | 0.51953 | 4.3313e-07 | 4.6789e-05

## Лист3
при горении 1 тонны нефти
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб.
1 | Оксид углерода (СО)* | 5000 | 1.08 | 0.10042 | 0.798 | 432.7299
2 | Оксиды азота (NОx)* | 64289 | 1.08 | 0.10042 | 0.066 | 460.1767
3 | Оксиды серы (SO2)** | 10723 | 1.08 | 0.10042 | 0.26 | 302.3665
4 | Сероводород (H2S)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.001 | 5.4227
5 | Сажа (С)** | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 1.615 | 8757.6282
6 | Синильная кислота (НСN)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
8 | Формальдегид (HCHO)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
9 | Органич. к-ты (на СН3СООН)* | 93.5 | 1.08 | 0.10042 | 0.14 | 1.4197
|  |  |  | Итого с 1 т нефти |  | 10068.1971
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб. |  | при расчете ущерба от загрязнения почвы при расчете ущерба принимались следующие коэффициенты СЗ =1,5 (степень загрязнения), Kr = 1 (показатель в зависимости от глубины загрязнения), Кисх=1,6 (показатель в зависимости от кат.земель и целевого назначения), Тх = 500 руб/м2 (расценка для исчисления размера вреда). Итого за 1 м2: 1200 руб.
1 | Углеводороды С1-С5 | 12292 | 1.08 | 0.10042 | 1 | 1333.1117
[7 empty] | 0.000123 | 1.2813e-06
[7 empty] | 0.000448 | 3.7333e-06