## А7 СУГ (труба)
Полное разрушение |  | Возможность мгновенного воспламенения |  | Возможность отсроченного воспламенения | Сильный источник воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Описание реализации типового сценария
[6 empty] | Огненный шар |  | 0.05 | №1
|  | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | Взрыв облака |  | 0.019 | №2
[5 empty] | да(0,1) | 0.1
|  | нет(0,95) | 0.95 |  | 0.2
|  |  |  | да(0,2) | нет(0,9) | Вспышка |  | 0.171 | №3
|  |  |  | да(0,2) |  | 0.9
1
да (*) | 1 |  |  | нет(0,8) | 0.8 | Прекращение аварии |  | 0.76 | №4
1e-05
0.0001
0.05
0.171
0.76
нет(*) | [5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.2 | №5 | 0.04
|  | да(0,2) | 0.2 | [6 empty] | 0.032
| 1 |  |  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.16 | №6 | 0.128
|  | нет(0,8) | 0.8 | да(0,2) |  | 0.2 |  |  |  | 0.04
0.152
[6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.608
|  |  |  | нет(0,8) |  | Прекращение аварии |  | 0.64 | №7
1

## А7 Бензин (труба)
Полное разрушение |  | Возможность мгновенного воспламенения |  | Возможность отсроченного воспламенения | Сильный источник воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Описание реализации типового сценария
[6 empty] | Пожар пролива |  | 0.05 | №1
|  | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | Взрыв облака |  | 0.019 | №2
[5 empty] | да(0,1) | 0.1
|  | нет(0,95) | 0.95 |  | 0.2
|  |  |  | да(0,2) | нет(0,9) | Вспышка |  | 0.171 | №3
|  |  |  | да(0,2) |  | 0.9
1
да (*) | 1 |  |  | нет(0,8) | 0.8 | Прекращение аварии |  | 0.76 | №4
1e-05
0.0001
0.05
0.019
0.171
0.76
нет(*) | [5 empty] | Пожар пролива |  | 0.2 | №5 | 0.04
|  | да(0,2) | 0.2 | [6 empty] | 0.032
| 1 |  |  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.16 | №6 | 0.128
|  | нет(0,8) | 0.8 | да(0,2) |  | 0.2 |  |  |  | 0.04
0.152
[6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.608
|  |  |  | нет(0,8) |  | Прекращение аварии |  | 0.64 | №7
1

## А7 Бензин
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения |  | Возможность отсроченного воспламенения | Сильный источник воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Описание реализации типового сценария
[6 empty] | Пожар пролива |  | 0.05 | №1
|  | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | Взрыв облака |  | 0.019 | №2
[5 empty] | да(0,1) | 0.1
|  | нет(0,95) | 0.95 |  | 0.2
|  |  |  | да(0,2) | нет(0,9) | Вспышка |  | 0.171 | №3
|  |  |  | да(0,2) |  | 0.9
1
да (*) | 1 |  |  | нет(0,8) | 0.8 | Прекращение аварии |  | 0.76 | №4
1e-05
0.0001
0.05
0.019
0.171
0.76
[6 empty] | Пожар пролива |  | 0.04 | №5 | 0.04
|  | да(0,2) | 0.2 | [6 empty] | 0.032
нет(*) | 1 |  |  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.032 | №6 | 0.128
|  | нет(0,8) | 0.8 | да(0,2) |  | 0.2 |  |  |  | 0.04
0.152
[6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.608
|  |  |  | нет(0,8) |  | Прекращение аварии |  | 0.128 | №7
| нет(0,2) | 0.2
[6 empty] | Горение газового факела |  | 0.04 | №8
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152 | №9
|  |  |  | да(0,2) |  | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) |  | Прекращение аварии |  | 0.608 | №10

## А7 СУГ
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения |  | Возможность отсроченного воспламенения | Сильный источник воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Описание реализации типового сценария
[6 empty] | Огненный шар |  | 0.05 | №1
|  | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | Взрыв облака |  | 0.019 | №2
[5 empty] | да(0,1) | 0.1
|  | нет(0,95) | 0.95 |  | 0.2
|  |  |  | да(0,2) | нет(0,9) | Вспышка |  | 0.171 | №3
|  |  |  | да(0,2) |  | 0.9
1
да (*) | 1 |  |  | нет(0,8) | 0.8 | Прекращение аварии |  | 0.76 | №4
1e-05
0.0001
0.05
0.019
0.171
0.76
[6 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04 | №5 | 0.04
|  | да(0,2) | 0.2 | [6 empty] | 0.032
нет(*) | 1 |  |  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.032 | №6 | 0.128
|  | нет(0,8) | 0.8 | да(0,2) |  | 0.2 |  |  |  | 0.04
0.152
[6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.608
|  |  |  | нет(0,8) |  | Прекращение аварии |  | 0.128 | №7
| нет(0,2) | 0.2
[6 empty] | Горение газового факела |  | 0.04 | №8
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152 | №9
|  |  |  | да(0,2) |  | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) |  | Прекращение аварии |  | 0.608 | №10

## А10 (трубопровод ЕНПЗ)
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
0.2
0.04
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0 | 0.76
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.2
0.04
|  |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.76
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А10 (автоцистерна ЕНПЗ)
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.0475 | 4.75e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.0475 | 4.75e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А9 насос ЕНПЗ)
Возможность образования капельной смеси |  | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.015 | 1.5e-06
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.01425 | 1.425e-06
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
да (0,3) | 0.3 |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.27075 | 2.7075e-05
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
0.0001 |  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(0,7) | 0.7
0.015
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.035 | 3.5e-06 | 0.01425
|  | да(0,05) | 0.05 | [5 empty] | 0.27075
[5 empty] | Пожар-вспышка |  | 0.03325 | 3.325e-06 | 0.035
|  |  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.03325
|  | нет(0,95) | 0.95 | [5 empty] | 0.63175
|  |  |  | 1 | 0.95
|  |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.63175 | 6.3175e-05
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А1(резервуар ЕНПЗ)
Полное разрушение | Разрушение соседних резервуаров | Жидкость остается в обваловании | Мгновенное зажигание | Образование облака ТВС при испарении | Образование капельной взвеси в атмосфере | Отсроченное воспламенение | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
| да(0) | 0 |  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
| нет(1) | 1 | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0.05 | 5e-07
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0.0475 | 4.75e-07
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-06
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
0.05
0.0475
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0 | 0.9025
[7 empty] | 0.95 |  |  |  | 0.05
0.0475
да(*) | 1 | [5 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0 | 0.9025
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
1e-05 | [6 empty] | 0.95
0.0001
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива |  | 0.0475 | 4.75e-06
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
нет(*) | 1 |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
|  | да(1) | 1 |  |  |  | 0.95
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  | нет(0) | 0
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
|  |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95

## А7 (емк.давление ЕНПЗ)
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-07
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19 | 1.9e-06
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-06
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.05
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04 | 4e-06 | 0.19
|  | да(0,2) | 0.2 | [5 empty] | 0.76
нет(*) | 1 | [7 empty] | 0.04
0.16
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Прекращение аварии |  | 0.16 | 1.6e-05 | 0.04
| нет(0,2) | 0.2 | [6 empty] | 0.152
0.608
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04 | 4e-06
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152 | 1.52e-05
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.608 | 6.08e-05

## Сценарии
№ сценария | Оборудование | Дерево событий, № описания типового сценария | Результирующее событие аварии | Частота инициирующего события, 1/год | Кол-во оборудования, ед. | Условная вероятность | Частота сценария, 1/год | Масса мгновенно испарившегося, т | Расход через деффектное отверстие, кг/с | НКПР, м | ВКПР, м | Площадь пролива, м2 |  | Количество ОВ участвующего в аварии, т | Количество ОВ в создании поражающего фактора, т | № сценария | Оборудование | Результирующее событие аварии | q=10,5 | q=7,0 | q=4,2 | q=1,4 | P=20 | Р=12 | P=5 | Р=3 | Lф | Дф | Rнкпр | Rвсп | LPt | PPt | Q=600 | Q=320 | Q=220 | Q=120 | Кол-во погиших, чел | Кол-во пострадавших, чел | Остаточная стоимость оборудования, млн.руб | Стоимость вещества, млн.руб/т | Дни простоя, сут. | Прямые потери, млн.руб | Затраты на ликвидацию, млн.руб | Социальные потери, млн.руб | Косвенный ущерб, млн.руб | Суммарный экологический ущерб, млн.руб | Суммарный ущерб, млн.руб | Кол.риск, чел/год | Колл.риск пострадавшие | Мат.ожидание, млн.руб/год
С1 | Емкости Е-1…Е-24 | Рисунок 7, №1 | Полное разрушение - огненный шар | 1e-06 | 24 | 0.05 | 1.2e-06 | 28.1 | 0 | 613 | 265 | 2800 | Максимальная масса во взр. пределах достигается на момент времени 100 с составляет 5747,13 кг Размеры зоны НКПВ на момент времени 100 составляют Xmin=-250,82 ,Xmax=321,48,Ymax=286,01,Zmax=2,21 Положение центра масс взрывоопасной части облака (35,3;0,0;0,9) м | 72.5 | 28.1 | С1 | Емкости Е-1…Е-24 | Полное разрушение - огненный шар | 17 | 23 | 32 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.02 | 10 | 1.312 | 0.1312 | 4.48 | 1 | 0.28292 | 7.2061 | 1.2e-06 | 2.4e-06 | 8.6473e-06
С2 | Емкости Е-1…Е-24 | Рисунок 7, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-06 | 24 | 0.019 | 4.56e-07 | 28.1 | 0 | 613 | 265 |  |  | 72.5 | 7.25 | С2 | Емкости Е-1…Е-24 | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 89 | 180 | 491 | 842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.75 | 0.02 | 10 | 2.2 | 0.22 | 7.58 | 1 | 0.72994 | 11.7299 | 9.12e-07 | 1.368e-06 | 5.3489e-06
С3 | Емкости Е-1…Е-24 | Рисунок 7, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-06 | 24 | 0.171 | 4.104e-06 | 28.1 | 0 | 613 | 265 |  |  | 72.5 | 7.25 | С3 | Емкости Е-1…Е-24 | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.02 | 10 | 0.895 | 0.0895 | 0 | 1 | 0.0096642 | 1.9942 | 0 | 0 | 8.1841e-06
С4 | Емкости Е-1…Е-24 | Рисунок 7, №4 | Полное разрушение - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-06 | 24 | 0.76 | 1.824e-05 | 28.1 | 0 | 613 | 265 |  |  | 72.5 | 0 | С4 | Емкости Е-1…Е-24 | Полное разрушение - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.02 | 10 | 0.075 | 0.0075 | 4.48 | 1 | 0 | 5.5625 | 1.824e-05 | 3.648e-05 | 0.00010146
С5 | Емкости Е-1…Е-24 | Рисунок 7, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (жидкостной факел) | 1e-05 | 24 | 0.04 | 9.6e-06 | 0 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 15.12 | 15.12 | С5 | Емкости Е-1…Е-24 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (жидкостной факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.3774 | 0.03774 | 0 | 0.3 | 0.020155 | 0.73529 | 0 | 0 | 7.0588e-06
С6 | Емкости Е-1…Е-24 | Рисунок 7, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 24 | 0.032 | 7.68e-06 | 0 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 15.12 | 1.512 | С6 | Емкости Е-1…Е-24 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.10524 | 0.010524 | 4.48 | 0.3 | 0.015223 | 4.911 | 7.68e-06 | 1.536e-05 | 3.7716e-05
С7 | Емкости Е-1…Е-24 | Рисунок 7, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 24 | 0.128 | 3.072e-05 | 0 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 15.12 | 0 | С7 | Емкости Е-1…Е-24 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 43 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.075 | 0.0075 | 4.48 | 0.3 | 0 | 4.8625 | 3.072e-05 | 6.144e-05 | 0.00014938
С8 | Емкости Е-1…Е-24 | Рисунок 7, №8 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | 1e-05 | 24 | 0.04 | 9.6e-06 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 0.9 | С8 | Емкости Е-1…Е-24 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.093 | 0.0093 | 0 | 0.3 | 0.0011997 | 0.4035 | 0 | 0 | 3.8736e-06
С9 | Емкости Е-1…Е-24 | Рисунок 7, №9 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 24 | 0.152 | 3.648e-05 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 0.09 | С9 | Емкости Е-1…Е-24 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 287 | 334 | 418 | 1 | 1 | 0.75 | 0.02 | 10 | 0.7518 | 0.07518 | 3.1 | 1 | 0.00090614 | 4.9279 | 3.648e-05 | 3.648e-05 | 0.00017977
С10 | Емкости Е-1…Е-24 | Рисунок 7, №10 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 24 | 0.608 | 0.00014592 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | С10
С11 | Емкости Е-17…Е-18 | Рисунок 7, №1 | Полное разрушение - огненный шар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 28.1 | 0 | 649 | 280 | 2800 | Максимальная масса во взр. пределах достигается на момент времени 280 с составляет 6662,82 кг Размеры зоны НКПВ на момент времени 280 составляют Xmin=-434,07 ,Xmax=604,02,Ymax=518,79,Zmax=1,73 Положение центра масс взрывоопасной части облака (84,5;0,0;0,3) м | 84.82 | 28.1 | С11 | Емкости Е-17…Е-18 | Полное разрушение - огненный шар | 17 | 23 | 32 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.02 | 10 | 1.312 | 0.1312 | 4.48 | 1 | 0.28292 | 7.2061 | 1e-07 | 2e-07 | 7.2061e-07
С12 | Емкости Е-17…Е-18 | Рисунок 7, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-06 | 2 | 0.019 | 3.8e-08 | 28.1 | 0 | 649 | 280 |  |  | 84.82 | 8.482 | С12 | Емкости Е-17…Е-18 | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 89 | 180 | 491 | 842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.75 | 0.02 | 10 | 2.4464 | 0.24464 | 7.58 | 1 | 0.85398 | 12.125 | 7.6e-08 | 1.14e-07 | 4.6075e-07
С13 | Емкости Е-17…Е-18 | Рисунок 7, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-06 | 2 | 0.171 | 3.42e-07 | 28.1 | 0 | 649 | 280 |  |  | 84.82 | 8.482 | С13 | Емкости Е-17…Е-18 | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.02 | 10 | 0.91964 | 0.091964 | 0 | 1 | 0.011307 | 2.0229 | 0 | 0 | 6.9184e-07
С14 | Емкости Е-17…Е-18 | Рисунок 7, №4 | Полное разрушение - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 28.1 | 0 | 649 | 280 |  |  | 84.82 | 0 | С14 | Емкости Е-17…Е-18 | Полное разрушение - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.02 | 10 | 0.075 | 0.0075 | 4.48 | 1 | 0 | 5.5625 | 1.52e-06 | 3.04e-06 | 8.455e-06
С15 | Емкости Е-17…Е-18 | Рисунок 7, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (жидкостной факел) | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 0 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 15.12 | 15.12 | С15 | Емкости Е-17…Е-18 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (жидкостной факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.3774 | 0.03774 | 0 | 0.3 | 0.020155 | 0.73529 | 0 | 0 | 5.8824e-07
С16 | Емкости Е-17…Е-18 | Рисунок 7, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.032 | 6.4e-07 | 0 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 15.12 | 1.512 | С16 | Емкости Е-17…Е-18 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.10524 | 0.010524 | 4.48 | 0.3 | 0.015223 | 4.911 | 6.4e-07 | 1.28e-06 | 3.143e-06
С17 | Емкости Е-17…Е-18 | Рисунок 7, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 2 | 0.128 | 2.56e-06 | 0 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 15.12 | 0 | С17 | Емкости Е-17…Е-18 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 43 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.075 | 0.0075 | 4.48 | 0.3 | 0 | 4.8625 | 2.56e-06 | 5.12e-06 | 1.2448e-05
С18 | Емкости Е-17…Е-18 | Рисунок 7, №8 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 0.9 | С18 | Емкости Е-17…Е-18 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.093 | 0.0093 | 0 | 0.3 | 0.0011997 | 0.4035 | 0 | 0 | 3.228e-07
С19 | Емкости Е-17…Е-18 | Рисунок 7, №9 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.152 | 3.04e-06 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 0.09 | С19 | Емкости Е-17…Е-18 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 287 | 334 | 418 | 1 | 1 | 0.75 | 0.02 | 10 | 0.7518 | 0.07518 | 3.1 | 1 | 0.00090614 | 4.9279 | 3.04e-06 | 3.04e-06 | 1.4981e-05
С20 | Емкости Е-17…Е-18 | Рисунок 7, №10 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 2 | 0.608 | 1.216e-05 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | С20
С11 | Емкости Е-37, Е-43 | Рисунок 7, №1 | Полное разрушение - огненный шар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 63.6 | 0 | 847 | 286 | 4100 | Максимальная масса во взр. пределах достигается на момент времени 220 с составляет 13072,37 кг Размеры зоны НКПВ на момент времени 220 составляют Xmin=-435,26 ,Xmax=605,07,Ymax=519,91,Zmax=1,95 Положение центра масс взрывоопасной части облака (84,7;0,0;0,8) м | 294.25 | 63.6 | С11 | Емкости Е-37, Е-43 | Полное разрушение - огненный шар | 17 | 23 | 32 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.02 | 10 | 2.022 | 0.2022 | 4.48 | 1 | 0.64034 | 8.3445 | 1e-07 | 2e-07 | 8.3445e-07
С12 | Емкости Е-37, Е-43 | Рисунок 7, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-06 | 2 | 0.019 | 3.8e-08 | 63.6 | 0 | 847 | 286 |  |  | 294.25 | 29.425 | С12 | Емкости Е-37, Е-43 | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 89 | 180 | 491 | 842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.75 | 0.02 | 10 | 6.635 | 0.6635 | 7.58 | 1 | 2.9626 | 18.8411 | 7.6e-08 | 1.14e-07 | 7.1596e-07
С13 | Емкости Е-37, Е-43 | Рисунок 7, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-06 | 2 | 0.171 | 3.42e-07 | 63.6 | 0 | 847 | 286 |  |  | 294.25 | 29.425 | С13 | Емкости Е-37, Е-43 | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.02 | 10 | 1.3385 | 0.13385 | 0 | 1 | 0.039224 | 2.5116 | 0 | 0 | 8.5896e-07
С14 | Емкости Е-37, Е-43 | Рисунок 7, №4 | Полное разрушение - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 63.6 | 0 | 847 | 286 |  |  | 294.25 | 0 | С14 | Емкости Е-37, Е-43 | Полное разрушение - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.02 | 10 | 0.075 | 0.0075 | 4.48 | 1 | 0 | 5.5625 | 1.52e-06 | 3.04e-06 | 8.455e-06
С15 | Емкости Е-37, Е-43 | Рисунок 7, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (жидкостной факел) | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 9 | 9 | С15 | Емкости Е-37, Е-43 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (жидкостной факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.255 | 0.0255 | 0 | 0.3 | 0.011997 | 0.5925 | 0 | 0 | 4.74e-07
С16 | Емкости Е-37, Е-43 | Рисунок 7, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.032 | 6.4e-07 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.9 | С16 | Емкости Е-37, Е-43 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.093 | 0.0093 | 4.48 | 0.3 | 0.0090614 | 4.8914 | 6.4e-07 | 1.28e-06 | 3.1305e-06
С17 | Емкости Е-37, Е-43 | Рисунок 7, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 2 | 0.128 | 2.56e-06 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | С17 | Емкости Е-37, Е-43 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 43 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.075 | 0.0075 | 4.48 | 0.3 | 0 | 4.8625 | 2.56e-06 | 5.12e-06 | 1.2448e-05
С18 | Емкости Е-37, Е-43 | Рисунок 7, №8 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.36 | 0.36 | С18 | Емкости Е-37, Е-43 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.0822 | 0.00822 | 0 | 0.3 | 0.00047988 | 0.3909 | 0 | 0 | 3.1272e-07
С19 | Емкости Е-37, Е-43 | Рисунок 7, №9 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.152 | 3.04e-06 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.36 | 0.036 | С19 | Емкости Е-37, Е-43 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 287 | 334 | 418 | 1 | 1 | 0.75 | 0.02 | 10 | 0.75072 | 0.075072 | 3.1 | 1 | 0.00036246 | 4.9262 | 3.04e-06 | 3.04e-06 | 1.4976e-05
С20 | Емкости Е-37, Е-43 | Рисунок 7, №10 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 2 | 0.608 | 1.216e-05 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.36 | 0 | С20
С11 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Рисунок 7, №1 | Полное разрушение - огненный шар | 1e-06 | 10 | 0.05 | 5e-07 | 63.6 | 0 | 847 | 286 | 4100 | Максимальная масса во взр. пределах достигается на момент времени 220 с составляет 13072,37 кг Размеры зоны НКПВ на момент времени 220 составляют Xmin=-435,26 ,Xmax=605,07,Ymax=519,91,Zmax=1,95 Положение центра масс взрывоопасной части облака (84,7;0,0;0,8) м | 284.6 | 63.6 | С11 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Полное разрушение - огненный шар | 17 | 23 | 32 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.02 | 10 | 2.022 | 0.2022 | 4.48 | 1 | 0.64034 | 8.3445 | 5e-07 | 1e-06 | 4.1723e-06
С12 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Рисунок 7, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-06 | 10 | 0.019 | 1.9e-07 | 63.6 | 0 | 847 | 286 |  |  | 284.6 | 28.46 | С12 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 89 | 180 | 491 | 842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.75 | 0.02 | 10 | 6.442 | 0.6442 | 7.58 | 1 | 2.8654 | 18.5316 | 3.8e-07 | 5.7e-07 | 3.521e-06
С13 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Рисунок 7, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-06 | 10 | 0.171 | 1.71e-06 | 63.6 | 0 | 847 | 286 |  |  | 284.6 | 28.46 | С13 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.02 | 10 | 1.3192 | 0.13192 | 0 | 1 | 0.037937 | 2.4891 | 0 | 0 | 4.2563e-06
С14 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Рисунок 7, №4 | Полное разрушение - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-06 | 10 | 0.76 | 7.6e-06 | 63.6 | 0 | 847 | 286 |  |  | 284.6 | 0 | С14 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Полное разрушение - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.02 | 10 | 0.075 | 0.0075 | 4.48 | 1 | 0 | 5.5625 | 7.6e-06 | 1.52e-05 | 4.2275e-05
С15 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Рисунок 7, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (жидкостной факел) | 1e-05 | 10 | 0.04 | 4e-06 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 9 | 9 | С15 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (жидкостной факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.255 | 0.0255 | 0 | 0.3 | 0.011997 | 0.5925 | 0 | 0 | 2.37e-06
С16 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Рисунок 7, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 10 | 0.032 | 3.2e-06 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.9 | С16 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.093 | 0.0093 | 4.48 | 0.3 | 0.0090614 | 4.8914 | 3.2e-06 | 6.4e-06 | 1.5652e-05
С17 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Рисунок 7, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 10 | 0.128 | 1.28e-05 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | С17 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 43 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.075 | 0.0075 | 4.48 | 0.3 | 0 | 4.8625 | 1.28e-05 | 2.56e-05 | 6.224e-05
С18 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Рисунок 7, №8 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | 1e-05 | 10 | 0.04 | 4e-06 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.36 | 0.36 | С18 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.0822 | 0.00822 | 0 | 0.3 | 0.00047988 | 0.3909 | 0 | 0 | 1.5636e-06
С19 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Рисунок 7, №9 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 10 | 0.152 | 1.52e-05 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.36 | 0.036 | С19 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 287 | 334 | 418 | 1 | 1 | 0.75 | 0.02 | 10 | 0.75072 | 0.075072 | 3.1 | 1 | 0.00036246 | 4.9262 | 1.52e-05 | 1.52e-05 | 7.4878e-05
С20 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Рисунок 7, №10 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 10 | 0.608 | 6.08e-05 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.36 | 0 | С20
С11 | Емкости Е-49…Е-52 | Рисунок 7, №1 | Полное разрушение - огненный шар | 1e-06 | 4 | 0.05 | 2e-07 | 63.6 | 0 | 847 | 286 | 4100 | Максимальная масса во взр. пределах достигается на момент времени 220 с составляет 13072,37 кг Размеры зоны НКПВ на момент времени 220 составляют Xmin=-435,26 ,Xmax=605,07,Ymax=519,91,Zmax=1,95 Положение центра масс взрывоопасной части облака (84,7;0,0;0,8) м | 272.25 | 63.6 | С11 | Емкости Е-49…Е-52 | Полное разрушение - огненный шар | 17 | 23 | 32 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.02 | 10 | 2.022 | 0.2022 | 4.48 | 1 | 0.64034 | 8.3445 | 2e-07 | 4e-07 | 1.6689e-06
С12 | Емкости Е-49…Е-52 | Рисунок 7, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-06 | 4 | 0.019 | 7.6e-08 | 63.6 | 0 | 847 | 286 |  |  | 272.25 | 27.225 | С12 | Емкости Е-49…Е-52 | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 89 | 180 | 491 | 842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.75 | 0.02 | 10 | 6.195 | 0.6195 | 7.58 | 1 | 2.7411 | 18.1356 | 1.52e-07 | 2.28e-07 | 1.3783e-06
С13 | Емкости Е-49…Е-52 | Рисунок 7, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-06 | 4 | 0.171 | 6.84e-07 | 63.6 | 0 | 847 | 286 |  |  | 272.25 | 27.225 | С13 | Емкости Е-49…Е-52 | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.02 | 10 | 1.2945 | 0.12945 | 0 | 1 | 0.036291 | 2.4602 | 0 | 0 | 1.6828e-06
С14 | Емкости Е-49…Е-52 | Рисунок 7, №4 | Полное разрушение - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-06 | 4 | 0.76 | 3.04e-06 | 63.6 | 0 | 847 | 286 |  |  | 272.25 | 0 | С14 | Емкости Е-49…Е-52 | Полное разрушение - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.02 | 10 | 0.075 | 0.0075 | 4.48 | 1 | 0 | 5.5625 | 3.04e-06 | 6.08e-06 | 1.691e-05
С15 | Емкости Е-49…Е-52 | Рисунок 7, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (жидкостной факел) | 1e-05 | 4 | 0.04 | 1.6e-06 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 9 | 9 | С15 | Емкости Е-49…Е-52 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (жидкостной факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.255 | 0.0255 | 0 | 0.3 | 0.011997 | 0.5925 | 0 | 0 | 9.48e-07
С16 | Емкости Е-49…Е-52 | Рисунок 7, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 4 | 0.032 | 1.28e-06 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.9 | С16 | Емкости Е-49…Е-52 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.093 | 0.0093 | 4.48 | 0.3 | 0.0090614 | 4.8914 | 1.28e-06 | 2.56e-06 | 6.2609e-06
С17 | Емкости Е-49…Е-52 | Рисунок 7, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 4 | 0.128 | 5.12e-06 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | С17 | Емкости Е-49…Е-52 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 43 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.075 | 0.0075 | 4.48 | 0.3 | 0 | 4.8625 | 5.12e-06 | 1.024e-05 | 2.4896e-05
С18 | Емкости Е-49…Е-52 | Рисунок 7, №8 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | 1e-05 | 4 | 0.04 | 1.6e-06 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.36 | 0.36 | С18 | Емкости Е-49…Е-52 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.0822 | 0.00822 | 0 | 0.3 | 0.00047988 | 0.3909 | 0 | 0 | 6.2544e-07
С19 | Емкости Е-49…Е-52 | Рисунок 7, №9 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 4 | 0.152 | 6.08e-06 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.36 | 0.036 | С19 | Емкости Е-49…Е-52 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 287 | 334 | 418 | 1 | 1 | 0.75 | 0.02 | 10 | 0.75072 | 0.075072 | 3.1 | 1 | 0.00036246 | 4.9262 | 6.08e-06 | 6.08e-06 | 2.9951e-05
С20 | Емкости Е-49…Е-52 | Рисунок 7, №10 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 4 | 0.608 | 2.432e-05 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.36 | 0 | С20
C21 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Рисунок 8, №1 | Полное разрушение - пожар пролива | 1e-06 | 10 | 0.05 | 5e-07 | 0 | 0 | 158 | 81 | 2800 | Масса во взр. пределах на момент времени 1 с составляет 76,09 кг Размеры зоны НКПВ на момент времени 1 составляют Xmin=-10,56 ,Xmax=11,45,Ymax=11,00,Zmax=6,96 Положение центра масс взрывоопасной части облака (0,4;0,0;5,9) м | 84.82 | 84.82 | C21 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Полное разрушение - пожар пролива | 17 | 23 | 32 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.02 | 10 | 2.4464 | 0.24464 | 4.48 | 1 | 0.85398 | 9.025 | 5e-07 | 1e-06 | 4.5125e-06
C22 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Рисунок 8, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-06 | 10 | 0.019 | 1.9e-07 | 0 | 0 | 158 | 81 |  |  | 84.82 | 0.38157 | C22 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 89 | 180 | 491 | 842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.75 | 0.02 | 10 | 2.4464 | 0.24464 | 7.58 | 1 | 0.038418 | 11.3095 | 3.8e-07 | 5.7e-07 | 2.1488e-06
C23 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Рисунок 8, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-06 | 10 | 0.171 | 1.71e-06 | 0 | 0 | 158 | 81 |  |  | 84.82 | 0.38157 | C23 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.02 | 10 | 0.75763 | 0.075763 | 0 | 1 | 0.00050864 | 1.8339 | 0 | 0 | 3.136e-06
C24 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Рисунок 8, №4 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-06 | 10 | 0.76 | 7.6e-06 | 0 | 0 | 158 | 81 |  |  | 84.82 | 0 | C24 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.02 | 10 | 0.075 | 0.0075 | 4.48 | 1 | 0 | 5.5625 | 7.6e-06 | 1.52e-05 | 4.2275e-05
C25 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Рисунок 8, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 1e-05 | 10 | 0.04 | 4e-06 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 432 |  | 16.2 | 16.2 | C25 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.399 | 0.0399 | 0 | 0.3 | 0.021595 | 0.76049 | 0 | 0 | 3.042e-06
C26 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Рисунок 8, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 10 | 0.032 | 3.2e-06 | 0 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 16.2 | 1.62 | C26 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.1074 | 0.01074 | 4.48 | 0.3 | 0.01631 | 4.9145 | 3.2e-06 | 6.4e-06 | 1.5726e-05
C27 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Рисунок 8, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 10 | 0.128 | 1.28e-05 | 0 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 16.2 | 0 | C27 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 43 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.075 | 0.0075 | 4.48 | 0.3 | 0 | 4.8625 | 1.28e-05 | 2.56e-05 | 6.224e-05
C28 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Рисунок 8, №8 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | 1e-05 | 10 | 0.04 | 4e-06 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |  |  | 0.792 | 0.792 | C28 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.09084 | 0.009084 | 0 | 0.3 | 0.0010557 | 0.40098 | 0 | 0 | 1.6039e-06
C29 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Рисунок 8, №9 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 10 | 0.152 | 1.52e-05 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |  |  | 0.792 | 0.0792 | C29 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 287 | 334 | 418 | 1 | 1 | 0.75 | 0.02 | 10 | 0.75158 | 0.075158 | 3.1 | 1 | 0.0007974 | 4.9275 | 1.52e-05 | 1.52e-05 | 7.4899e-05
C30 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Рисунок 8, №10 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 10 | 0.608 | 6.08e-05 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |  |  | 0.792 | 0 | C30
C21 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Рисунок 8, №1 | Полное разрушение - пожар пролива | 1e-06 | 16 | 0.05 | 8e-07 | 0 | 0 | 108 | 51 | 4100 | Максимальная масса во взр. пределах достигается на момент времени 80 с составляет 110,55 кг Размеры зоны НКПВ на момент времени 80 составляют Xmin=-78,20 ,Xmax=104,19,Ymax=91,15,Zmax=0,48 Положение центра масс взрывоопасной части облака (12,6;0,0;0,1) м | 329.17 | 329.17
C22 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Рисунок 8, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-06 | 16 | 0.019 | 3.04e-07 | 0 | 0 | 108 | 51 |  |  | 329.17 | 0.55873
C23 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Рисунок 8, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-06 | 16 | 0.171 | 2.736e-06 | 0 | 0 | 108 | 51 |  |  | 329.17 | 0.55873
C24 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Рисунок 8, №4 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-06 | 16 | 0.76 | 1.216e-05 | 0 | 0 | 108 | 51 |  |  | 329.17 | 0
C25 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Рисунок 8, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 1e-05 | 16 | 0.04 | 6.4e-06 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 115.2 |  | 4.32 | 4.32
C26 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Рисунок 8, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 16 | 0.032 | 5.12e-06 | 0 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 4.32 | 0.432
C27 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Рисунок 8, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 16 | 0.128 | 2.048e-05 | 0 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 4.32 | 0
C28 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Рисунок 8, №8 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | 1e-05 | 16 | 0.04 | 6.4e-06 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 0.18
C29 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Рисунок 8, №9 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 16 | 0.152 | 2.432e-05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 0.018
C30 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Рисунок 8, №10 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 16 | 0.608 | 9.728e-05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 0
C21 | Емкости Е-69…Е-78 | Рисунок 8, №1 | Полное разрушение - пожар пролива | 1e-06 | 10 | 0.05 | 5e-07 | 0 | 0 | 158 | 81 | 2800 | Масса во взр. пределах на момент времени 1 с составляет 76,09 кг Размеры зоны НКПВ на момент времени 1 составляют Xmin=-10,56 ,Xmax=11,45,Ymax=11,00,Zmax=6,96 Положение центра масс взрывоопасной части облака (0,4;0,0;5,9) м | 96.52 | 96.52
C22 | Емкости Е-69…Е-78 | Рисунок 8, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-06 | 10 | 0.019 | 1.9e-07 | 0 | 0 | 158 | 81 |  |  | 96.52 | 0.38157
C23 | Емкости Е-69…Е-78 | Рисунок 8, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-06 | 10 | 0.171 | 1.71e-06 | 0 | 0 | 158 | 81 |  |  | 96.52 | 0.38157
C24 | Емкости Е-69…Е-78 | Рисунок 8, №4 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-06 | 10 | 0.76 | 7.6e-06 | 0 | 0 | 158 | 81 |  |  | 96.52 | 0
C25 | Емкости Е-69…Е-78 | Рисунок 8, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 1e-05 | 10 | 0.04 | 4e-06 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 432 |  | 16.2 | 16.2
C26 | Емкости Е-69…Е-78 | Рисунок 8, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 10 | 0.032 | 3.2e-06 | 0 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 16.2 | 1.62
C27 | Емкости Е-69…Е-78 | Рисунок 8, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 10 | 0.128 | 1.28e-05 | 0 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 16.2 | 0
C28 | Емкости Е-69…Е-78 | Рисунок 8, №8 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | 1e-05 | 10 | 0.04 | 4e-06 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |  |  | 0.792 | 0.792
C29 | Емкости Е-69…Е-78 | Рисунок 8, №9 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 10 | 0.152 | 1.52e-05 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |  |  | 0.792 | 0.0792
C30 | Емкости Е-69…Е-78 | Рисунок 8, №10 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 10 | 0.608 | 6.08e-05 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |  |  | 0.792 | 0
C21 | Продуктопровод « Ст. бензин на прием насосов» | Рисунок 9, №1 | Полное разрушение - пожар пролива | 1e-07 | 824 | 0.05 | 4.12e-06 | 0 | 6500 | 158 | 81 | 2080 |  | 78 | 78
C22 | Продуктопровод « Ст. бензин на прием насосов» | Рисунок 9, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-07 | 824 | 0.019 | 1.5656e-06 | 0 | 6500 | 158 | 81 |  |  | 78 | 0.28346
C23 | Продуктопровод « Ст. бензин на прием насосов» | Рисунок 9, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-07 | 824 | 0.171 | 1.409e-05 | 0 | 6500 | 158 | 81 |  |  | 78 | 0.28346
C24 | Продуктопровод « Ст. бензин на прием насосов» | Рисунок 9, №4 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-07 | 824 | 0.76 | 6.2624e-05 | 0 | 6500 | 158 | 81 |  |  | 78 | 0
C25 | Продуктопровод « Ст. бензин на прием насосов» | Рисунок 9, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 5e-07 | 824 | 0.04 | 1.648e-05 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 432 |  | 16.2 | 16.2
C26 | Продуктопровод « Ст. бензин на прием насосов» | Рисунок 9, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 5e-07 | 824 | 0.032 | 1.3184e-05 | 0 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 16.2 | 1.62
C27 | Продуктопровод « Ст. бензин на прием насосов» | Рисунок 9, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 5e-07 | 824 | 0.128 | 5.2736e-05 | 0 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 16.2 | 0
С73 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 2500 | 0.05 | 1.25e-05 | 122.7 | [6 empty] | 122.7 | С73 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Полное-пожар | 16 | 22 | 32 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.15 | 0.02 | 10 | 2.604 | 0.2604 | 3.1 | 1 | 1.2354 | 8.1998 | 1.25e-05 | 1.25e-05 | 0.0001025
С74 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 2500 | 0.19 | 4.75e-05 | 122.7 | [6 empty] | 6.135 | С74 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Полное-взрыв | - | - | - | - | 84 | 170 | 464 | 796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.15 | 0.02 | 10 | 2.604 | 0.2604 | 3.1 | 1 | 0.61768 | 7.5821 | 4.75e-05 | 4.75e-05 | 0.00036015
С75 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 2500 | 0.76 | 0.00019 | 122.7 | [6 empty] | 0 | С75 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.15 | 0.02 | 10 | 0.15 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 0.00022135
С76 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 5e-07 | 2500 | 0.04 | 5e-05 | 0 | [6 empty] | 0 | С76 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.015 | 0.02 | 10 | 0.015 | 0.0015 | 3.1 | 1 | 0 | 4.1165 | 5e-05 | 5e-05 | 0.00020583
С77 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 2500 | 0.16 | 0.0002 | 0 | [6 empty] | 0 | С77 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.015 | 0.02 | 3 | 0.015 | 0.0015 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3165 | 0 | 0 | 6.33e-05
С78 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 2500 | 0.04 | 5e-05 | 0 | [6 empty] | 0 | С78 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.015 | 0.02 | 3 | 0.015 | 0.0015 | 3.1 | 0.3 | 0 | 3.4165 | 5e-05 | 5e-05 | 0.00017083
С79 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 2500 | 0.152 | 0.00019 | 0 | [6 empty] | 0 | С79 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 32 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.015 | 0.02 | 3 | 0.015 | 0.0015 | 3.1 | 0.3 | 0 | 3.4165 | 0.00019 | 0.00019 | 0.00064914
С80 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 2500 | 0.608 | 0.00076 | 0 | [6 empty] | 0 | С80 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.015 | 0.02 | 3 | 0.015 | 0.0015 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3165 | 0 | 0 | 0.00024054
С81 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 122.7 | [6 empty] | 22.086 | С81 | Продуктопровод «Линия приема ст. бензина с ГФУ в емкости СГП» | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 213 | 250 | 316 | 1 | 1 | 0.15 | 0.02 | 10 | 0.59172 | 0.059172 | 3.1 | 1 | 0.22237 | 4.9733 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.00012433
С82 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1500 | 0.05 | 7.5e-06 | 61.9 | [6 empty] | 61.9 | С82 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Полное-пожар | 15 | 20 | 28 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.8 | 0.02 | 10 | 2.038 | 0.2038 | 3.1 | 1 | 0.62322 | 6.965 | 7.5e-06 | 7.5e-06 | 5.2238e-05
С83 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1500 | 0.19 | 2.85e-05 | 61.9 | [6 empty] | 6.19 | С83 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Полное-взрыв | - | - | - | - | 84 | 171 | 466 | 798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.8 | 0.02 | 10 | 2.038 | 0.2038 | 3.1 | 1 | 0.62322 | 6.965 | 2.85e-05 | 2.85e-05 | 0.0001985
С84 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1500 | 0.76 | 0.000114 | 61.9 | [6 empty] | 0 | С84 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.8 | 0.02 | 10 | 0.8 | 0.08 | 0 | 1 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0.00021432
С85 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 5e-07 | 1500 | 0.04 | 3e-05 | 0 | [6 empty] | 0 | С85 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.08 | 0.02 | 10 | 0.08 | 0.008 | 3.1 | 1 | 0 | 4.188 | 3e-05 | 3e-05 | 0.00012564
С86 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1500 | 0.16 | 0.00012 | 0 | [6 empty] | 0 | С86 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 | 3 | 0.08 | 0.008 | 0 | 0.3 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 4.656e-05
С87 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 1500 | 0.04 | 3e-05 | 0 | [6 empty] | 0 | С87 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.08 | 0.02 | 3 | 0.08 | 0.008 | 3.1 | 0.3 | 0 | 3.488 | 3e-05 | 3e-05 | 0.00010464
С88 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 1500 | 0.152 | 0.000114 | 0 | [6 empty] | 0 | С88 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.08 | 0.02 | 3 | 0.08 | 0.008 | 3.1 | 0.3 | 0 | 3.488 | 0.000114 | 0.000114 | 0.00039763
С89 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1500 | 0.608 | 0.000456 | 0 | [6 empty] | 0 | С89 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 | 3 | 0.08 | 0.008 | 0 | 0.3 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0.00017693
С90 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 61.9 | [6 empty] | 11.142 | С90 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 156 | 185 | 237 | 1 | 1 | 0.8 | 0.02 | 10 | 1.0228 | 0.10228 | 3.1 | 1 | 0.11218 | 5.3373 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.00013343
С91 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1600 | 0.05 | 8e-06 | 63.2 | [6 empty] | 63.2 | С91 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Полное-пожар | 15 | 20 | 28 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.26 | 0.02 | 10 | 1.524 | 0.1524 | 3.1 | 1 | 0.63631 | 6.4127 | 8e-06 | 8e-06 | 5.1302e-05
С92 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1600 | 0.19 | 3.04e-05 | 63.2 | [6 empty] | 6.32 | С92 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Полное-взрыв | - | - | - | - | 85 | 172 | 469 | 804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.26 | 0.02 | 10 | 1.524 | 0.1524 | 3.1 | 1 | 0.63631 | 6.4127 | 3.04e-05 | 3.04e-05 | 0.00019495
С93 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1600 | 0.76 | 0.0001216 | 63.2 | [6 empty] | 0 | С93 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.26 | 0.02 | 10 | 0.26 | 0.026 | 0 | 1 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0.00015638
С94 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 5e-07 | 1600 | 0.04 | 3.2e-05 | 1.71 | [6 empty] | 1.71 | С94 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.026 | 0.02 | 10 | 0.0602 | 0.00602 | 3.1 | 1 | 0.058257 | 4.2245 | 3.2e-05 | 3.2e-05 | 0.00013518
С95 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1600 | 0.16 | 0.000128 | 1.71 | [6 empty] | 0 | С95 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.026 | 0.02 | 3 | 0.0602 | 0.00602 | 0 | 0.3 | 0.043319 | 0.40954 | 0 | 0 | 5.2421e-05
С96 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 1600 | 0.04 | 3.2e-05 | 0.72 | [6 empty] | 0.72 | С96 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.026 | 0.02 | 3 | 0.0404 | 0.00404 | 3.1 | 0.3 | 0.0072491 | 3.4517 | 3.2e-05 | 3.2e-05 | 0.00011045
С97 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 1600 | 0.152 | 0.0001216 | 0.72 | [6 empty] | 0.72 | С97 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.026 | 0.02 | 3 | 0.0404 | 0.00404 | 3.1 | 0.3 | 0.0072491 | 3.4517 | 0.0001216 | 0.0001216 | 0.00041973
С98 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1600 | 0.608 | 0.0004864 | 0.72 | [6 empty] | 0 | С98 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.026 | 0.02 | 3 | 0.0404 | 0.00404 | 0 | 0.3 | 0.00095976 | 0.3454 | 0 | 0 | 0.000168
С99 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 63.2 | [6 empty] | 11.376 | С99 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 158 | 187 | 239 | 1 | 1 | 0.26 | 0.02 | 10 | 0.48752 | 0.048752 | 3.1 | 1 | 0.11454 | 4.7508 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.00011877
С100 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1400 | 0.05 | 7e-06 | 60.7 | [6 empty] | 60.7 | С100 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Полное-пожар | 15 | 20 | 28 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.33 | 0.02 | 10 | 1.544 | 0.1544 | 3.1 | 1 | 0.61114 | 6.4095 | 7e-06 | 7e-06 | 4.4867e-05
С101 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1400 | 0.19 | 2.66e-05 | 60.7 | [6 empty] | 6.07 | С101 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Полное-взрыв | - | - | - | - | 84 | 170 | 463 | 793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.33 | 0.02 | 10 | 1.544 | 0.1544 | 3.1 | 1 | 0.61114 | 6.4095 | 2.66e-05 | 2.66e-05 | 0.00017049
С102 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1400 | 0.76 | 0.0001064 | 60.7 | [6 empty] | 0 | С102 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.33 | 0.02 | 10 | 0.33 | 0.033 | 0 | 1 | 0 | 1.363 | 0 | 0 | 0.00014502
С103 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 5e-07 | 1400 | 0.04 | 2.8e-05 | 0 | [6 empty] | 0 | С103 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.033 | 0.02 | 10 | 0.033 | 0.0033 | 3.1 | 1 | 0 | 4.1363 | 2.8e-05 | 2.8e-05 | 0.00011582
С104 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1400 | 0.16 | 0.000112 | 0 | [6 empty] | 0 | С104 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.033 | 0.02 | 3 | 0.033 | 0.0033 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3363 | 0 | 0 | 3.7666e-05
С105 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 1400 | 0.04 | 2.8e-05 | 0 | [6 empty] | 0 | С105 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.033 | 0.02 | 3 | 0.033 | 0.0033 | 3.1 | 0.3 | 0 | 3.4363 | 2.8e-05 | 2.8e-05 | 9.6216e-05
С106 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 1400 | 0.152 | 0.0001064 | 0 | [6 empty] | 0 | С106 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 43 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.033 | 0.02 | 3 | 0.033 | 0.0033 | 3.1 | 0.3 | 0 | 3.4363 | 0.0001064 | 0.0001064 | 0.00036562
С107 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1400 | 0.608 | 0.0004256 | 0 | [6 empty] | 0 | С107 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.033 | 0.02 | 3 | 0.033 | 0.0033 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3363 | 0 | 0 | 0.00014313
С108 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 60.7 | [6 empty] | 10.926 | С108 | Продуктопровод, «Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 155 | 183 | 235 | 1 | 1 | 0.33 | 0.02 | 10 | 0.54852 | 0.054852 | 3.1 | 1 | 0.11001 | 4.8134 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.00012033
С109 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1700 | 0.05 | 8.5e-06 | 37.2 | [6 empty] | 37.2 | С109 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Полное-пожар | 14 | 18 | 25 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.26 | 0.02 | 10 | 1.004 | 0.1004 | 3.1 | 1 | 0.37454 | 5.5789 | 8.5e-06 | 8.5e-06 | 4.7421e-05
С110 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1700 | 0.19 | 3.23e-05 | 37.2 | [6 empty] | 3.72 | С110 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Полное-взрыв | - | - | - | - | 71 | 144 | 393 | 674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.26 | 0.02 | 10 | 1.004 | 0.1004 | 3.1 | 1 | 0.37454 | 5.5789 | 3.23e-05 | 3.23e-05 | 0.0001802
С111 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1700 | 0.76 | 0.0001292 | 37.2 | [6 empty] | 0 | С111 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.26 | 0.02 | 10 | 0.26 | 0.026 | 0 | 1 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0.00016615
С112 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 5e-07 | 1700 | 0.04 | 3.4e-05 | 0 | [6 empty] | 0 | С112 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.026 | 0.02 | 10 | 0.026 | 0.0026 | 3.1 | 1 | 0 | 4.1286 | 3.4e-05 | 3.4e-05 | 0.00014037
С113 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1700 | 0.16 | 0.000136 | 0 | [6 empty] | 0 | С113 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.026 | 0.02 | 3 | 0.026 | 0.0026 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3286 | 0 | 0 | 4.469e-05
С114 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 1700 | 0.04 | 3.4e-05 | 0 | [6 empty] | 0 | С114 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.026 | 0.02 | 3 | 0.026 | 0.0026 | 3.1 | 0.3 | 0 | 3.4286 | 3.4e-05 | 3.4e-05 | 0.00011657
С115 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 1700 | 0.152 | 0.0001292 | 0 | [6 empty] | 0 | С115 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.026 | 0.02 | 3 | 0.026 | 0.0026 | 3.1 | 0.3 | 0 | 3.4286 | 0.0001292 | 0.0001292 | 0.00044298
С116 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1700 | 0.608 | 0.0005168 | 0 | [6 empty] | 0 | С116 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.026 | 0.02 | 3 | 0.026 | 0.0026 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3286 | 0 | 0 | 0.00016982
С117 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 37.2 | [6 empty] | 6.696 | С117 | Продуктопровод, «Нестабильный бензин со склада №2 через ЦУП на СГП» | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 123 | 147 | 190 | 1 | 1 | 0.26 | 0.02 | 10 | 0.39392 | 0.039392 | 3.1 | 1 | 0.067417 | 4.6007 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.00011502
С118 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1400 | 0.05 | 7e-06 | 60.1 | [6 empty] | 60.1 | С118 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Полное-пожар | 15 | 20 | 28 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.02 | 10 | 1.652 | 0.1652 | 3.1 | 1 | 0.6051 | 6.5223 | 7e-06 | 7e-06 | 4.5656e-05
С119 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1400 | 0.19 | 2.66e-05 | 60.1 | [6 empty] | 6.01 | С119 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Полное-взрыв | - | - | - | - | 84 | 169 | 461 | 791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.02 | 10 | 1.652 | 0.1652 | 3.1 | 1 | 0.6051 | 6.5223 | 2.66e-05 | 2.66e-05 | 0.00017349
С120 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1400 | 0.76 | 0.0001064 | 60.1 | [6 empty] | 0 | С120 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.02 | 10 | 0.45 | 0.045 | 0 | 1 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 0.00015907
С121 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 5e-07 | 1400 | 0.04 | 2.8e-05 | 0 | [6 empty] | 0 | С121 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.02 | 10 | 0.045 | 0.0045 | 3.1 | 1 | 0 | 4.1495 | 2.8e-05 | 2.8e-05 | 0.00011619
С122 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1400 | 0.16 | 0.000112 | 0 | [6 empty] | 0 | С122 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.02 | 3 | 0.045 | 0.0045 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3495 | 0 | 0 | 3.9144e-05
С123 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 1400 | 0.04 | 2.8e-05 | 0 | [6 empty] | 0 | С123 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.02 | 3 | 0.045 | 0.0045 | 3.1 | 0.3 | 0 | 3.4495 | 2.8e-05 | 2.8e-05 | 9.6586e-05
С124 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 1400 | 0.152 | 0.0001064 | 0 | [6 empty] | 0 | С124 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.02 | 3 | 0.045 | 0.0045 | 3.1 | 0.3 | 0 | 3.4495 | 0.0001064 | 0.0001064 | 0.00036703
С125 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1400 | 0.608 | 0.0004256 | 0 | [6 empty] | 0 | С125 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.02 | 3 | 0.045 | 0.0045 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3495 | 0 | 0 | 0.00014875
С126 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 60.1 | [6 empty] | 10.818 | С126 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 154 | 183 | 234 | 1 | 1 | 0.45 | 0.02 | 10 | 0.66636 | 0.066636 | 3.1 | 1 | 0.10892 | 4.9419 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.00012355
С127 | Емкость Е-3 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 131.1 | [6 empty] | 131.1 | С127 | Емкость Е-3 | Полное-пожар | 16 | 23 | 32 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.42 | 0.02 | 10 | 3.042 | 0.3042 | 4.48 | 1 | 1.3199 | 10.1461 | 5e-08 | 1e-07 | 5.0731e-07
С128 | Емкость Е-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 131.1 | [6 empty] | 0.3 | С128 | Емкость Е-3 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 30 | 62 | 170 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.42 | 0.02 | 10 | 3.042 | 0.3042 | 4.82 | 1 | 0.030205 | 9.1964 | 3.8e-07 | 1.9e-07 | 1.7473e-06
С129 | Емкость Е-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 131.1 | [6 empty] | 0 | С129 | Емкость Е-3 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.42 | 0.02 | 10 | 0.42 | 0.042 | 0 | 1 | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 1.1111e-06
С130 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0 | [6 empty] | 0 | С130 | Емкость Е-3 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.042 | 0.02 | 10 | 0.042 | 0.0042 | 4.48 | 1 | 0 | 5.5262 | 4e-07 | 8e-07 | 2.2105e-06
С131 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0 | [6 empty] | 0 | С131 | Емкость Е-3 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.042 | 0.02 | 3 | 0.042 | 0.0042 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3462 | 0 | 0 | 5.5392e-07
С132 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0 | [6 empty] | 0 | С132 | Емкость Е-3 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.042 | 0.02 | 3 | 0.042 | 0.0042 | 4.48 | 0.3 | 0 | 4.8262 | 4e-07 | 8e-07 | 1.9305e-06
С133 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0 | [6 empty] | 0 | С133 | Емкость Е-3 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.042 | 0.02 | 3 | 0.042 | 0.0042 | 4.48 | 0.3 | 0 | 4.8262 | 1.52e-06 | 3.04e-06 | 7.3358e-06
С134 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0 | [6 empty] | 0 | С134 | Емкость Е-3 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.042 | 0.02 | 3 | 0.042 | 0.0042 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3462 | 0 | 0 | 2.1049e-06
С135 | Емкость Е-3 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 131.1 | [6 empty] | 78.66 | С135 | Емкость Е-3 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 | 370 | 427 | 530 | 1 | 1 | 0.42 | 0.02 | 10 | 1.9932 | 0.19932 | 3.1 | 1 | 0.79196 | 7.0845 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.00017711
С136 | Емкость Е-4 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 84.8 | [6 empty] | 84.8 | С136 | Емкость Е-4 | Полное-пожар | 15 | 21 | 29 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.18 | 0.02 | 10 | 1.876 | 0.1876 | 3.1 | 1 | 0.85378 | 7.0174 | 5e-08 | 5e-08 | 3.5087e-07
С137 | Емкость Е-4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 84.8 | [6 empty] | 8.48 | С137 | Емкость Е-4 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 94 | 190 | 517 | 887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.18 | 0.02 | 10 | 1.876 | 0.1876 | 3.1 | 1 | 0.85378 | 7.0174 | 1.9e-07 | 1.9e-07 | 1.3333e-06
С138 | Емкость Е-4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 84.8 | [6 empty] | 0 | С138 | Емкость Е-4 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.18 | 0.02 | 10 | 0.18 | 0.018 | 0 | 1 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | 9.1048e-07
С139 | Емкость Е-4 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0 | [6 empty] | 0 | С139 | Емкость Е-4 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.018 | 0.02 | 10 | 0.018 | 0.0018 | 3.1 | 1 | 0 | 4.1198 | 4e-07 | 4e-07 | 1.6479e-06
С140 | Емкость Е-4 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0 | [6 empty] | 0 | С140 | Емкость Е-4 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.018 | 0.02 | 3 | 0.018 | 0.0018 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3198 | 0 | 0 | 5.1168e-07
С141 | Емкость Е-4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0 | [6 empty] | 0 | С141 | Емкость Е-4 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.018 | 0.02 | 3 | 0.018 | 0.0018 | 3.1 | 0.3 | 0 | 3.4198 | 4e-07 | 4e-07 | 1.3679e-06
С142 | Емкость Е-4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0 | [6 empty] | 0 | С142 | Емкость Е-4 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.018 | 0.02 | 3 | 0.018 | 0.0018 | 3.1 | 0.3 | 0 | 3.4198 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 5.1981e-06
С143 | Емкость Е-4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0 | [6 empty] | 0 | С143 | Емкость Е-4 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.018 | 0.02 | 3 | 0.018 | 0.0018 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3198 | 0 | 0 | 1.9444e-06
С144 | Емкость Е-4 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 84.8 | [6 empty] | 50.88 | С144 | Емкость Е-4 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 307 | 357 | 445 | 1 | 1 | 0.18 | 0.02 | 10 | 1.1976 | 0.11976 | 3.1 | 1 | 0.51227 | 5.9296 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.00014824
С145 | Емкость Е-5, Е-6 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 33.8 | [6 empty] | 33.8 | С145 | Емкость Е-5, Е-6 | Полное-пожар | 13 | 18 | 24 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.38 | 0.02 | 10 | 1.056 | 0.1056 | 4.48 | 1 | 0.34031 | 6.9819 | 1e-07 | 2e-07 | 6.9819e-07
С146 | Емкость Е-5, Е-6 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.19 | 3.8e-07 | 33.8 | [6 empty] | 1.69 | С146 | Емкость Е-5, Е-6 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 55 | 111 | 302 | 518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.38 | 0.02 | 10 | 1.056 | 0.1056 | 4.82 | 1 | 0.17015 | 7.1518 | 7.6e-07 | 3.8e-07 | 2.7177e-06
С147 | Емкость Е-5, Е-6 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 33.8 | [6 empty] | 0 | С147 | Емкость Е-5, Е-6 | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 84 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.38 | 0.02 | 10 | 0.38 | 0.038 | 0 | 1 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 2.1554e-06
С148 | Емкость Е-5, Е-6 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 0 | [6 empty] | 0 | С148 | Емкость Е-5, Е-6 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.038 | 0.02 | 10 | 0.038 | 0.0038 | 4.48 | 1 | 0 | 5.5218 | 8e-07 | 1.6e-06 | 4.4174e-06
С149 | Емкость Е-5, Е-6 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.16 | 3.2e-06 | 0 | [6 empty] | 0 | С149 | Емкость Е-5, Е-6 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.038 | 0.02 | 3 | 0.038 | 0.0038 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3418 | 0 | 0 | 1.0938e-06
С150 | Емкость Е-5, Е-6 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 0 | [6 empty] | 0 | С150 | Емкость Е-5, Е-6 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.038 | 0.02 | 3 | 0.038 | 0.0038 | 4.48 | 0.3 | 0 | 4.8218 | 8e-07 | 1.6e-06 | 3.8574e-06
С151 | Емкость Е-5, Е-6 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.152 | 3.04e-06 | 0 | [6 empty] | 0 | С151 | Емкость Е-5, Е-6 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.038 | 0.02 | 3 | 0.038 | 0.0038 | 4.48 | 0.3 | 0 | 4.8218 | 3.04e-06 | 6.08e-06 | 1.4658e-05
С152 | Емкость Е-5, Е-6 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 2 | 0.608 | 1.216e-05 | 0 | [6 empty] | 0 | С152 | Емкость Е-5, Е-6 | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 37 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.038 | 0.02 | 3 | 0.038 | 0.0038 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3418 | 0 | 0 | 4.1563e-06
С153 | Емкость Е-5, Е-6 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 33.8 | [6 empty] | 20.28 | С153 | Емкость Е-5, Е-6 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 205 | 241 | 305 | 1 | 1 | 0.38 | 0.02 | 10 | 0.7856 | 0.07856 | 3.1 | 1 | 0.20418 | 5.1683 | 5e-05 | 5e-05 | 0.00025842
С154 | Емкость Е-9 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 55.2 | [6 empty] | 55.2 | С154 | Емкость Е-9 | Полное-пожар | 15 | 20 | 27 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.58 | 0.02 | 10 | 1.684 | 0.1684 | 4.48 | 1 | 0.55576 | 7.8882 | 5e-08 | 1e-07 | 3.9441e-07
С155 | Емкость Е-9 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 55.2 | [6 empty] | 5.52 | С155 | Емкость Е-9 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 81 | 164 | 448 | 769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.58 | 0.02 | 10 | 1.684 | 0.1684 | 4.82 | 1 | 0.55576 | 8.2282 | 3.8e-07 | 1.9e-07 | 1.5634e-06
С156 | Емкость Е-9 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 55.2 | [6 empty] | 0 | С156 | Емкость Е-9 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.58 | 0.02 | 10 | 0.58 | 0.058 | 0 | 1 | 0 | 1.638 | 0 | 0 | 1.2449e-06
С157 | Емкость Е-9 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0 | [6 empty] | 0 | С157 | Емкость Е-9 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.058 | 0.02 | 10 | 0.058 | 0.0058 | 4.48 | 1 | 0 | 5.5438 | 4e-07 | 8e-07 | 2.2175e-06
С158 | Емкость Е-9 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0 | [6 empty] | 0 | С158 | Емкость Е-9 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.058 | 0.02 | 3 | 0.058 | 0.0058 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3638 | 0 | 0 | 5.8208e-07
С159 | Емкость Е-9 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0 | [6 empty] | 0 | С159 | Емкость Е-9 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.058 | 0.02 | 3 | 0.058 | 0.0058 | 4.48 | 0.3 | 0 | 4.8438 | 4e-07 | 8e-07 | 1.9375e-06
С160 | Емкость Е-9 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0 | [6 empty] | 0 | С160 | Емкость Е-9 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.058 | 0.02 | 3 | 0.058 | 0.0058 | 4.48 | 0.3 | 0 | 4.8438 | 1.52e-06 | 3.04e-06 | 7.3626e-06
С161 | Емкость Е-9 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0 | [6 empty] | 0 | С161 | Емкость Е-9 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.058 | 0.02 | 3 | 0.058 | 0.0058 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3638 | 0 | 0 | 2.2119e-06
С162 | Емкость Е-9 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 55.2 | [6 empty] | 33.12 | С162 | Емкость Е-9 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 | 255 | 297 | 374 | 1 | 1 | 0.58 | 0.02 | 10 | 1.2424 | 0.12424 | 3.1 | 1 | 0.33346 | 5.8001 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.000145
С163 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1300 | 0.05 | 6.5e-06 | 60.5 | [6 empty] | 60.5 | С163 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Полное-пожар | 15 | 20 | 28 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.19 | 0.02 | 10 | 1.4 | 0.14 | 3.1 | 1 | 0.60913 | 6.2491 | 6.5e-06 | 6.5e-06 | 4.0619e-05
С164 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1300 | 0.19 | 2.47e-05 | 60.5 | [6 empty] | 6.05 | С164 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Полное-взрыв | - | - | - | - | 84 | 170 | 462 | 792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.19 | 0.02 | 10 | 1.4 | 0.14 | 3.1 | 1 | 0.60913 | 6.2491 | 2.47e-05 | 2.47e-05 | 0.00015435
С165 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация-токсическое | 1e-07 | 1300 | 0.76 | 9.88e-05 | 60.5 | [6 empty] | 0 | С165 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Полное-ликвидация-токсическое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.19 | 0.02 | 10 | 0.19 | 0.019 | 0 | 1 | 0 | 1.209 | 0 | 0 | 0.00011945
С166 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 5e-07 | 1300 | 0.04 | 2.6e-05 | 0 | [6 empty] | 0 | С166 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.02 | 10 | 0.019 | 0.0019 | 3.1 | 1 | 0 | 4.1209 | 2.6e-05 | 2.6e-05 | 0.00010714
С167 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация-токсическое | 5e-07 | 1300 | 0.16 | 0.000104 | 0 | [6 empty] | 0 | С167 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Частичное-ликвидация-токсическое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.019 | 0.02 | 3 | 0.019 | 0.0019 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3209 | 0 | 0 | 3.3374e-05
С168 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 1300 | 0.04 | 2.6e-05 | 0 | [6 empty] | 0 | С168 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.02 | 3 | 0.019 | 0.0019 | 3.1 | 0.3 | 0 | 3.4209 | 2.6e-05 | 2.6e-05 | 8.8943e-05
С169 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 1300 | 0.152 | 9.88e-05 | 0 | [6 empty] | 0 | С169 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.02 | 3 | 0.019 | 0.0019 | 3.1 | 0.3 | 0 | 3.4209 | 9.88e-05 | 9.88e-05 | 0.00033798
С170 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация-токсическое | 5e-07 | 1300 | 0.608 | 0.0003952 | 0 | [6 empty] | 0 | С170 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Частичное-ликвидация-токсическое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.019 | 0.02 | 3 | 0.019 | 0.0019 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3209 | 0 | 0 | 0.00012682
С171 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 60.5 | [6 empty] | 10.89 | С171 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 154 | 183 | 234 | 1 | 1 | 0.19 | 0.02 | 10 | 0.4078 | 0.04078 | 3.1 | 1 | 0.10964 | 4.6582 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.00011646
С172 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1350 | 0.05 | 6.75e-06 | 66.6 | [6 empty] | 84.8 | С172 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Полное-пожар | 15 | 21 | 29 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.19 | 0.02 | 10 | 1.886 | 0.1886 | 3.1 | 1 | 0.85378 | 7.0284 | 6.75e-06 | 6.75e-06 | 4.7442e-05
С173 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1350 | 0.19 | 2.565e-05 | 66.6 | [6 empty] | 8.48 | С173 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Полное-взрыв | - | - | - | - | 94 | 190 | 517 | 887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.19 | 0.02 | 10 | 1.522 | 0.1522 | 3.1 | 1 | 0.85378 | 6.628 | 2.565e-05 | 2.565e-05 | 0.00017001
С174 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация-токсическое | 1e-07 | 1350 | 0.76 | 0.0001026 | 66.6 | [6 empty] | 0 | С174 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Полное-ликвидация-токсическое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.19 | 0.02 | 10 | 0.19 | 0.019 | 0 | 1 | 0 | 1.209 | 0 | 0 | 0.00012404
С175 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 5e-07 | 1350 | 0.04 | 2.7e-05 | 2.34 | [6 empty] | 2.34 | С175 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.02 | 10 | 0.0658 | 0.00658 | 3.1 | 1 | 0.07972 | 4.2521 | 2.7e-05 | 2.7e-05 | 0.00011481
С176 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация-токсическое | 5e-07 | 1350 | 0.16 | 0.000108 | 2.34 | [6 empty] | 0 | С176 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Частичное-ликвидация-токсическое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.019 | 0.02 | 3 | 0.0658 | 0.00658 | 0 | 0.3 | 0.059279 | 0.43166 | 0 | 0 | 4.6619e-05
С177 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 1350 | 0.04 | 2.7e-05 | 0.72 | [6 empty] | 0.72 | С177 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.02 | 3 | 0.0334 | 0.00334 | 3.1 | 0.3 | 0.0072491 | 3.444 | 2.7e-05 | 2.7e-05 | 9.2988e-05
С178 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 1350 | 0.152 | 0.0001026 | 0.72 | [6 empty] | 0.72 | С178 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.02 | 3 | 0.0334 | 0.00334 | 3.1 | 0.3 | 0.0072491 | 3.444 | 0.0001026 | 0.0001026 | 0.00035335
С179 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация-токсическое | 5e-07 | 1350 | 0.608 | 0.0004104 | 0.72 | [6 empty] | 0 | С179 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Частичное-ликвидация-токсическое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.019 | 0.02 | 3 | 0.0334 | 0.00334 | 0 | 0.3 | 0.00095976 | 0.3377 | 0 | 0 | 0.00013859
С180 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 66.6 | [6 empty] | 11.988 | С180 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 161 | 191 | 244 | 1 | 1 | 0.19 | 0.02 | 10 | 0.42976 | 0.042976 | 3.1 | 1 | 0.1207 | 4.6934 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.00011734
С181 | Линия слива ШФЛУ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1400 | 0.05 | 7e-06 | 87.6 | [6 empty] | 84.8 | С181 | Линия слива ШФЛУ | Полное-пожар | 15 | 21 | 29 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.19 | 0.02 | 10 | 1.886 | 0.1886 | 3.1 | 1 | 0.85378 | 7.0284 | 7e-06 | 7e-06 | 4.9199e-05
С182 | Линия слива ШФЛУ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1400 | 0.19 | 2.66e-05 | 87.6 | [6 empty] | 8.48 | С182 | Линия слива ШФЛУ | Полное-взрыв | - | - | - | - | 94 | 190 | 517 | 887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.19 | 0.02 | 10 | 1.942 | 0.1942 | 3.1 | 1 | 0.85378 | 7.09 | 2.66e-05 | 2.66e-05 | 0.00018859
С183 | Линия слива ШФЛУ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1400 | 0.76 | 0.0001064 | 87.6 | [6 empty] | 0 | С183 | Линия слива ШФЛУ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.19 | 0.02 | 10 | 0.19 | 0.019 | 0 | 1 | 0 | 1.209 | 0 | 0 | 0.00012864
С184 | Линия слива ШФЛУ | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 5e-07 | 1400 | 0.04 | 2.8e-05 | 2.34 | [6 empty] | 2.34 | С184 | Линия слива ШФЛУ | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.02 | 10 | 0.0658 | 0.00658 | 3.1 | 1 | 0.07972 | 4.2521 | 2.8e-05 | 2.8e-05 | 0.00011906
С185 | Линия слива ШФЛУ | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1400 | 0.16 | 0.000112 | 2.34 | [6 empty] | 0 | С185 | Линия слива ШФЛУ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.019 | 0.02 | 3 | 0.0658 | 0.00658 | 0 | 0.3 | 0.059279 | 0.43166 | 0 | 0 | 4.8346e-05
С186 | Линия слива ШФЛУ | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 1400 | 0.04 | 2.8e-05 | 0.72 | [6 empty] | 0.72 | С186 | Линия слива ШФЛУ | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.02 | 3 | 0.0334 | 0.00334 | 3.1 | 0.3 | 0.0072491 | 3.444 | 2.8e-05 | 2.8e-05 | 9.6432e-05
С187 | Линия слива ШФЛУ | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 1400 | 0.152 | 0.0001064 | 0.72 | [6 empty] | 0.72 | С187 | Линия слива ШФЛУ | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.02 | 3 | 0.0334 | 0.00334 | 3.1 | 0.3 | 0.0072491 | 3.444 | 0.0001064 | 0.0001064 | 0.00036644
С188 | Линия слива ШФЛУ | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1400 | 0.608 | 0.0004256 | 0.72 | [6 empty] | 0 | С188 | Линия слива ШФЛУ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.019 | 0.02 | 3 | 0.0334 | 0.00334 | 0 | 0.3 | 0.00095976 | 0.3377 | 0 | 0 | 0.00014373
С189 | Линия слива ШФЛУ | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 87.6 | [6 empty] | 15.768 | С189 | Линия слива ШФЛУ | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 183 | 216 | 274 | 1 | 1 | 0.19 | 0.02 | 10 | 0.50536 | 0.050536 | 3.1 | 1 | 0.15876 | 4.8147 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.00012037
С190 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1520 | 0.05 | 7.6e-06 | 52 | [6 empty] | 52 | С190 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Полное-пожар | 14 | 19 | 27 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.52 | 0.02 | 10 | 1.56 | 0.156 | 4.48 | 1 | 0.52355 | 7.7195 | 7.6e-06 | 1.52e-05 | 5.8669e-05
С191 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1520 | 0.19 | 2.888e-05 | 52 | [6 empty] | 5.2 | С191 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Полное-взрыв | - | - | - | - | 80 | 161 | 440 | 753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.52 | 0.02 | 10 | 1.56 | 0.156 | 4.82 | 1 | 0.52355 | 8.0595 | 5.776e-05 | 2.888e-05 | 0.00023276
С192 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1520 | 0.76 | 0.00011552 | 52 | [6 empty] | 0 | С192 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.52 | 0.02 | 10 | 0.52 | 0.052 | 0 | 1 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0.0001816
С193 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 5e-07 | 1520 | 0.04 | 3.04e-05 | 0 | [6 empty] | 0 | С193 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.052 | 0.02 | 10 | 0.052 | 0.0052 | 4.48 | 1 | 0 | 5.5372 | 3.04e-05 | 6.08e-05 | 0.00016833
С194 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1520 | 0.16 | 0.0001216 | 0 | [6 empty] | 0 | С194 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.052 | 0.02 | 3 | 0.052 | 0.0052 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3572 | 0 | 0 | 4.3436e-05
С195 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 1520 | 0.04 | 3.04e-05 | 0 | [6 empty] | 0 | С195 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.052 | 0.02 | 3 | 0.052 | 0.0052 | 4.48 | 0.3 | 0 | 4.8372 | 3.04e-05 | 6.08e-05 | 0.00014705
С196 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 1520 | 0.152 | 0.00011552 | 0 | [6 empty] | 0 | С196 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.052 | 0.02 | 3 | 0.052 | 0.0052 | 4.48 | 0.3 | 0 | 4.8372 | 0.00011552 | 0.00023104 | 0.00055879
С197 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1520 | 0.608 | 0.00046208 | 0 | [6 empty] | 0 | С197 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.052 | 0.02 | 3 | 0.052 | 0.0052 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3572 | 0 | 0 | 0.00016505
С198 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 52 | [6 empty] | 9.36 | С198 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 144 | 171 | 220 | 1 | 1 | 0.52 | 0.02 | 10 | 0.7072 | 0.07072 | 3.1 | 1 | 0.094238 | 4.9722 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.0001243
С199 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1280 | 0.05 | 6.4e-06 | 81.3 | [6 empty] | 81.3 | С199 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Полное-пожар | 15 | 21 | 29 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.38 | 0.02 | 10 | 2.006 | 0.2006 | 4.48 | 1 | 0.81854 | 8.5051 | 6.4e-06 | 1.28e-05 | 5.4433e-05
С200 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1280 | 0.19 | 2.432e-05 | 81.3 | [6 empty] | 8.13 | С200 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Полное-взрыв | - | - | - | - | 92 | 187 | 510 | 874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.38 | 0.02 | 10 | 2.006 | 0.2006 | 4.82 | 1 | 0.81854 | 8.8451 | 4.864e-05 | 2.432e-05 | 0.00021511
С201 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1280 | 0.76 | 9.728e-05 | 81.3 | [6 empty] | 0 | С201 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.38 | 0.02 | 10 | 0.38 | 0.038 | 0 | 1 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 0.00013794
С202 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 5e-07 | 1280 | 0.04 | 2.56e-05 | 0 | [6 empty] | 0 | С202 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.038 | 0.02 | 10 | 0.038 | 0.0038 | 4.48 | 1 | 0 | 5.5218 | 2.56e-05 | 5.12e-05 | 0.00014136
С203 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1280 | 0.16 | 0.0001024 | 0 | [6 empty] | 0 | С203 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.038 | 0.02 | 3 | 0.038 | 0.0038 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3418 | 0 | 0 | 3.5e-05
С204 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 1280 | 0.04 | 2.56e-05 | 0 | [6 empty] | 0 | С204 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.038 | 0.02 | 3 | 0.038 | 0.0038 | 4.48 | 0.3 | 0 | 4.8218 | 2.56e-05 | 5.12e-05 | 0.00012344
С205 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 1280 | 0.152 | 9.728e-05 | 0 | [6 empty] | 0 | С205 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.038 | 0.02 | 3 | 0.038 | 0.0038 | 4.48 | 0.3 | 0 | 4.8218 | 9.728e-05 | 0.00019456 | 0.00046906
С206 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1280 | 0.608 | 0.00038912 | 0 | [6 empty] | 0 | С206 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.038 | 0.02 | 3 | 0.038 | 0.0038 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3418 | 0 | 0 | 0.000133
С207 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 81.3 | [6 empty] | 9.756 | С207 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 147 | 174 | 223 | 1 | 1 | 0.38 | 0.02 | 10 | 0.57512 | 0.057512 | 3.1 | 1 | 0.098225 | 4.8309 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.00012077
С208 | Ж/д цистерна (СУГ) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 5e-07 | 10 | 0.05 | 2.5e-07 | 60 | [6 empty] | 60 | С208 | Ж/д цистерна (СУГ) | Полное-пожар | 15 | 20 | 28 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.38 | 0.02 | 10 | 1.58 | 0.158 | 4.48 | 1 | 0.60409 | 7.8221 | 2.5e-07 | 5e-07 | 1.9555e-06
С209 | Ж/д цистерна (СУГ) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 5e-07 | 10 | 0.19 | 9.5e-07 | 60 | [6 empty] | 6 | С209 | Ж/д цистерна (СУГ) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 83 | 169 | 461 | 790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.38 | 0.02 | 10 | 1.58 | 0.158 | 7.58 | 1 | 0.60409 | 10.9221 | 1.9e-06 | 2.85e-06 | 1.0376e-05
С210 | Ж/д цистерна (СУГ) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 5e-07 | 10 | 0.76 | 3.8e-06 | 60 | [6 empty] | 0 | С210 | Ж/д цистерна (СУГ) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.38 | 0.02 | 10 | 0.38 | 0.038 | 0 | 1 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 5.3884e-06
С211 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 5e-07 | 10 | 0.04 | 2e-07 | 0 | [6 empty] | 0 | С211 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.038 | 0.02 | 10 | 0.038 | 0.0038 | 4.48 | 1 | 0 | 5.5218 | 2e-07 | 4e-07 | 1.1044e-06
С212 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 10 | 0.16 | 8e-07 | 0 | [6 empty] | 0 | С212 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.038 | 0.02 | 3 | 0.038 | 0.0038 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3418 | 0 | 0 | 2.7344e-07
С213 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 10 | 0.04 | 2e-07 | 0 | [6 empty] | 0 | С213 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.038 | 0.02 | 3 | 0.038 | 0.0038 | 4.48 | 0.3 | 0 | 4.8218 | 2e-07 | 4e-07 | 9.6436e-07
С214 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 10 | 0.152 | 7.6e-07 | 0 | [6 empty] | 0 | С214 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.038 | 0.02 | 3 | 0.038 | 0.0038 | 4.48 | 0.3 | 0 | 4.8218 | 7.6e-07 | 1.52e-06 | 3.6646e-06
С215 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 10 | 0.608 | 3.04e-06 | 0 | [6 empty] | 0 | С215 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.038 | 0.02 | 3 | 0.038 | 0.0038 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3418 | 0 | 0 | 1.0391e-06
С216 | Ж/д цистерна (СУГ) | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 10 | 1 | 0.00025 | 60 | [6 empty] | 36 | С216 | Ж/д цистерна (СУГ) | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | 264 | 308 | 386 | 1 | 1 | 0.38 | 0.02 | 10 | 1.1 | 0.11 | 3.1 | 1 | 0.36246 | 5.6725 | 0.00025 | 0.00025 | 0.0014181
[19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | 0 | 0
С217 | Емкость Е-1…Е-3 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 3 | 0.05 | 1.5e-06 | 199.2 | [6 empty] | 199.2 | С217 | Емкость Е-1…Е-3 | Полное-пожар | 17 | 24 | 35 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.026 | 10 | 5.4292 | 0.54292 | 3.1 | 1 | 2.0056 | 12.0777 | 1.5e-06 | 1.5e-06 | 1.8117e-05
С218 | Емкость Е-1…Е-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 3 | 0.0475 | 1.425e-06 | 199.2 | [6 empty] | 0 | С218 | Емкость Е-1…Е-3 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 16 | 32 | 88 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0.026 | 10 | 6.1792 | 0.61792 | 4.82 | 1 | 0 | 12.6171 | 2.85e-06 | 1.425e-06 | 1.7979e-05
С219 | Емкость Е-1…Е-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 3 | 0.9025 | 2.7075e-05 | 199.2 | [6 empty] | 0 | С219 | Емкость Е-1…Е-3 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.026 | 10 | 0.25 | 0.025 | 0 | 1 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 3.4521e-05
С220 | Емкость Е-1…Е-3 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 3 | 0.05 | 1.5e-05 | 19.92 | [6 empty] | 19.92 | С220 | Емкость Е-1…Е-3 | Частичное-пожар | 17 | 24 | 35 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.54292 | 0.054292 | 1.38 | 0.5 | 0.20056 | 2.6778 | 0 | 1.5e-05 | 4.0167e-05
С221 | Емкость Е-1…Е-3 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 3 | 0.0475 | 1.425e-05 | 19.92 | [6 empty] | 0 | С221 | Емкость Е-1…Е-3 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 28 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.54292 | 0.054292 | 1.38 | 0.5 | 0 | 2.4772 | 0 | 1.425e-05 | 3.53e-05
С222 | Емкость Е-1…Е-3 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 3 | 0.9025 | 0.00027075 | 19.92 | [6 empty] | 0 | С222 | Емкость Е-1…Е-3 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.54292 | 0.054292 | 0 | 0.5 | 0 | 1.0972 | 0 | 0 | 0.00029707
С223 | Емкости Е-4...Е-5 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 2 | 0.05 | 1e-06 | 83 | [6 empty] | 83 | С223 | Емкости Е-4...Е-5 | Полное-пожар | 15 | 21 | 29 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.026 | 10 | 1.342 | 0.1342 | 3.1 | 1 | 4.2286 | 9.8048 | 1e-06 | 1e-06 | 9.8048e-06
С224 | Емкости Е-4...Е-5 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.0475 | 9.5e-07 | 83 | [6 empty] | 0 | С224 | Емкости Е-4...Е-5 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 12 | 24 | 66 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0.026 | 10 | 2.092 | 0.2092 | 4.82 | 1 | 0 | 8.1212 | 1.9e-06 | 9.5e-07 | 7.7151e-06
С225 | Емкости Е-4...Е-5 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.9025 | 1.805e-05 | 83 | [6 empty] | 0 | С225 | Емкости Е-4...Е-5 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.026 | 10 | 0.25 | 0.025 | 0 | 1 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 2.3014e-05
С226 | Емкости Е-4...Е-5 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 2 | 0.05 | 1e-05 | 8.3 | [6 empty] | 8.3 | С226 | Емкости Е-4...Е-5 | Частичное-пожар | 15 | 21 | 29 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 1.117 | 0.1117 | 1.38 | 0.5 | 0.083566 | 3.1923 | 0 | 1e-05 | 3.1923e-05
С227 | Емкости Е-4...Е-5 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 2 | 0.0475 | 9.5e-06 | 8.3 | [6 empty] | 0 | С227 | Емкости Е-4...Е-5 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 1.117 | 0.1117 | 1.38 | 0.5 | 0 | 3.1087 | 0 | 9.5e-06 | 2.9533e-05
С228 | Емкости Е-4...Е-5 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.9025 | 0.0001805 | 8.3 | [6 empty] | 0 | С228 | Емкости Е-4...Е-5 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.026 | 5 | 1.117 | 0.1117 | 0 | 0.5 | 0 | 1.7287 | 0 | 0 | 0.00031203
С229 | Емкости Е-20…Е-21 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 2 | 0.05 | 1e-06 | 64.74 | [6 empty] | 64.74 | С229 | Емкости Е-20…Е-21 | Полное-пожар | 15 | 20 | 28 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.026 | 10 | 1.9332 | 0.19332 | 3.1 | 1 | 0.65182 | 6.8784 | 1e-06 | 1e-06 | 6.8784e-06
С230 | Емкости Е-20…Е-21 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.0475 | 9.5e-07 | 64.74 | [6 empty] | 0 | С230 | Емкости Е-20…Е-21 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 11 | 22 | 61 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0.026 | 10 | 2.6832 | 0.26832 | 4.82 | 1 | 0 | 8.7716 | 1.9e-06 | 9.5e-07 | 8.333e-06
С231 | Емкости Е-20…Е-21 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.9025 | 1.805e-05 | 64.74 | [6 empty] | 0 | С231 | Емкости Е-20…Е-21 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.026 | 10 | 0.25 | 0.025 | 0 | 1 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 2.3014e-05
С232 | Емкости Е-20…Е-21 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 2 | 0.05 | 1e-05 | 6.474 | [6 empty] | 6.474 | С232 | Емкости Е-20…Е-21 | Частичное-пожар | 15 | 20 | 28 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.19332 | 0.019332 | 1.38 | 0.5 | 0.065182 | 2.1578 | 0 | 1e-05 | 2.1578e-05
С233 | Емкости Е-20…Е-21 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 2 | 0.0475 | 9.5e-06 | 6.474 | [6 empty] | 0 | С233 | Емкости Е-20…Е-21 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.19332 | 0.019332 | 1.38 | 0.5 | 0 | 2.0927 | 0 | 9.5e-06 | 1.988e-05
С234 | Емкости Е-20…Е-21 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.9025 | 0.0001805 | 6.474 | [6 empty] | 0 | С234 | Емкости Е-20…Е-21 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.19332 | 0.019332 | 0 | 0.5 | 0 | 0.71266 | 0 | 0 | 0.00012863
С235 | Автоцистерна (метанол) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 6 | 0.05 | 3e-06 | 8.5 | [6 empty] | 8.5 | С235 | Автоцистерна (метанол) | Полное-пожар | 15 | 21 | 29 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.026 | 10 | 0.471 | 0.0471 | 3.1 | 1 | 0.08558 | 4.7037 | 3e-06 | 3e-06 | 1.4111e-05
С236 | Автоцистерна (метанол) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 6 | 0.0475 | 2.85e-06 | 8.5 | [6 empty] | 0.031 | С236 | Автоцистерна (метанол) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 14 | 29 | 79 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.026 | 10 | 1.221 | 0.1221 | 3.1 | 1 | 0.0031211 | 5.4462 | 2.85e-06 | 2.85e-06 | 1.5522e-05
С237 | Автоцистерна (метанол) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 6 | 0.9025 | 5.415e-05 | 8.5 | [6 empty] | 0 | С237 | Автоцистерна (метанол) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.026 | 10 | 0.25 | 0.025 | 0 | 1 | 0.00041323 | 1.2754 | 0 | 0 | 6.9064e-05
С238 | Автоцистерна (метанол) | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 6 | 0.05 | 1.5e-07 | 0.85 | [6 empty] | 0.85 | С238 | Автоцистерна (метанол) | Частичное-пожар | 12 | 15 | 19 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.0471 | 0.00471 | 1.38 | 0.5 | 0.008558 | 1.9404 | 0 | 1.5e-07 | 2.9106e-07
С239 | Автоцистерна (метанол) | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 5e-07 | 6 | 0.0475 | 1.425e-07 | 0.85 | [6 empty] | 0.03 | С239 | Автоцистерна (метанол) | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.0471 | 0.00471 | 1.38 | 0.5 | 0.00030205 | 1.9321 | 0 | 1.425e-07 | 2.7533e-07
С240 | Автоцистерна (метанол) | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 6 | 0.9025 | 2.7075e-06 | 0.85 | [6 empty] | 0 | С240 | Автоцистерна (метанол) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.0471 | 0.00471 | 0 | 0.5 | 3.999e-05 | 0.55185 | 0 | 0 | 1.4941e-06
С241 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 80 | 0.2 | 1.6e-06 | 3.04 | [6 empty] | 3.04 | С241 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Полное-пожар | 13 | 17 | 24 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.026 | 10 | 0.32904 | 0.032904 | 1.38 | 1 | 0.030607 | 2.7726 | 0 | 1.6e-06 | 4.4361e-06
С242 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 80 | 0.04 | 3.2e-07 | 3.04 | [6 empty] | 0.01 | С242 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Полное-взрыв | - | - | - | - | 9 | 20 | 54 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0.026 | 10 | 1.079 | 0.1079 | 1.38 | 1 | 0.0010068 | 3.568 | 0 | 3.2e-07 | 1.1417e-06
С243 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 80 | 0.76 | 6.08e-06 | 3.04 | [6 empty] | 0 | С243 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.026 | 10 | 0.25 | 0.025 | 0 | 1 | 0.0001333 | 1.2751 | 0 | 0 | 7.7528e-06
С244 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 80 | 0.2 | 8e-06 | 0.31 | [6 empty] | 0.31 | С244 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Частичное-пожар | 9 | 11 | 14 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.03306 | 0.003306 | 1.38 | 0.5 | 0.0031211 | 1.9195 | 0 | 8e-06 | 1.5356e-05
С245 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 5e-07 | 80 | 0.04 | 1.6e-06 | 0.31 | [6 empty] | 0.02 | С245 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.03306 | 0.003306 | 1.38 | 0.5 | 0.00020136 | 1.9166 | 0 | 1.6e-06 | 3.0665e-06
С246 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 80 | 0.76 | 3.04e-05 | 0.31 | [6 empty] | 0 | С246 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.03306 | 0.003306 | 0 | 0.5 | 2.666e-05 | 0.53639 | 0 | 0 | 1.6306e-05
С247 | Линия компаудирования | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 107 | 0.2 | 2.14e-06 | 3.54 | [6 empty] | 3.54 | С247 | Линия компаудирования | Полное-пожар | 13 | 18 | 25 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.026 | 10 | 0.34204 | 0.034204 | 1.38 | 1 | 0.035641 | 2.7919 | 0 | 2.14e-06 | 5.9746e-06
С248 | Линия компаудирования | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 107 | 0.04 | 4.28e-07 | 3.54 | [6 empty] | 0.025 | С248 | Линия компаудирования | Полное-взрыв | - | - | - | - | 13 | 27 | 74 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0.026 | 10 | 1.092 | 0.1092 | 1.38 | 1 | 0.0025171 | 3.5838 | 0 | 4.28e-07 | 1.5338e-06
С249 | Линия компаудирования | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 107 | 0.76 | 8.132e-06 | 3.54 | [6 empty] | 0 | С249 | Линия компаудирования | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.026 | 10 | 0.25 | 0.025 | 0 | 1 | 0.00033325 | 1.2753 | 0 | 0 | 1.0371e-05
С250 | Линия компаудирования | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 107 | 0.2 | 1.07e-05 | 0.35 | [6 empty] | 0.35 | С250 | Линия компаудирования | Частичное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.0341 | 0.00341 | 1.38 | 0.5 | 0.0035239 | 1.921 | 0 | 1.07e-05 | 2.0555e-05
С251 | Линия компаудирования | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 5e-07 | 107 | 0.04 | 2.14e-06 | 0.35 | [6 empty] | 0.01 | С251 | Линия компаудирования | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.0341 | 0.00341 | 1.38 | 0.5 | 0.00010068 | 1.9176 | 0 | 2.14e-06 | 4.1037e-06
С252 | Линия компаудирования | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 107 | 0.76 | 4.066e-05 | 0.35 | [6 empty] | 0 | С252 | Линия компаудирования | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.0341 | 0.00341 | 0 | 0.5 | 1.333e-05 | 0.53752 | 0 | 0 | 2.1856e-05
С253 | Линия толуола | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-07 | 272 | 0.2 | 1.632e-05 | 1.81 | [6 empty] | 1.81 | С253 | Линия толуола | Полное-пожар | 13 | 17 | 22 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.026 | 10 | 0.29706 | 0.029706 | 1.38 | 1 | 0.018223 | 2.725 | 0 | 1.632e-05 | 4.4472e-05
С254 | Линия толуола | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 272 | 0.04 | 3.264e-06 | 1.81 | [6 empty] | 0.008 | С254 | Линия толуола | Полное-взрыв | - | - | - | - | 9 | 18 | 50 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0.026 | 10 | 1.0471 | 0.10471 | 1.38 | 1 | 0.00080546 | 3.5326 | 0 | 3.264e-06 | 1.153e-05
С255 | Линия толуола | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 272 | 0.76 | 6.2016e-05 | 1.81 | [6 empty] | 0 | С255 | Линия толуола | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.026 | 10 | 0.25 | 0.025 | 0 | 1 | 0.00010664 | 1.2751 | 0 | 0 | 7.9077e-05
С256 | Линия толуола | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 272 | 0.2 | 0.0001088 | 0.18 | [6 empty] | 0.18 | С256 | Линия толуола | Частичное-пожар | 8 | 10 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.02968 | 0.002968 | 1.38 | 0.5 | 0.0018123 | 1.9145 | 0 | 0.0001088 | 0.00020829
С257 | Линия толуола | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 2e-06 | 272 | 0.04 | 2.176e-05 | 0.18 | [6 empty] | 0.007 | С257 | Линия толуола | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.02968 | 0.002968 | 1.38 | 0.5 | 7.0477e-05 | 1.9127 | 0 | 2.176e-05 | 4.1621e-05
С258 | Линия толуола | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 272 | 0.76 | 0.00041344 | 0.18 | [6 empty] | 0 | С258 | Линия толуола | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.02968 | 0.002968 | 0 | 0.5 | 9.331e-06 | 0.53266 | 0 | 0 | 0.00022022
С259 | Линия автомобильного бензина | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 237 | 0.2 | 4.74e-06 | 1.33 | [6 empty] | 1.33 | С259 | Линия автомобильного бензина | Полное-пожар | 13 | 16 | 21 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.026 | 10 | 0.28458 | 0.028458 | 1.38 | 1 | 0.013391 | 2.7064 | 0 | 4.74e-06 | 1.2828e-05
С260 | Линия автомобильного бензина | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 237 | 0.04 | 9.48e-07 | 1.33 | [6 empty] | 0.005 | С260 | Линия автомобильного бензина | Полное-взрыв | - | - | - | - | 7 | 15 | 43 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0.026 | 10 | 1.0346 | 0.10346 | 1.38 | 1 | 0.00050341 | 3.5185 | 0 | 9.48e-07 | 3.3356e-06
С261 | Линия автомобильного бензина | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 237 | 0.76 | 1.8012e-05 | 1.33 | [6 empty] | 0 | С261 | Линия автомобильного бензина | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.026 | 10 | 0.25 | 0.025 | 0 | 1 | 6.665e-05 | 1.2751 | 0 | 0 | 2.2967e-05
С262 | Линия автомобильного бензина | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 237 | 0.2 | 2.37e-05 | 0.13 | [6 empty] | 0.13 | С262 | Линия автомобильного бензина | Частичное-пожар | 8 | 10 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.02838 | 0.002838 | 1.38 | 0.5 | 0.0013089 | 1.9125 | 0 | 2.37e-05 | 4.5327e-05
С263 | Линия автомобильного бензина | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 5e-07 | 237 | 0.04 | 4.74e-06 | 0.13 | [6 empty] | 0.007 | С263 | Линия автомобильного бензина | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.02838 | 0.002838 | 1.38 | 0.5 | 7.0477e-05 | 1.9113 | 0 | 4.74e-06 | 9.0595e-06
С264 | Линия автомобильного бензина | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 237 | 0.76 | 9.006e-05 | 0.13 | [6 empty] | 0 | С264 | Линия автомобильного бензина | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.02838 | 0.002838 | 0 | 0.5 | 9.331e-06 | 0.53123 | 0 | 0 | 4.7842e-05
0.020997
[48 empty] | Колл.риск | Колл.риск постр
[47 empty] | Склад готовой продукции (СГП) | 0.0017703 | 0.0018966
[47 empty] | Сливо-наливные эстакады (СНЭ) | 0.0015291 | 0.0018258
[47 empty] | Склад горюче- смазочных материалов (Склад ГСМ) | 1.6e-05 | 0.00029242
[48 empty] | Инд.риск | Инд.риск постр
[47 empty] | Склад готовой продукции (СГП) | 2.2697e-05 | 1.7562e-05
[47 empty] | Сливо-наливные эстакады (СНЭ) | 2.3168e-05 | 2.123e-05
[47 empty] | Склад горюче- смазочных материалов (Склад ГСМ) | 1.4545e-06 | 9.138e-06

## Лист3
при горении 1 тонны нефти
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб.
1 | Оксид углерода (СО)* | 5000 | 1.08 | 0.10042 | 0.798 | 432.7299
2 | Оксиды азота (NОx)* | 64289 | 1.08 | 0.10042 | 0.066 | 460.1767
3 | Оксиды серы (SO2)** | 10723 | 1.08 | 0.10042 | 0.26 | 302.3665
4 | Сероводород (H2S)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.001 | 5.4227
5 | Сажа (С)** | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 1.615 | 8757.6282
6 | Синильная кислота (НСN)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
8 | Формальдегид (HCHO)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
9 | Органич. к-ты (на СН3СООН)* | 93.5 | 1.08 | 0.10042 | 0.14 | 1.4197
|  |  |  | Итого с 1 т нефти |  | 10068.1971
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб. |  | при расчете ущерба от загрязнения почвы при расчете ущерба принимались следующие коэффициенты СЗ =1,5 (степень загрязнения), Kr = 1 (показатель в зависимости от глубины загрязнения), Кисх=1,6 (показатель в зависимости от кат.земель и целевого назначения), Тх = 500 руб/м2 (расценка для исчисления размера вреда). Итого за 1 м2: 1200 руб.
1 | Углеводороды С1-С5 | 12292 | 1.08 | 0.10042 | 1 | 1333.1117
[7 empty] | 0.000123 | 1.2813e-06
[7 empty] | 0.000448 | 3.7333e-06