## А10 (трубопроводСУГ)
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Жидкостной факел |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
0.2
0.04
|  |  | 0 | Пожар-вспышка |  | 0 | 0 | 0.76
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.2
0.04
|  |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.76
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Жидкостной факел |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
|  |  | 0 | Пожар-вспышка |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А10 (оборудование газ)
Разрушение аппарата | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.15 | 1.5e-05
| да(0,15) | 0.15
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.0425 | 4.25e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,85) | 0.85
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.8075 | 8.075e-05
[8 empty] | 0.2 | 0.15
[8 empty] | 0.04 | 0.0425
|  |  | 0 | Пожар-вспышка |  | 0 | 0 | 0.76 | 0.8075
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.2 | 0.15
[8 empty] | 0.04 | 0.0425
|  |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.76 | 0.8075
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Газовый факел |  | 0.15 | 1.5e-05
| да(0,15) | 0.15
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.0425 | 4.25e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,85) | 0.85
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.8075 | 8.075e-05
|  |  | 0 | Пожар-вспышка |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А10 (трубопровод газ)
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Газовый факел |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
0.2
0.04
|  |  | 0 | Пожар-вспышка |  | 0 | 0 | 0.76
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.2
0.04
|  |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.76
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Газовый факел |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
|  |  | 0 | Пожар-вспышка |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А10 (трубопровод ЕНПЗ)
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
0.2
0.04
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0 | 0.76
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.2
0.04
|  |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.76
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А10 (автоцистерна ЕНПЗ)
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.0475 | 4.75e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.0475 | 4.75e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А9 насос ЕНПЗ)
Возможность образования капельной смеси |  | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.015 | 1.5e-06
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.01425 | 1.425e-06
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
да (0,3) | 0.3 |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.27075 | 2.7075e-05
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
0.0001 |  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(0,7) | 0.7
0.015
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.035 | 3.5e-06 | 0.01425
|  | да(0,05) | 0.05 | [5 empty] | 0.27075
[5 empty] | Пожар-вспышка |  | 0.03325 | 3.325e-06 | 0.035
|  |  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.03325
|  | нет(0,95) | 0.95 | [5 empty] | 0.63175
|  |  |  | 1 | 0.95
|  |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.63175 | 6.3175e-05
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А1(резервуар ЕНПЗ)
Полное разрушение | Разрушение соседних резервуаров | Жидкость остается в обваловании | Мгновенное зажигание | Образование облака ТВС при испарении | Образование капельной взвеси в атмосфере | Отсроченное воспламенение | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
| да(0) | 0 |  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
| нет(1) | 1 | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0.05 | 5e-07
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0.0475 | 4.75e-07
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-06
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
0.05
0.0475
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0 | 0.9025
[7 empty] | 0.95 |  |  |  | 0.05
0.0475
да(*) | 1 | [5 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0 | 0.9025
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
1e-05 | [6 empty] | 0.95
0.0001
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива |  | 0.0475 | 4.75e-06
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
нет(*) | 1 |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
|  | да(1) | 1 |  |  |  | 0.95
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  | нет(0) | 0
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
|  |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95

## А7 (емк.давление ЕНПЗ)
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-07
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19 | 1.9e-06
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-06
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.05
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04 | 4e-06 | 0.19
|  | да(0,2) | 0.2 | [5 empty] | 0.76
нет(*) | 1 | [7 empty] | 0.04
0.16
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Прекращение аварии |  | 0.16 | 1.6e-05 | 0.04
| нет(0,2) | 0.2 | [6 empty] | 0.152
0.608
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04 | 4e-06
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152 | 1.52e-05
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.608 | 6.08e-05

## Сценарии
№ сценария | Оборудование | Описание | Кратко сценарий | Частота инициирующего события, 1/год | Кол-во оборудования, ед. | Условная вероятность | Частота сценария, 1/год | Количество ОВ участвующего в аварии, т | Количество ОВ в создании поражающего фактора, т |  | № сценария | Оборудование | Кратко сценарий | q=10,5 | q=7,0 | q=4,2 | q=1,4 | P=100 | Р=53 | P=28 | Р=12 | P=5 | Р=3 | Lф | Дф | Rнкпр | Rвсп | LPt | PPt | Q=600 | Q=320 | Q=220 | Q=120 | Кол-во погиших, чел | Кол-во пострадавших, чел | Остаточная стоимость оборудования, млн.руб | Стоимость вещества, млн.руб/т | Дни простоя, сут. | Прямые потери, млн.руб | Затраты на ликвидацию, млн.руб | Социальные потери, млн.руб | Косвенный ущерб, млн.руб | Суммарный экологический ущерб, млн.руб | Суммарный ущерб, млн.руб | Кол.риск погибшие, чел/год | Кол.риск пострадавшие, чел/год | Мат.ожидание, млн.руб/год
С1 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 1e-07 | 253 | 0.2 | 5.06e-06 | 0.459 | 0.459 | 15.3 | С1 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.459 | 0.026 | 2 | 0.47093 | 0.047093 | 3.1 | 0.2 | 0.0046213 | 3.8226 | 5.06e-06 | 5.06e-06 | 1.9343e-05
С2 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 253 | 0.04 | 1.012e-06 | 0.459 | 0.0459 |  | С2 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 29 | 63 | 155 | 382 | 641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0.5508 | 0.026 | 10 | 0.56273 | 0.056273 | 7.92 | 1 | 0.001074 | 9.5401 | 1.0869e-09 | 2.024e-06 | 9.6546e-06
С3 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 253 | 0.76 | 1.9228e-05 | 0.459 | 0 |  | С3 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.11475 | 0.026 | 1 | 0.11475 | 0.011475 | 0 | 0.1 | 0.00061185 | 0.22684 | 1.1765e-08 | 0 | 4.3616e-06
С4 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 253 | 0.2 | 2.53e-05 | 0.20655 | 0.20655 | 6.885 | С4 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.06885 | 0.026 | 1 | 0.07422 | 0.007422 | 3.1 | 0.1 | 0.0020796 | 3.2837 | 5.2614e-08 | 2.53e-05 | 8.3078e-05
С5 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 253 | 0.04 | 5.06e-06 | 0.20655 | 0.20655 |  | С5 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 22 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.06885 | 0.026 | 1 | 0.07422 | 0.007422 | 4.48 | 0.1 | 0.0020796 | 4.6637 | 1.0523e-08 | 1.012e-05 | 2.3598e-05
С6 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 253 | 0.76 | 9.614e-05 | 0.20655 | 0 |  | С6 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.02295 | 0.026 | 0 | 0.02832 | 0.002832 | 0 | 0 | 0.00027533 | 0.031428 | 2.647e-08 | 0 | 3.0215e-06
С7 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 1e-07 | 47 | 0.2 | 9.4e-07 | 0.356 | 0.356 | 11.8667 | С7 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Полное-факел | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 33 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.356 | 0.026 | 2 | 0.36526 | 0.036526 | 3.1 | 0.2 | 0.0035843 | 3.7054 | 9.4e-07 | 9.4e-07 | 3.483e-06
С8 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 47 | 0.04 | 1.88e-07 | 0.356 | 0.0356 |  | С8 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Полное-взрыв | - | - | - |  | 0 | 27 | 57 | 143 | 351 | 589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0.4272 | 0.026 | 10 | 0.43646 | 0.043646 | 7.92 | 1 | 0.00083298 | 9.4009 | 1.566e-10 | 3.76e-07 | 1.7674e-06
С9 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 47 | 0.76 | 3.572e-06 | 0.356 | 0 |  | С9 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.089 | 0.026 | 1 | 0.089 | 0.0089 | 0 | 0.1 | 0.00047455 | 0.19837 | 1.6951e-09 | 0 | 7.0859e-07
С10 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 47 | 0.2 | 4.7e-06 | 0.1602 | 0.1602 | 5.34 | С10 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0534 | 0.026 | 1 | 0.057565 | 0.0057565 | 3.1 | 0.1 | 0.0016129 | 3.2649 | 7.5808e-09 | 4.7e-06 | 1.5345e-05
С11 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 47 | 0.04 | 9.4e-07 | 0.1602 | 0.1602 |  | С11 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.0534 | 0.026 | 1 | 0.057565 | 0.0057565 | 4.48 | 0.1 | 0.0016129 | 4.6449 | 1.5162e-09 | 1.88e-06 | 4.3662e-06
С12 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 47 | 0.76 | 1.786e-05 | 0.1602 | 0 |  | С12 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0178 | 0.026 | 0 | 0.021965 | 0.0021965 | 0 | 0 | 0.00021355 | 0.024375 | 3.8139e-09 | 0 | 4.3534e-07
С13 | Трубопровод сжатого газа от компрессоров до УООГ (основной) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 1e-07 | 157 | 0.2 | 3.14e-06 | 0.756 | 0.756 | 25.2 | С13 | Трубопровод сжатого газа от компрессоров до УООГ (основной) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.756 | 0.026 | 2 | 0.77566 | 0.077566 | 3.1 | 0.2 | 0.0076116 | 4.1608 | 3.14e-06 | 3.14e-06 | 1.3065e-05
С14 | Трубопровод сжатого газа от компрессоров до УООГ (основной) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 157 | 0.04 | 6.28e-07 | 0.756 | 0.0756 |  | С14 | Трубопровод сжатого газа от компрессоров до УООГ (основной) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 34 | 74 | 184 | 452 | 757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0.9072 | 0.026 | 10 | 0.92686 | 0.092686 | 7.92 | 1 | 0.0017689 | 9.9413 | 1.1109e-09 | 1.256e-06 | 6.2431e-06
С15 | Трубопровод сжатого газа от компрессоров до УООГ (основной) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 157 | 0.76 | 1.1932e-05 | 0.756 | 0 |  | С15 | Трубопровод сжатого газа от компрессоров до УООГ (основной) | Полное-ликвидация | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.189 | 0.026 | 1 | 0.189 | 0.0189 | 0 | 0.1 | 0.0010077 | 0.30891 | 1.2024e-08 | 0 | 3.6859e-06
С16 | Трубопровод сжатого газа от компрессоров до УООГ (основной) | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 157 | 0.2 | 1.57e-05 | 0.3402 | 0.3402 | 11.34 | С16 | Трубопровод сжатого газа от компрессоров до УООГ (основной) | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 33 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.1134 | 0.026 | 1 | 0.12225 | 0.012225 | 3.1 | 0.1 | 0.0034252 | 3.3379 | 5.3776e-08 | 1.57e-05 | 5.2405e-05
С17 | Трубопровод сжатого газа от компрессоров до УООГ (основной) | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 157 | 0.04 | 3.14e-06 | 0.3402 | 0.3402 |  | С17 | Трубопровод сжатого газа от компрессоров до УООГ (основной) | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.1134 | 0.026 | 1 | 0.12225 | 0.012225 | 4.48 | 0.1 | 0.0034252 | 4.7179 | 1.0755e-08 | 6.28e-06 | 1.4814e-05
С18 | Трубопровод сжатого газа от компрессоров до УООГ (основной) | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 157 | 0.76 | 5.966e-05 | 0.3402 | 0 |  | С18 | Трубопровод сжатого газа от компрессоров до УООГ (основной) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0378 | 0.026 | 0 | 0.046645 | 0.0046645 | 0 | 0 | 0.00045349 | 0.051763 | 2.7055e-08 | 0 | 3.0882e-06
С19 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 1e-07 | 152 | 0.2 | 3.04e-06 | 0.695 | 0.695 | 23.1667 | С19 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.695 | 0.026 | 2 | 0.71307 | 0.071307 | 3.1 | 0.2 | 0.0069974 | 4.0914 | 3.04e-06 | 3.04e-06 | 1.2438e-05
С20 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 152 | 0.04 | 6.08e-07 | 0.695 | 0.0695 |  | С20 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки | Полное-взрыв | - | - |  | - | 0 | 33 | 72 | 179 | 439 | 736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0.834 | 0.026 | 10 | 0.85207 | 0.085207 | 7.92 | 1 | 0.0016262 | 9.8589 | 9.8871e-10 | 1.216e-06 | 5.9942e-06
С21 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 152 | 0.76 | 1.1552e-05 | 0.695 | 0 |  | С21 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17375 | 0.026 | 1 | 0.17375 | 0.017375 | 0 | 0.1 | 0.00092643 | 0.29205 | 1.0702e-08 | 0 | 3.3738e-06
С22 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 152 | 0.2 | 1.52e-05 | 0.31275 | 0.31275 | 10.425 | С22 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.10425 | 0.026 | 1 | 0.11238 | 0.011238 | 3.1 | 0.1 | 0.0031488 | 3.3268 | 4.7862e-08 | 1.52e-05 | 5.0567e-05
С23 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 152 | 0.04 | 3.04e-06 | 0.31275 | 0.31275 |  | С23 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.10425 | 0.026 | 1 | 0.11238 | 0.011238 | 4.48 | 0.1 | 0.0031488 | 4.7068 | 9.5724e-09 | 6.08e-06 | 1.4309e-05
С24 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 152 | 0.76 | 5.776e-05 | 0.31275 | 0 |  | С24 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.03475 | 0.026 | 0 | 0.042881 | 0.0042882 | 0 | 0 | 0.0004169 | 0.047587 | 2.408e-08 | 0 | 2.7486e-06
С25 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки V очереди | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 1e-07 | 152 | 0.2 | 3.04e-06 | 0.65 | 0.65 | 21.6667 | С25 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки V очереди | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.65 | 0.026 | 2 | 0.6669 | 0.06669 | 3.1 | 0.2 | 0.0065443 | 4.0401 | 3.04e-06 | 3.04e-06 | 1.2282e-05
С26 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки V очереди | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 152 | 0.04 | 6.08e-07 | 0.65 | 0.065 |  | С26 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки V очереди | Полное-взрыв | - | - | - |  | 0 | 33 | 70 | 175 | 429 | 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0.78 | 0.026 | 10 | 0.7969 | 0.07969 | 7.92 | 1 | 0.0015209 | 9.7981 | 9.247e-10 | 1.216e-06 | 5.9573e-06
С27 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки V очереди | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 152 | 0.76 | 1.1552e-05 | 0.65 | 0 |  | С27 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки V очереди | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.1625 | 0.026 | 1 | 0.1625 | 0.01625 | 0 | 0.1 | 0.00086645 | 0.27962 | 1.0009e-08 | 0 | 3.2301e-06
С28 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки V очереди | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 152 | 0.2 | 1.52e-05 | 0.2925 | 0.2925 | 9.75 | С28 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки V очереди | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0975 | 0.026 | 1 | 0.10511 | 0.010511 | 3.1 | 0.1 | 0.0029449 | 3.3186 | 4.4763e-08 | 1.52e-05 | 5.0442e-05
С29 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки V очереди | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 152 | 0.04 | 3.04e-06 | 0.2925 | 0.2925 |  | С29 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки V очереди | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.0975 | 0.026 | 1 | 0.10511 | 0.010511 | 4.48 | 0.1 | 0.0029449 | 4.6986 | 8.9526e-09 | 6.08e-06 | 1.4284e-05
С30 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки V очереди | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 152 | 0.76 | 5.776e-05 | 0.2925 | 0 |  | С30 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки V очереди | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0325 | 0.026 | 0 | 0.040105 | 0.0040105 | 0 | 0 | 0.0003899 | 0.044505 | 2.2521e-08 | 0 | 2.5706e-06
С31 | Трубопровод запараллеливания блоков охлаждения К-380 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 1e-07 | 152 | 0.2 | 3.04e-06 | 0.936 | 0.936 | 31.2 | С31 | Трубопровод запараллеливания блоков охлаждения К-380 | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.936 | 0.026 | 2 | 0.96034 | 0.096034 | 3.1 | 0.2 | 0.0094238 | 4.3658 | 3.04e-06 | 3.04e-06 | 1.3272e-05
С32 | Трубопровод запараллеливания блоков охлаждения К-381 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 152 | 0.04 | 6.08e-07 | 0.936 | 0.0936 |  | С32 | Трубопровод запараллеливания блоков охлаждения К-381 | Полное-взрыв | - | - | - |  | 0 | 37 | 79 | 197 | 485 | 813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1.1232 | 0.026 | 10 | 1.1475 | 0.11475 | 7.92 | 1 | 0.0021901 | 10.1845 | 1.3316e-09 | 1.216e-06 | 6.1922e-06
С33 | Трубопровод запараллеливания блоков охлаждения К-382 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 152 | 0.76 | 1.1552e-05 | 0.936 | 0 |  | С33 | Трубопровод запараллеливания блоков охлаждения К-382 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.234 | 0.026 | 1 | 0.234 | 0.0234 | 0 | 0.1 | 0.0012477 | 0.35865 | 1.4413e-08 | 0 | 4.1431e-06
С34 | Трубопровод запараллеливания блоков охлаждения К-383 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 152 | 0.2 | 1.52e-05 | 0.4212 | 0.4212 | 14.04 | С34 | Трубопровод запараллеливания блоков охлаждения К-383 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.1404 | 0.026 | 1 | 0.15135 | 0.015135 | 3.1 | 0.1 | 0.0042407 | 3.3707 | 6.4459e-08 | 1.52e-05 | 5.1235e-05
С35 | Трубопровод запараллеливания блоков охлаждения К-384 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 152 | 0.04 | 3.04e-06 | 0.4212 | 0.4212 |  | С35 | Трубопровод запараллеливания блоков охлаждения К-384 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 28 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.1404 | 0.026 | 1 | 0.15135 | 0.015135 | 4.48 | 0.1 | 0.0042407 | 4.7507 | 1.2892e-08 | 6.08e-06 | 1.4442e-05
С36 | Трубопровод запараллеливания блоков охлаждения К-385 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 152 | 0.76 | 5.776e-05 | 0.4212 | 0 |  | С36 | Трубопровод запараллеливания блоков охлаждения К-385 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0468 | 0.026 | 0 | 0.057751 | 0.0057751 | 0 | 0 | 0.00056146 | 0.064088 | 3.243e-08 | 0 | 3.7017e-06
С37 | Трубопровод КБ от РЕ-7/8 завода до задвижки №07 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 1e-07 | 152 | 0.2 | 3.04e-06 | 0.81 | 0.81 | 27 | С37 | Трубопровод КБ от РЕ-7/8 завода до задвижки №07 | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 46 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.81 | 0.026 | 2 | 0.83106 | 0.083106 | 3.1 | 0.2 | 0.0081552 | 4.2223 | 3.04e-06 | 3.04e-06 | 1.2836e-05
С38 | Трубопровод КБ от РЕ-7/8 завода до задвижки №08 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 152 | 0.04 | 6.08e-07 | 0.81 | 0.081 |  | С38 | Трубопровод КБ от РЕ-7/8 завода до задвижки №08 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 35 | 76 | 188 | 462 | 775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0.972 | 0.026 | 10 | 0.99306 | 0.099306 | 7.92 | 1 | 0.0018953 | 10.0143 | 1.1523e-09 | 1.216e-06 | 6.0887e-06
С39 | Трубопровод КБ от РЕ-7/8 завода до задвижки №09 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 152 | 0.76 | 1.1552e-05 | 0.81 | 0 |  | С39 | Трубопровод КБ от РЕ-7/8 завода до задвижки №09 | Полное-ликвидация | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.2025 | 0.026 | 1 | 0.2025 | 0.02025 | 0 | 0.1 | 0.0010797 | 0.32383 | 1.2473e-08 | 0 | 3.7409e-06
С40 | Трубопровод КБ от РЕ-7/8 завода до задвижки №10 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 152 | 0.2 | 1.52e-05 | 0.3645 | 0.3645 | 12.15 | С40 | Трубопровод КБ от РЕ-7/8 завода до задвижки №10 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 33 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.1215 | 0.026 | 1 | 0.13098 | 0.013098 | 3.1 | 0.1 | 0.0036699 | 3.3477 | 5.5782e-08 | 1.52e-05 | 5.0886e-05
С41 | Трубопровод КБ от РЕ-7/8 завода до задвижки №11 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 152 | 0.04 | 3.04e-06 | 0.3645 | 0.3645 |  | С41 | Трубопровод КБ от РЕ-7/8 завода до задвижки №11 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.1215 | 0.026 | 1 | 0.13098 | 0.013098 | 4.48 | 0.1 | 0.0036699 | 4.7277 | 1.1156e-08 | 6.08e-06 | 1.4372e-05
С42 | Трубопровод КБ от РЕ-7/8 завода до задвижки №12 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 152 | 0.76 | 5.776e-05 | 0.3645 | 0 |  | С42 | Трубопровод КБ от РЕ-7/8 завода до задвижки №12 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0405 | 0.026 | 0 | 0.049977 | 0.0049977 | 0 | 0 | 0.00048588 | 0.055461 | 2.8064e-08 | 0 | 3.2034e-06
С43 | Надземный приемный коллектор компрессоров К-380 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 1e-07 | 549 | 0.2 | 1.098e-05 | 0.79 | 0.79 | 26.3333 | С43 | Надземный приемный коллектор компрессоров К-380 | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.79 | 0.026 | 2 | 0.81054 | 0.081054 | 3.1 | 0.2 | 0.0079539 | 4.1995 | 1.098e-05 | 1.098e-05 | 4.6111e-05
С44 | Надземный приемный коллектор компрессоров К-381 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 549 | 0.04 | 2.196e-06 | 0.79 | 0.079 |  | С44 | Надземный приемный коллектор компрессоров К-381 | Полное-взрыв | - | - |  | - | 0 | 35 | 75 | 186 | 458 | 768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0.948 | 0.026 | 10 | 0.96854 | 0.096854 | 7.92 | 1 | 0.0018485 | 9.9872 | 4.0592e-09 | 4.392e-06 | 2.1932e-05
С45 | Надземный приемный коллектор компрессоров К-382 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 549 | 0.76 | 4.1724e-05 | 0.79 | 0 |  | С45 | Надземный приемный коллектор компрессоров К-382 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.1975 | 0.026 | 1 | 0.1975 | 0.01975 | 0 | 0.1 | 0.0010531 | 0.3183 | 4.3938e-08 | 0 | 1.3281e-05
С46 | Надземный приемный коллектор компрессоров К-383 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 549 | 0.2 | 5.49e-05 | 0.3555 | 0.3555 | 11.85 | С46 | Надземный приемный коллектор компрессоров К-383 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.1185 | 0.026 | 1 | 0.12774 | 0.012774 | 3.1 | 0.1 | 0.0035792 | 3.3441 | 1.965e-07 | 5.49e-05 | 0.00018359
С47 | Надземный приемный коллектор компрессоров К-384 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 549 | 0.04 | 1.098e-05 | 0.3555 | 0.3555 |  | С47 | Надземный приемный коллектор компрессоров К-384 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.1185 | 0.026 | 1 | 0.12774 | 0.012774 | 4.48 | 0.1 | 0.0035792 | 4.7241 | 3.93e-08 | 2.196e-05 | 5.1871e-05
С48 | Надземный приемный коллектор компрессоров К-385 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 549 | 0.76 | 0.00020862 | 0.3555 | 0 |  | С48 | Надземный приемный коллектор компрессоров К-385 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0395 | 0.026 | 0 | 0.048743 | 0.0048743 | 0 | 0 | 0.00047388 | 0.054091 | 9.8861e-08 | 0 | 1.1285e-05
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С49 | Маслоотделитель МО-2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ вспышка | Полное-вспышка | 1e-06 | 4 | 0.15 | 6e-07 | 0.701 | 0.701 |  | С49 | Маслоотделитель МО-2 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 33 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.701 | 0.026 | 2 | 0.71923 | 0.071923 | 4.48 | 0.2 | 0.0079539 | 4.1995 | 1.098e-05 | 1.098e-05 | 4.6111e-05
С50 | Маслоотделитель МО-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-06 | 4 | 0.0425 | 1.7e-07 | 0.701 | 0.0701 |  | С50 | Маслоотделитель МО-2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 33 | 72 | 179 | 440 | 738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0.8412 | 0.026 | 10 | 0.85943 | 0.085943 | 9.3 | 1 | 0.0018485 | 9.9872 | 4.0592e-09 | 4.392e-06 | 2.1932e-05
С51 | Маслоотделитель МО-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 4 | 0.8075 | 3.23e-06 | 0.701 | 0 |  | С51 | Маслоотделитель МО-2 | Полное-ликвидация | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17525 | 0.026 | 1 | 0.17525 | 0.017525 | 0 | 0.1 | 0.0010531 | 0.3183 | 4.3938e-08 | 0 | 1.3281e-05
С52 | Маслоотделитель МО-2 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 4 | 0.15 | 6e-06 | 0.59585 | 0.59585 | 2.4827 | С52 | Маслоотделитель МО-2 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.10515 | 0.026 | 1 | 0.12064 | 0.012064 | 3.1 | 0.1 | 0.0035792 | 3.3441 | 1.965e-07 | 5.49e-05 | 0.00018359
С53 | Маслоотделитель МО-2 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 4 | 0.0425 | 1.7e-06 | 0.59585 | 0.59585 |  | С53 | Маслоотделитель МО-2 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 32 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.10515 | 0.026 | 1 | 0.12064 | 0.012064 | 3.1 | 0.1 | 0.0035792 | 4.7241 | 3.93e-08 | 2.196e-05 | 5.1871e-05
С54 | Маслоотделитель МО-2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 4 | 0.8075 | 3.23e-05 | 0.59585 | 0 |  | С54 | Маслоотделитель МО-2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.03505 | 0.026 | 0 | 0.050542 | 0.0050542 | 0 | 0 | 0.00047388 | 0.054091 | 9.8861e-08 | 0 | 1.1285e-05
С55 | Разделительная емкость РЕ-2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ вспышка | Полное-вспышка | 1e-06 | 1 | 0.15 | 1.5e-07 | 1.755 | 1.755 |  | С55 | Разделительная емкость РЕ-2 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 46 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.79 | 0.026 | 2 | 0.83563 | 0.083563 | 4.48 | 0.2 | 0.01767 | 5.6169 | 1.5e-07 | 3e-07 | 8.4253e-07
С56 | Разделительная емкость РЕ-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.0425 | 4.25e-08 | 1.755 | 0.1755 |  | С56 | Разделительная емкость РЕ-3 | Полное-взрыв | - | - |  | - | 0 | 46 | 98 | 243 | 598 | 1003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0.948 | 0.026 | 15 | 0.99363 | 0.099363 | 9.3 | 1.5 | 0.0041064 | 11.8971 | 1.7452e-10 | 1.275e-07 | 5.0563e-07
С57 | Разделительная емкость РЕ-4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.8075 | 8.075e-07 | 1.755 | 0 |  | С57 | Разделительная емкость РЕ-4 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.1975 | 0.026 | 1 | 0.1975 | 0.01975 | 0 | 0.1 | 0.0023394 | 0.31959 | 1.8891e-09 | 0 | 2.5807e-07
С58 | Разделительная емкость РЕ-5 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 1 | 0.15 | 1.5e-06 | 1.4917 | 1.4917 | 6.2156 | С58 | Разделительная емкость РЕ-5 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.1185 | 0.026 | 1 | 0.15729 | 0.015729 | 3.1 | 0.1 | 0.015019 | 3.388 | 2.2529e-08 | 1.5e-06 | 5.082e-06
С59 | Разделительная емкость РЕ-6 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.0425 | 4.25e-07 | 1.4917 | 1.4917 |  | С59 | Разделительная емкость РЕ-6 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 44 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.1185 | 0.026 | 1 | 0.15729 | 0.015729 | 3.1 | 0.1 | 0.015019 | 3.388 | 6.3832e-09 | 4.25e-07 | 1.4399e-06
С60 | Разделительная емкость РЕ-7 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.8075 | 8.075e-06 | 1.4917 | 0 |  | С60 | Разделительная емкость РЕ-7 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0395 | 0.026 | 0 | 0.078286 | 0.0078286 | 0 | 0 | 0.0019885 | 0.088103 | 1.6057e-08 | 0 | 7.1143e-07
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С61 | Колонна К-601/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 6.671 | 2.0013 | 266.84 | С61 | Колонна К-601/1 | Полное-пожар | 17 | 24 | 35 | 67 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 6.671 | 0.026 | 10 | 6.723 | 0.6723 | 10.68 | 1 | 0.088097 | 19.1634 | 1.5e-06 | 2e-06 | 9.5817e-06
С62 | Колонна К-601/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 6.671 | 0.6671 | 0 | С62 | Колонна К-601/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 115 | 233 | 456 | 1084 | 2620 | 4374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 10.0065 | 0.026 | 20 | 10.1799 | 1.018 | 18.26 | 2 | 0.088097 | 31.546 | 9.5e-06 | 1.33e-05 | 5.9937e-05
С63 | Колонна К-601/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 6.671 | 0 | 0 | С63 | Колонна К-601/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.8692 | 0.026 | 3 | 3.8692 | 0.38692 | 0 | 0.3 | 0 | 4.5561 | 0 | 0 | 3.4626e-05
С64 | Колонна К-601/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 3.6 | 3.6 | 12 | С64 | Колонна К-601/1 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 40 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.0007 | 0.026 | 5 | 1.0942 | 0.10942 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 7.9073 | 8e-06 | 8e-06 | 3.1629e-05
С65 | Колонна К-601/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 3.6 | 0 | 0 | С65 | Колонна К-601/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.33355 | 0.026 | 2 | 0.42715 | 0.042715 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.67034 | 0 | 0 | 1.0726e-05
С66 | Колонна К-601/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.44 | 1.44 | 0.8 | С66 | Колонна К-601/1 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.6671 | 0.026 | 5 | 0.70454 | 0.070454 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 4.3763 | 4e-06 | 4e-06 | 1.7505e-05
С67 | Колонна К-601/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 1.44 | 1.44 | 0 | С67 | Колонна К-601/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 36 | 43 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.80052 | 0.026 | 3 | 0.83796 | 0.083796 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 4.323 | 1.52e-05 | 1.52e-05 | 6.571e-05
С68 | Колонна К-601/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 1.44 | 0 | 0 | С68 | Колонна К-601/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.33355 | 0.026 | 2 | 0.37099 | 0.037099 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.60826 | 0 | 0 | 3.6982e-05
С69 | Колонна К-601/1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 9.98 | 9.98 | 0 | С69 | Колонна К-601/1 | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 148 | 176 | 226 | 3 | 4 | 8.4055 | 0.026 | 15 | 8.6649 | 0.86649 | 10.68 | 1.5 | 0.088097 | 21.7995 | 7.5e-05 | 0.0001 | 0.00054499
С70 | Колонна К-602/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 9.98 | 2.994 | 399.2 | С70 | Колонна К-602/1 | Полное-пожар | 18 | 25 | 37 | 73 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 9.98 | 0.026 | 10 | 10.0578 | 1.0058 | 13.78 | 1 | 0.088097 | 25.9317 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.00012966
С71 | Колонна К-602/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 9.98 | 0.998 | 0 | С71 | Колонна К-602/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 132 | 267 | 521 | 1239 | 2997 | 5003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 14.97 | 0.026 | 20 | 15.2295 | 1.5229 | 24.12 | 2 | 0.088097 | 42.9605 | 0.000114 | 0.00019 | 0.00081625
С72 | Колонна К-602/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 9.98 | 0 | 0 | С72 | Колонна К-602/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5.7884 | 0.026 | 3 | 5.7884 | 0.57884 | 0 | 0.3 | 0 | 6.6672 | 0 | 0 | 0.00050671
С73 | Колонна К-602/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 2.7 | 2.7 | 9 | С73 | Колонна К-602/1 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 36 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.497 | 0.026 | 5 | 1.5672 | 0.15672 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 8.4275 | 8e-05 | 8e-05 | 0.0003371
С74 | Колонна К-602/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 2.7 | 0 | 0 | С74 | Колонна К-602/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.499 | 0.026 | 2 | 0.5692 | 0.05692 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.8266 | 0 | 0 | 0.00013226
С75 | Колонна К-602/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 1.08 | 1.08 | 0.6 | С75 | Колонна К-602/1 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.998 | 0.026 | 5 | 1.0261 | 0.10261 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 4.73 | 4e-05 | 4e-05 | 0.0001892
С76 | Колонна К-602/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 1.08 | 1.08 | 0 | С76 | Колонна К-602/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 33 | 39 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.1976 | 0.026 | 3 | 1.2257 | 0.12257 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 4.7495 | 0.000152 | 0.000152 | 0.00072193
С77 | Колонна К-602/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 1.08 | 0 | 0 | С77 | Колонна К-602/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.499 | 0.026 | 2 | 0.52708 | 0.052708 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.77996 | 0 | 0 | 0.00047421
С78 | Колонна К-602/1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 9.98 | 9.98 | 0 | С78 | Колонна К-602/1 | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 148 | 176 | 226 | 4 | 5 | 12.5748 | 0.026 | 15 | 12.8343 | 1.2834 | 13.78 | 1.5 | 0.088097 | 29.4858 | 0.0001 | 0.000125 | 0.00073715
С79 | Колонна К-603/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 5.74 | 1.722 | 229.6 | С79 | Колонна К-603/1 | Полное-пожар | 16 | 23 | 34 | 65 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5.74 | 0.026 | 10 | 5.7848 | 0.57848 | 10.68 | 1 | 0.088097 | 18.1313 | 1.5e-05 | 2e-05 | 9.0657e-05
С80 | Колонна К-603/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 5.74 | 0.574 | 0 | С80 | Колонна К-603/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 109 | 222 | 433 | 1031 | 2492 | 4160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 8.61 | 0.026 | 20 | 8.7592 | 0.87592 | 18.26 | 2 | 0.088097 | 29.9833 | 9.5e-05 | 0.000133 | 0.00056968
С81 | Колонна К-603/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 5.74 | 0 | 0 | С81 | Колонна К-603/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.3292 | 0.026 | 3 | 3.3292 | 0.33292 | 0 | 0.3 | 0 | 3.9621 | 0 | 0 | 0.00030112
С82 | Колонна К-603/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 1.8 | 1.8 | 6 | С82 | Колонна К-603/1 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.861 | 0.026 | 5 | 0.9078 | 0.09078 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 7.7022 | 8e-05 | 8e-05 | 0.00030809
С83 | Колонна К-603/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 1.8 | 0 | 0 | С83 | Колонна К-603/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.287 | 0.026 | 2 | 0.3338 | 0.03338 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.56766 | 0 | 0 | 9.0826e-05
С84 | Колонна К-603/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 0.54 | 0.54 | 0.3 | С84 | Колонна К-603/1 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.574 | 0.026 | 5 | 0.58804 | 0.058804 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 4.2481 | 4e-05 | 4e-05 | 0.00016992
С85 | Колонна К-603/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 0.54 | 0.54 | 0 | С85 | Колонна К-603/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 26 | 31 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.6888 | 0.026 | 3 | 0.70284 | 0.070284 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 4.1744 | 0.000152 | 0.000152 | 0.00063451
С86 | Колонна К-603/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 0.54 | 0 | 0 | С86 | Колонна К-603/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.287 | 0.026 | 2 | 0.30104 | 0.030104 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.53131 | 0 | 0 | 0.00032304
С87 | Колонна К-603/1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 5.74 | 5.74 | 0 | С87 | Колонна К-603/1 | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 114 | 137 | 178 | 3 | 4 | 7.2324 | 0.026 | 15 | 7.3816 | 0.73816 | 10.68 | 1.5 | 0.088097 | 20.3879 | 7.5e-05 | 0.0001 | 0.0005097
С88 | Колонна К-603/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 19.049 | 5.7147 | 761.96 | С88 | Колонна К-603/1 | Полное-пожар | 20 | 29 | 43 | 86 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 19.049 | 0.026 | 10 | 19.1976 | 1.9198 | 8.96 | 1 | 0.088097 | 31.1654 | 1e-05 | 2e-05 | 0.00015583
С89 | Колонна К-603/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 5.74 | 0.574 | 0 | С89 | Колонна К-603/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 109 | 222 | 433 | 1031 | 2492 | 4160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | 28.5735 | 0.026 | 20 | 28.7227 | 2.8723 | 28.6 | 2 | 0.088097 | 62.2831 | 0.000133 | 0.000228 | 0.0011834
С90 | Колонна К-603/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 5.74 | 0 | 0 | С90 | Колонна К-603/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.0484 | 0.026 | 3 | 11.0484 | 1.1048 | 0 | 0.3 | 0 | 12.4533 | 0 | 0 | 0.00094645
С91 | Колонна К-603/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 2.1 | 2.1 | 7 | С91 | Колонна К-603/1 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 32 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.8573 | 0.026 | 5 | 2.912 | 0.2912 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 9.9068 | 8e-05 | 8e-05 | 0.00039627
С92 | Колонна К-603/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 2.1 | 0 | 0 | С92 | Колонна К-603/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.95245 | 0.026 | 2 | 1.0071 | 0.10071 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 1.3082 | 0 | 0 | 0.00020932
С93 | Колонна К-603/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 0.63 | 0.63 | 0.35 | С93 | Колонна К-603/1 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.9049 | 0.026 | 5 | 1.9213 | 0.19213 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 5.7147 | 4e-05 | 4e-05 | 0.00022859
С94 | Колонна К-603/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 0.63 | 0.63 | 0 | С94 | Колонна К-603/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 27 | 32 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2.2859 | 0.026 | 3 | 2.3023 | 0.23023 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 5.9338 | 0.000152 | 0.000152 | 0.00090193
С95 | Колонна К-603/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 0.63 | 0 | 0 | С95 | Колонна К-603/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.95245 | 0.026 | 2 | 0.96883 | 0.096883 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 1.2659 | 0 | 0 | 0.00076966
С96 | Колонна К-603/1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 19.049 | 19.049 | 0 | С96 | Колонна К-603/1 | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 199 | 234 | 297 | 2 | 4 | 24.0017 | 0.026 | 15 | 24.497 | 2.4497 | 8.96 | 1.5 | 0.088097 | 37.4948 | 5e-05 | 0.0001 | 0.00093737
С97 | Колонна К-605/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 12.32 | 3.696 | 492.8 | С97 | Колонна К-605/1 | Полное-пожар | 18 | 26 | 39 | 77 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 12.32 | 0.026 | 10 | 12.4161 | 1.2416 | 8.96 | 1 | 0.088097 | 23.7058 | 1e-05 | 2e-05 | 0.00011853
С98 | Колонна К-605/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 12.32 | 1.232 | 0 | С98 | Колонна К-605/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 141 | 286 | 559 | 1330 | 3215 | 5366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 18.48 | 0.026 | 20 | 18.8003 | 1.88 | 15.16 | 2 | 0.088097 | 37.9284 | 7.6e-05 | 0.000114 | 0.00072064
С99 | Колонна К-605/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 12.32 | 0 | 0 | С99 | Колонна К-605/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 7.1456 | 0.026 | 3 | 7.1456 | 0.71456 | 0 | 0.3 | 0 | 8.1602 | 0 | 0 | 0.00062017
С100 | Колонна К-605/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 1.5 | 1.5 | 5 | С100 | Колонна К-605/1 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.848 | 0.026 | 5 | 1.887 | 0.1887 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 8.7793 | 8e-05 | 8e-05 | 0.00035117
С101 | Колонна К-605/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 1.5 | 0 | 0 | С101 | Колонна К-605/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.616 | 0.026 | 2 | 0.655 | 0.0655 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.92098 | 0 | 0 | 0.00014736
С102 | Колонна К-605/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 0.36 | 0.36 | 0.2 | С102 | Колонна К-605/1 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.232 | 0.026 | 5 | 1.2414 | 0.12414 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 4.9668 | 4e-05 | 4e-05 | 0.00019867
С103 | Колонна К-605/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 0.36 | 0.36 | 0 | С103 | Колонна К-605/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.4784 | 0.026 | 3 | 1.4878 | 0.14878 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 5.0378 | 0.000152 | 0.000152 | 0.00076575
С104 | Колонна К-605/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 0.36 | 0 | 0 | С104 | Колонна К-605/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.616 | 0.026 | 2 | 0.62536 | 0.062536 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.88806 | 0 | 0 | 0.00053994
С105 | Колонна К-605/1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 12.32 | 12.32 | 0 | С105 | Колонна К-605/1 | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 163 | 194 | 247 | 2 | 4 | 15.5232 | 0.026 | 15 | 15.8435 | 1.5844 | 8.96 | 1.5 | 0.088097 | 27.976 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0006994
С106 | Испаритель Т-602 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 14.83 | 4.449 | 593.2 | С106 | Испаритель Т-602 | Полное-пожар | 19 | 27 | 41 | 80 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 14.83 | 0.026 | 10 | 14.9457 | 1.4946 | 8.96 | 1 | 0.088097 | 26.4883 | 1e-05 | 2e-05 | 0.00013244
С107 | Испаритель Т-602 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 14.83 | 1.483 | 0 | С107 | Испаритель Т-602 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 150 | 304 | 595 | 1414 | 3420 | 5709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 22.245 | 0.026 | 20 | 22.6306 | 2.2631 | 15.16 | 2 | 0.088097 | 42.1417 | 7.6e-05 | 0.000114 | 0.00080069
С108 | Испаритель Т-602 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 14.83 | 0 | 0 | С108 | Испаритель Т-602 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.6014 | 0.026 | 3 | 8.6014 | 0.86014 | 0 | 0.3 | 0 | 9.7615 | 0 | 0 | 0.00074188
С109 | Испаритель Т-602 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 3 | 3 | 10 | С109 | Испаритель Т-602 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.2245 | 0.026 | 5 | 2.3025 | 0.23025 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 9.2364 | 8e-05 | 8e-05 | 0.00036945
С110 | Испаритель Т-602 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 3 | 0 | 0 | С110 | Испаритель Т-602 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.7415 | 0.026 | 2 | 0.8195 | 0.08195 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 1.1019 | 0 | 0 | 0.00017631
С111 | Испаритель Т-602 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 1.26 | 1.26 | 0.7 | С111 | Испаритель Т-602 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.483 | 0.026 | 5 | 1.5158 | 0.15158 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 5.2686 | 4e-05 | 4e-05 | 0.00021074
С112 | Испаритель Т-602 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 1.26 | 1.26 | 0 | С112 | Испаритель Т-602 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 35 | 42 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.7796 | 0.026 | 3 | 1.8124 | 0.18124 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 5.3949 | 0.000152 | 0.000152 | 0.00082002
С113 | Испаритель Т-602 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 1.26 | 0 | 0 | С113 | Испаритель Т-602 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.7415 | 0.026 | 2 | 0.77426 | 0.077426 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 1.0519 | 0 | 0 | 0.00063953
С114 | Испаритель Т-602 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 14.83 | 14.83 | 0 | С114 | Испаритель Т-602 | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 178 | 210 | 267 | 2 | 4 | 18.6858 | 0.026 | 15 | 19.0714 | 1.9071 | 8.96 | 1.5 | 0.088097 | 31.5266 | 5e-05 | 0.0001 | 0.00078817
С115 | Испаритель Т-605/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 6.27 | 1.881 | 250.8 | С115 | Испаритель Т-605/1 | Полное-пожар | 17 | 23 | 34 | 66 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 6.27 | 0.026 | 10 | 6.3189 | 0.63189 | 10.68 | 1 | 0.088097 | 18.7189 | 1.5e-05 | 2e-05 | 9.3594e-05
С116 | Испаритель Т-605/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 6.27 | 0.627 | 0 | С116 | Испаритель Т-605/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 113 | 228 | 446 | 1062 | 2567 | 4284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 9.405 | 0.026 | 20 | 9.568 | 0.9568 | 18.26 | 2 | 0.088097 | 30.8729 | 9.5e-05 | 0.000133 | 0.00058659
С117 | Испаритель Т-605/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 6.27 | 0 | 0 | С117 | Испаритель Т-605/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.6366 | 0.026 | 3 | 3.6366 | 0.36366 | 0 | 0.3 | 0 | 4.3003 | 0 | 0 | 0.00032682
С118 | Испаритель Т-605/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 3 | 3 | 10 | С118 | Испаритель Т-605/1 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.9405 | 0.026 | 5 | 1.0185 | 0.10185 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 7.824 | 8e-05 | 8e-05 | 0.00031296
С119 | Испаритель Т-605/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 3 | 0 | 0 | С119 | Испаритель Т-605/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.3135 | 0.026 | 2 | 0.3915 | 0.03915 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.63113 | 0 | 0 | 0.00010098
С120 | Испаритель Т-605/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 1.26 | 1.26 | 0.7 | С120 | Испаритель Т-605/1 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.627 | 0.026 | 5 | 0.65976 | 0.065976 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 4.327 | 4e-05 | 4e-05 | 0.00017308
С121 | Испаритель Т-605/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 1.26 | 1.26 | 0 | С121 | Испаритель Т-605/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 35 | 42 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.7524 | 0.026 | 3 | 0.78516 | 0.078516 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 4.2649 | 0.000152 | 0.000152 | 0.00064827
С122 | Испаритель Т-605/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 1.26 | 0 | 0 | С122 | Испаритель Т-605/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.3135 | 0.026 | 2 | 0.34626 | 0.034626 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.58105 | 0 | 0 | 0.00035328
С123 | Испаритель Т-605/1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 6.27 | 6.27 | 0 | С123 | Испаритель Т-605/1 | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 119 | 143 | 185 | 3 | 4 | 7.9002 | 0.026 | 15 | 8.0632 | 0.80632 | 10.68 | 1.5 | 0.088097 | 21.1376 | 7.5e-05 | 0.0001 | 0.00052844
С124 | Испаритель Т-614/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 8.37 | 2.511 | 334.8 | С124 | Испаритель Т-614/1 | Полное-пожар | 17 | 24 | 36 | 70 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 8.37 | 0.026 | 10 | 8.4353 | 0.84353 | 10.68 | 1 | 0.088097 | 21.0469 | 1.5e-05 | 2e-05 | 0.00010523
С125 | Испаритель Т-614/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 8.37 | 0.837 | 0 | С125 | Испаритель Т-614/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 124 | 251 | 492 | 1169 | 2826 | 4718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 12.555 | 0.026 | 20 | 12.7726 | 1.2773 | 18.26 | 2 | 0.088097 | 34.398 | 9.5e-05 | 0.000133 | 0.00065356
С126 | Испаритель Т-614/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 8.37 | 0 | 0 | С126 | Испаритель Т-614/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.8546 | 0.026 | 3 | 4.8546 | 0.48546 | 0 | 0.3 | 0 | 5.6401 | 0 | 0 | 0.00042864
С127 | Испаритель Т-614/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 3.3 | 3.3 | 11 | С127 | Испаритель Т-614/1 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 39 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.2555 | 0.026 | 5 | 1.3413 | 0.13413 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 8.1791 | 8e-05 | 8e-05 | 0.00032716
С128 | Испаритель Т-614/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 3.3 | 0 | 0 | С128 | Испаритель Т-614/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.4185 | 0.026 | 2 | 0.5043 | 0.05043 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.75521 | 0 | 0 | 0.00012083
С129 | Испаритель Т-614/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 1.44 | 1.44 | 0.8 | С129 | Испаритель Т-614/1 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.837 | 0.026 | 5 | 0.87444 | 0.087444 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 4.5632 | 4e-05 | 4e-05 | 0.00018253
С130 | Испаритель Т-614/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 1.44 | 1.44 | 0 | С130 | Испаритель Т-614/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 36 | 43 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.0044 | 0.026 | 3 | 1.0418 | 0.10418 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 4.5473 | 0.000152 | 0.000152 | 0.00069119
С131 | Испаритель Т-614/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 1.44 | 0 | 0 | С131 | Испаритель Т-614/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.4185 | 0.026 | 2 | 0.45594 | 0.045594 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.7017 | 0 | 0 | 0.00042663
С132 | Испаритель Т-614/1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 8.37 | 8.37 | 0 | С132 | Испаритель Т-614/1 | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 137 | 163 | 209 | 3 | 4 | 10.5462 | 0.026 | 15 | 10.7638 | 1.0764 | 10.68 | 1.5 | 0.088097 | 24.1083 | 7.5e-05 | 0.0001 | 0.00060271
С133 | Испаритель Т-618 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 8.73 | 2.619 | 349.2 | С133 | Испаритель Т-618 | Полное-пожар | 17 | 25 | 36 | 71 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 8.73 | 0.026 | 10 | 8.7981 | 0.87981 | 10.68 | 1 | 0.088097 | 21.446 | 1.5e-05 | 2e-05 | 0.00010723
С134 | Испаритель Т-618 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 8.73 | 0.873 | 0 | С134 | Испаритель Т-618 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 126 | 255 | 499 | 1185 | 2866 | 4784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 13.095 | 0.026 | 20 | 13.322 | 1.3322 | 18.26 | 2 | 0.088097 | 35.0023 | 9.5e-05 | 0.000133 | 0.00066504
С135 | Испаритель Т-618 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 8.73 | 0 | 0 | С135 | Испаритель Т-618 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5.0634 | 0.026 | 3 | 5.0634 | 0.50634 | 0 | 0.3 | 0 | 5.8697 | 0 | 0 | 0.0004461
С136 | Испаритель Т-618 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 3 | 3 | 10 | С136 | Испаритель Т-618 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.3095 | 0.026 | 5 | 1.3875 | 0.13875 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 8.2299 | 8e-05 | 8e-05 | 0.00032919
С137 | Испаритель Т-618 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 3 | 0 | 0 | С137 | Испаритель Т-618 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.4365 | 0.026 | 2 | 0.5145 | 0.05145 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.76643 | 0 | 0 | 0.00012263
С138 | Испаритель Т-618 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 1.62 | 1.62 | 0.9 | С138 | Испаритель Т-618 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.873 | 0.026 | 5 | 0.91512 | 0.091512 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 4.6079 | 4e-05 | 4e-05 | 0.00018432
С139 | Испаритель Т-618 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 1.62 | 1.62 | 0 | С139 | Испаритель Т-618 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 38 | 45 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.0476 | 0.026 | 3 | 1.0897 | 0.10897 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 4.6 | 0.000152 | 0.000152 | 0.00069919
С140 | Испаритель Т-618 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 1.62 | 0 | 0 | С140 | Испаритель Т-618 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.4365 | 0.026 | 2 | 0.47862 | 0.047862 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.72665 | 0 | 0 | 0.0004418
С141 | Испаритель Т-618 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 8.73 | 8.73 | 0 | С141 | Испаритель Т-618 | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 139 | 166 | 213 | 3 | 4 | 10.9998 | 0.026 | 15 | 11.2268 | 1.1227 | 10.68 | 1.5 | 0.088097 | 24.6176 | 7.5e-05 | 0.0001 | 0.00061544
С142 | Емкость Е-602 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 8.08 | 2.424 | 323.2 | С142 | Емкость Е-602 | Полное-пожар | 17 | 24 | 36 | 70 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 8.08 | 0.026 | 10 | 8.143 | 0.8143 | 10.68 | 1 | 0.088097 | 20.7254 | 1.5e-07 | 2e-07 | 1.0363e-06
С143 | Емкость Е-602 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 8.08 | 0.808 | 0 | С143 | Емкость Е-602 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 123 | 248 | 486 | 1155 | 2793 | 4662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 12.12 | 0.026 | 20 | 12.3301 | 1.233 | 18.26 | 2 | 0.088097 | 33.9112 | 9.5e-07 | 1.33e-06 | 6.4431e-06
С144 | Емкость Е-602 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 8.08 | 0 | 0 | С144 | Емкость Е-602 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.6864 | 0.026 | 3 | 4.6864 | 0.46864 | 0 | 0.3 | 0 | 5.455 | 0 | 0 | 4.1458e-06
С145 | Емкость Е-602 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 3.6 | 3.6 | 12 | С145 | Емкость Е-602 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 40 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.212 | 0.026 | 5 | 1.3056 | 0.13056 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 8.1398 | 8e-06 | 8e-06 | 3.2559e-05
С146 | Емкость Е-602 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 3.6 | 0 | 0 | С146 | Емкость Е-602 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.404 | 0.026 | 2 | 0.4976 | 0.04976 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.74784 | 0 | 0 | 1.1965e-05
С147 | Емкость Е-602 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.8 | 1.8 | 1 | С147 | Емкость Е-602 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.808 | 0.026 | 5 | 0.8548 | 0.08548 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 4.5415 | 4e-06 | 4e-06 | 1.8166e-05
С148 | Емкость Е-602 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 1.8 | 1.8 | 0 | С148 | Емкость Е-602 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 39 | 46 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.9696 | 0.026 | 3 | 1.0164 | 0.10164 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 4.5193 | 1.52e-05 | 1.52e-05 | 6.8693e-05
С149 | Емкость Е-602 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 1.8 | 0 | 0 | С149 | Емкость Е-602 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.404 | 0.026 | 2 | 0.4508 | 0.04508 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.69605 | 0 | 0 | 4.232e-05
С150 | Емкость Е-602 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 8.08 | 8.08 | 0 | С150 | Емкость Е-602 | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 134 | 160 | 206 | 3 | 4 | 10.1808 | 0.026 | 15 | 10.3909 | 1.0391 | 10.68 | 1.5 | 0.088097 | 23.6981 | 7.5e-05 | 0.0001 | 0.00059245
С151 | Емкость Е-601,603 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 8.73 | 2.619 | 349.2 | С151 | Емкость Е-601,603 | Полное-пожар | 17 | 25 | 36 | 71 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 8.73 | 0.026 | 10 | 8.7981 | 0.87981 | 10.68 | 1 | 0.088097 | 21.446 | 3e-07 | 4e-07 | 2.1446e-06
С152 | Емкость Е-601,604 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.19 | 3.8e-07 | 8.73 | 0.873 | 0 | С152 | Емкость Е-601,604 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 126 | 255 | 499 | 1185 | 2866 | 4784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 13.095 | 0.026 | 20 | 13.322 | 1.3322 | 18.26 | 2 | 0.088097 | 35.0023 | 1.9e-06 | 2.66e-06 | 1.3301e-05
С153 | Емкость Е-601,605 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 8.73 | 0 | 0 | С153 | Емкость Е-601,605 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5.0634 | 0.026 | 3 | 5.0634 | 0.50634 | 0 | 0.3 | 0 | 5.8697 | 0 | 0 | 8.922e-06
С154 | Емкость Е-601,606 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 2 | 0.04 | 8e-06 | 3 | 3 | 10 | С154 | Емкость Е-601,606 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.3095 | 0.026 | 5 | 1.3875 | 0.13875 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 8.2299 | 1.6e-05 | 1.6e-05 | 6.5839e-05
С155 | Емкость Е-601,607 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.16 | 3.2e-05 | 3 | 0 | 0 | С155 | Емкость Е-601,607 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.4365 | 0.026 | 2 | 0.5145 | 0.05145 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.76643 | 0 | 0 | 2.4526e-05
С156 | Емкость Е-601,608 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 2 | 0.04 | 8e-06 | 1.62 | 1.62 | 0.9 | С156 | Емкость Е-601,608 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.873 | 0.026 | 5 | 0.91512 | 0.091512 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 4.6079 | 8e-06 | 8e-06 | 3.6863e-05
С157 | Емкость Е-601,609 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 2 | 0.152 | 3.04e-05 | 1.62 | 1.62 | 0 | С157 | Емкость Е-601,609 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 38 | 45 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.0476 | 0.026 | 3 | 1.0897 | 0.10897 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 4.6 | 3.04e-05 | 3.04e-05 | 0.00013984
С158 | Емкость Е-601,610 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.608 | 0.0001216 | 1.62 | 0 | 0 | С158 | Емкость Е-601,610 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.4365 | 0.026 | 2 | 0.47862 | 0.047862 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.72665 | 0 | 0 | 8.8361e-05
С159 | Емкость Е-601,611 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 8.73 | 8.73 | 0 | С159 | Емкость Е-601,611 | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 139 | 166 | 213 | 3 | 4 | 10.9998 | 0.026 | 15 | 11.2268 | 1.1227 | 10.68 | 1.5 | 0.088097 | 24.6176 | 0.00015 | 0.0002 | 0.0012309
С160 | Емкость Е-604 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 7.06 | 2.118 | 282.4 | С160 | Емкость Е-604 | Полное-пожар | 17 | 24 | 35 | 68 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 7.06 | 0.026 | 10 | 7.1151 | 0.71151 | 7.58 | 1 | 0.088097 | 16.4947 | 1e-07 | 1.5e-07 | 8.2473e-07
С161 | Емкость Е-604 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 7.06 | 0.706 | 0 | С161 | Емкость Е-604 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 117 | 238 | 464 | 1104 | 2670 | 4457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 10.59 | 0.026 | 20 | 10.7736 | 1.0774 | 8.96 | 2 | 0.088097 | 22.899 | 3.8e-07 | 7.6e-07 | 4.3508e-06
С162 | Емкость Е-604 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 7.06 | 0 | 0 | С162 | Емкость Е-604 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.0948 | 0.026 | 3 | 4.0948 | 0.40948 | 0 | 0.3 | 0 | 4.8043 | 0 | 0 | 3.6513e-06
С163 | Емкость Е-604 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.8 | 1.8 | 6 | С163 | Емкость Е-604 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.059 | 0.026 | 5 | 1.1058 | 0.11058 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 7.92 | 8e-06 | 8e-06 | 3.168e-05
С164 | Емкость Е-604 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 1.8 | 0 | 0 | С164 | Емкость Е-604 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.353 | 0.026 | 2 | 0.3998 | 0.03998 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.64026 | 0 | 0 | 1.0244e-05
С165 | Емкость Е-604 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | С165 | Емкость Е-604 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.706 | 0.026 | 5 | 0.7294 | 0.07294 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 4.4036 | 4e-06 | 4e-06 | 1.7614e-05
С166 | Емкость Е-604 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.9 | 0.9 | 0 | С166 | Емкость Е-604 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 31 | 37 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.8472 | 0.026 | 3 | 0.8706 | 0.08706 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 4.3589 | 1.52e-05 | 1.52e-05 | 6.6256e-05
С167 | Емкость Е-604 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.9 | 0 | 0 | С167 | Емкость Е-604 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.353 | 0.026 | 2 | 0.3764 | 0.03764 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.61421 | 0 | 0 | 3.7344e-05
С168 | Емкость Е-604 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 7.06 | 7.06 | 0 | С168 | Емкость Е-604 | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 126 | 151 | 194 | 2 | 3 | 8.8956 | 0.026 | 15 | 9.0792 | 0.90792 | 7.58 | 1.5 | 0.088097 | 19.1552 | 5e-05 | 7.5e-05 | 0.00047888
С169 | Емкость Е-605 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 3.17 | 0.951 | 126.8 | С169 | Емкость Е-605 | Полное-пожар | 15 | 21 | 31 | 58 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3.17 | 0.026 | 10 | 3.1947 | 0.31947 | 7.58 | 1 | 0.088097 | 12.1823 | 1e-07 | 1.5e-07 | 6.0911e-07
С170 | Емкость Е-605 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 3.17 | 0.317 | 0 | С170 | Емкость Е-605 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 90 | 182 | 356 | 846 | 2044 | 3413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4.755 | 0.026 | 20 | 4.8374 | 0.48374 | 8.96 | 2 | 0.088097 | 16.3693 | 3.8e-07 | 7.6e-07 | 3.1102e-06
С171 | Емкость Е-605 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 3.17 | 0 | 0 | С171 | Емкость Е-605 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.8386 | 0.026 | 3 | 1.8386 | 0.18386 | 0 | 0.3 | 0 | 2.3225 | 0 | 0 | 1.7651e-06
С172 | Емкость Е-605 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.9 | 0.9 | 3 | С172 | Емкость Е-605 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.4755 | 0.026 | 5 | 0.4989 | 0.04989 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 7.2524 | 8e-06 | 8e-06 | 2.901e-05
С173 | Емкость Е-605 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 0.9 | 0 | 0 | С173 | Емкость Е-605 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.1585 | 0.026 | 2 | 0.1819 | 0.01819 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.40057 | 0 | 0 | 6.4091e-06
С174 | Емкость Е-605 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.36 | 0.36 | 0.2 | С174 | Емкость Е-605 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.317 | 0.026 | 5 | 0.32636 | 0.032636 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 3.9603 | 4e-06 | 4e-06 | 1.5841e-05
С175 | Емкость Е-605 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.36 | 0.36 | 0 | С175 | Емкость Е-605 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.3804 | 0.026 | 3 | 0.38976 | 0.038976 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 3.83 | 1.52e-05 | 1.52e-05 | 5.8216e-05
С176 | Емкость Е-605 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.36 | 0 | 0 | С176 | Емкость Е-605 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.1585 | 0.026 | 2 | 0.16786 | 0.016786 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.38481 | 0 | 0 | 2.3397e-05
С177 | Емкость Е-605 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 3.17 | 3.17 | 0 | С177 | Емкость Е-605 | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 86 | 104 | 137 | 2 | 3 | 3.9942 | 0.026 | 15 | 4.0766 | 0.40766 | 7.58 | 1.5 | 0.088097 | 13.6524 | 5e-05 | 7.5e-05 | 0.00034131
С178 | Емкость Е-609 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 13.8 | 4.14 | 552 | С178 | Емкость Е-609 | Полное-пожар | 19 | 27 | 40 | 79 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 13.8 | 0.026 | 10 | 13.9076 | 1.3908 | 10.68 | 1 | 0.088097 | 27.0665 | 1.5e-07 | 2e-07 | 1.3533e-06
С179 | Емкость Е-609 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 13.8 | 1.38 | 0 | С179 | Емкость Е-609 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 147 | 297 | 581 | 1381 | 3339 | 5573 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 20.7 | 0.026 | 20 | 21.0588 | 2.1059 | 18.26 | 2 | 0.088097 | 43.5128 | 9.5e-07 | 1.33e-06 | 8.2674e-06
С180 | Емкость Е-609 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 13.8 | 0 | 0 | С180 | Емкость Е-609 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.004 | 0.026 | 3 | 8.004 | 0.8004 | 0 | 0.3 | 0 | 9.1044 | 0 | 0 | 6.9193e-06
С181 | Емкость Е-609 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 2.1 | 2.1 | 7 | С181 | Емкость Е-609 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 32 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.07 | 0.026 | 5 | 2.1246 | 0.21246 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 9.0407 | 8e-06 | 8e-06 | 3.6163e-05
С182 | Емкость Е-609 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 2.1 | 0 | 0 | С182 | Емкость Е-609 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.69 | 0.026 | 2 | 0.7446 | 0.07446 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 1.0195 | 0 | 0 | 1.6313e-05
С183 | Емкость Е-609 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.684 | 0.684 | 0.38 | С183 | Емкость Е-609 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.38 | 0.026 | 5 | 1.3978 | 0.13978 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 5.1388 | 4e-06 | 4e-06 | 2.0555e-05
С184 | Емкость Е-609 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.684 | 0.684 | 0 | С184 | Емкость Е-609 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 28 | 33 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.656 | 0.026 | 3 | 1.6738 | 0.16738 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 5.2424 | 1.52e-05 | 1.52e-05 | 7.9685e-05
С185 | Емкость Е-609 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.684 | 0 | 0 | С185 | Емкость Е-609 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.69 | 0.026 | 2 | 0.70778 | 0.070778 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.97873 | 0 | 0 | 5.9507e-05
С186 | Емкость Е-609 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 13.8 | 13.8 | 0 | С186 | Емкость Е-609 | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 172 | 203 | 259 | 3 | 4 | 17.388 | 0.026 | 15 | 17.7468 | 1.7747 | 10.68 | 1.5 | 0.088097 | 31.7896 | 7.5e-05 | 0.0001 | 0.00079474
С187 | Емкость Е-611 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 11.6 | 3.48 | 464 | С187 | Емкость Е-611 | Полное-пожар | 18 | 26 | 38 | 76 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 11.6 | 0.026 | 10 | 11.6905 | 1.169 | 10.68 | 1 | 0.088097 | 24.6276 | 1.5e-07 | 2e-07 | 1.2314e-06
С188 | Емкость Е-612 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 11.6 | 1.16 | 0 | С188 | Емкость Е-612 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 138 | 280 | 548 | 1303 | 3151 | 5260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 17.4 | 0.026 | 20 | 17.7016 | 1.7702 | 18.26 | 2 | 0.088097 | 39.8199 | 9.5e-07 | 1.33e-06 | 7.5658e-06
С189 | Емкость Е-613 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 11.6 | 0 | 0 | С189 | Емкость Е-613 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6.728 | 0.026 | 3 | 6.728 | 0.6728 | 0 | 0.3 | 0 | 7.7008 | 0 | 0 | 5.8526e-06
С190 | Емкость Е-614 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 3.3 | 3.3 | 11 | С190 | Емкость Е-614 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 39 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.74 | 0.026 | 5 | 1.8258 | 0.18258 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 8.712 | 8e-06 | 8e-06 | 3.4848e-05
С191 | Емкость Е-615 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 3.3 | 0 | 0 | С191 | Емкость Е-615 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.58 | 0.026 | 2 | 0.6658 | 0.06658 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.93286 | 0 | 0 | 1.4926e-05
С192 | Емкость Е-616 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.08 | 1.08 | 0.6 | С192 | Емкость Е-616 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.16 | 0.026 | 5 | 1.1881 | 0.11881 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 4.9082 | 4e-06 | 4e-06 | 1.9633e-05
С193 | Емкость Е-617 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 1.08 | 1.08 | 0 | С193 | Емкость Е-617 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 33 | 39 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.392 | 0.026 | 3 | 1.4201 | 0.14201 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 4.9634 | 1.52e-05 | 1.52e-05 | 7.5443e-05
С194 | Емкость Е-618 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 1.08 | 0 | 0 | С194 | Емкость Е-618 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.58 | 0.026 | 2 | 0.60808 | 0.060808 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.86906 | 0 | 0 | 5.2839e-05
С195 | Емкость Е-619 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 11.6 | 11.6 | 0 | С195 | Емкость Е-619 | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 159 | 188 | 241 | 3 | 4 | 14.616 | 0.026 | 15 | 14.9176 | 1.4918 | 10.68 | 1.5 | 0.088097 | 28.6775 | 7.5e-05 | 0.0001 | 0.00071694
С196 | Теплообменник Т-620/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 2.13 | 0.639 | 85.2 | С196 | Теплообменник Т-620/1 | Полное-пожар | 15 | 20 | 28 | 53 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2.13 | 0.026 | 10 | 2.1466 | 0.21466 | 7.58 | 1 | 0.088097 | 11.0294 | 1e-05 | 1.5e-05 | 5.5147e-05
С197 | Теплообменник Т-620/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 2.13 | 0.213 | 0 | С197 | Теплообменник Т-620/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 78 | 159 | 311 | 741 | 1791 | 2989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3.195 | 0.026 | 20 | 3.2504 | 0.32504 | 8.96 | 2 | 0.088097 | 14.6235 | 3.8e-05 | 7.6e-05 | 0.00027785
С198 | Теплообменник Т-620/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 2.13 | 0 | 0 | С198 | Теплообменник Т-620/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.2354 | 0.026 | 3 | 1.2354 | 0.12354 | 0 | 0.3 | 0 | 1.6589 | 0 | 0 | 0.00012608
С199 | Теплообменник Т-620/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 2.1 | 2.1 | 7 | С199 | Теплообменник Т-620/1 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 32 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.3195 | 0.026 | 5 | 0.3741 | 0.03741 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 7.1151 | 8e-05 | 8e-05 | 0.00028461
С200 | Теплообменник Т-620/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 2.1 | 0 | 0 | С200 | Теплообменник Т-620/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.1065 | 0.026 | 2 | 0.1611 | 0.01611 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.37769 | 0 | 0 | 6.043e-05
С201 | Теплообменник Т-620/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 1.8 | 1.8 | 1 | С201 | Теплообменник Т-620/1 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.213 | 0.026 | 5 | 0.2598 | 0.02598 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 3.887 | 4e-05 | 4e-05 | 0.00015548
С202 | Теплообменник Т-620/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 1.8 | 1.8 | 0 | С202 | Теплообменник Т-620/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 39 | 46 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.2556 | 0.026 | 3 | 0.3024 | 0.03024 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 3.7339 | 0.000152 | 0.000152 | 0.00056755
С203 | Теплообменник Т-620/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 1.8 | 0 | 0 | С203 | Теплообменник Т-620/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.1065 | 0.026 | 2 | 0.1533 | 0.01533 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.3688 | 0 | 0 | 0.00022423
С204 | Теплообменник Т-620/1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 2.13 | 2.13 | 0 | С204 | Теплообменник Т-620/1 | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 70 | 87 | 115 | 2 | 3 | 2.6838 | 0.026 | 15 | 2.7392 | 0.27392 | 7.58 | 1.5 | 0.088097 | 12.1812 | 5e-05 | 7.5e-05 | 0.00030453
С205 | Теплообменник Т-622 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 2.25 | 0.675 | 90 | С205 | Теплообменник Т-622 | Полное-пожар | 15 | 20 | 29 | 54 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2.25 | 0.026 | 10 | 2.2675 | 0.22676 | 7.58 | 1 | 0.088097 | 11.1624 | 1e-05 | 1.5e-05 | 5.5812e-05
С206 | Теплообменник Т-622 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 2.25 | 0.225 | 0 | С206 | Теплообменник Т-622 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 80 | 162 | 317 | 754 | 1824 | 3044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3.375 | 0.026 | 20 | 3.4335 | 0.34335 | 8.96 | 2 | 0.088097 | 14.8249 | 3.8e-05 | 7.6e-05 | 0.00028167
С207 | Теплообменник Т-622 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 2.25 | 0 | 0 | С207 | Теплообменник Т-622 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.305 | 0.026 | 3 | 1.305 | 0.1305 | 0 | 0.3 | 0 | 1.7355 | 0 | 0 | 0.0001319
С208 | Теплообменник Т-622 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 0.9 | 0.9 | 3 | С208 | Теплообменник Т-622 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.3375 | 0.026 | 5 | 0.3609 | 0.03609 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 7.1006 | 8e-05 | 8e-05 | 0.00028402
С209 | Теплообменник Т-622 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 0.9 | 0 | 0 | С209 | Теплообменник Т-622 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.1125 | 0.026 | 2 | 0.1359 | 0.01359 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.34997 | 0 | 0 | 5.5995e-05
С210 | Теплообменник Т-622 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 0.72 | 0.72 | 0.4 | С210 | Теплообменник Т-622 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.225 | 0.026 | 5 | 0.24372 | 0.024372 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 3.8694 | 4e-05 | 4e-05 | 0.00015477
С211 | Теплообменник Т-622 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 0.72 | 0.72 | 0 | С211 | Теплообменник Т-622 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.27 | 0.026 | 3 | 0.28872 | 0.028872 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 3.7189 | 0.000152 | 0.000152 | 0.00056527
С212 | Теплообменник Т-622 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 0.72 | 0 | 0 | С212 | Теплообменник Т-622 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.1125 | 0.026 | 2 | 0.13122 | 0.013122 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.34451 | 0 | 0 | 0.00020946
С213 | Теплообменник Т-622 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 2.25 | 2.25 | 0 | С213 | Теплообменник Т-622 | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 72 | 89 | 117 | 2 | 3 | 2.835 | 0.026 | 15 | 2.8935 | 0.28935 | 7.58 | 1.5 | 0.088097 | 12.3509 | 5e-05 | 7.5e-05 | 0.00030877
С214 | Теплообменник Т-602/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 4 | 1.2 | 160 | С214 | Теплообменник Т-602/1 | Полное-пожар | 16 | 22 | 32 | 61 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 0.026 | 10 | 4.0312 | 0.40312 | 7.58 | 1 | 0.088097 | 13.1024 | 1e-05 | 1.5e-05 | 6.5512e-05
С215 | Теплообменник Т-602/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 4 | 0.4 | 0 | С215 | Теплообменник Т-602/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 97 | 196 | 384 | 914 | 2209 | 3688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 0.026 | 20 | 6.104 | 0.6104 | 8.96 | 2 | 0.088097 | 17.7625 | 3.8e-05 | 7.6e-05 | 0.00033749
С216 | Теплообменник Т-602/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 4 | 0 | 0 | С216 | Теплообменник Т-602/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.32 | 0.026 | 3 | 2.32 | 0.232 | 0 | 0.3 | 0 | 2.852 | 0 | 0 | 0.00021675
С217 | Теплообменник Т-602/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 1.8 | 1.8 | 6 | С217 | Теплообменник Т-602/1 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.6 | 0.026 | 5 | 0.6468 | 0.06468 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 7.4151 | 8e-05 | 8e-05 | 0.0002966
С218 | Теплообменник Т-602/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 1.8 | 0 | 0 | С218 | Теплообменник Т-602/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.2 | 0.026 | 2 | 0.2468 | 0.02468 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.47196 | 0 | 0 | 7.5514e-05
С219 | Теплообменник Т-602/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | С219 | Теплообменник Т-602/1 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.4 | 0.026 | 5 | 0.4234 | 0.04234 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 4.067 | 4e-05 | 4e-05 | 0.00016268
С220 | Теплообменник Т-602/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 0.9 | 0.9 | 0 | С220 | Теплообменник Т-602/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 31 | 37 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.48 | 0.026 | 3 | 0.5034 | 0.05034 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 3.955 | 0.000152 | 0.000152 | 0.00060116
С221 | Теплообменник Т-602/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 0.9 | 0 | 0 | С221 | Теплообменник Т-602/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.2 | 0.026 | 2 | 0.2234 | 0.02234 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.44591 | 0 | 0 | 0.00027111
С222 | Теплообменник Т-602/1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 4 | 4 | 0 | С222 | Теплообменник Т-602/1 | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 96 | 116 | 152 | 2 | 3 | 5.04 | 0.026 | 15 | 5.144 | 0.5144 | 7.58 | 1.5 | 0.088097 | 14.8265 | 5e-05 | 7.5e-05 | 0.00037066
С223 | Теплообменник Т-608/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 4 | 1.2 | 160 | С223 | Теплообменник Т-608/1 | Полное-пожар | 16 | 22 | 32 | 61 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 0.026 | 10 | 4.0312 | 0.40312 | 7.58 | 1 | 0.088097 | 13.1024 | 1e-05 | 1.5e-05 | 6.5512e-05
С224 | Теплообменник Т-608/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 4 | 0.4 | 0 | С224 | Теплообменник Т-608/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 97 | 196 | 384 | 914 | 2209 | 3688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 0.026 | 20 | 6.104 | 0.6104 | 8.96 | 2 | 0.088097 | 17.7625 | 3.8e-05 | 7.6e-05 | 0.00033749
С225 | Теплообменник Т-608/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 4 | 0 | 0 | С225 | Теплообменник Т-608/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.32 | 0.026 | 3 | 2.32 | 0.232 | 0 | 0.3 | 0 | 2.852 | 0 | 0 | 0.00021675
С226 | Теплообменник Т-608/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 1.5 | 1.5 | 5 | С226 | Теплообменник Т-608/1 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.6 | 0.026 | 5 | 0.639 | 0.0639 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 7.4065 | 8e-05 | 8e-05 | 0.00029626
С227 | Теплообменник Т-608/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 1.5 | 0 | 0 | С227 | Теплообменник Т-608/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.2 | 0.026 | 2 | 0.239 | 0.0239 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.46338 | 0 | 0 | 7.4141e-05
С228 | Теплообменник Т-608/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 0.81 | 0.81 | 0.45 | С228 | Теплообменник Т-608/1 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.4 | 0.026 | 5 | 0.42106 | 0.042106 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 4.0644 | 4e-05 | 4e-05 | 0.00016258
С229 | Теплообменник Т-608/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 0.81 | 0.81 | 0 | С229 | Теплообменник Т-608/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 30 | 36 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.48 | 0.026 | 3 | 0.50106 | 0.050106 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 3.9524 | 0.000152 | 0.000152 | 0.00060077
С230 | Теплообменник Т-608/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 0.81 | 0 | 0 | С230 | Теплообменник Т-608/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.2 | 0.026 | 2 | 0.22106 | 0.022106 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.44333 | 0 | 0 | 0.00026955
С231 | Теплообменник Т-608/1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 4 | 4 | 0 | С231 | Теплообменник Т-608/1 | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 96 | 116 | 152 | 2 | 3 | 5.04 | 0.026 | 15 | 5.144 | 0.5144 | 7.58 | 1.5 | 0.088097 | 14.8265 | 5e-05 | 7.5e-05 | 0.00037066
С232 | Теплообменник Т-618/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 4 | 1.2 | 160 | С232 | Теплообменник Т-618/1 | Полное-пожар | 16 | 22 | 32 | 61 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 0.026 | 10 | 4.0312 | 0.40312 | 7.58 | 1 | 0.088097 | 13.1024 | 1e-05 | 1.5e-05 | 6.5512e-05
С233 | Теплообменник Т-618/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 4 | 0.4 | 0 | С233 | Теплообменник Т-618/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 97 | 196 | 384 | 914 | 2209 | 3688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 0.026 | 20 | 6.104 | 0.6104 | 8.96 | 2 | 0.088097 | 17.7625 | 3.8e-05 | 7.6e-05 | 0.00033749
С234 | Теплообменник Т-618/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 4 | 0 | 0 | С234 | Теплообменник Т-618/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.32 | 0.026 | 3 | 2.32 | 0.232 | 0 | 0.3 | 0 | 2.852 | 0 | 0 | 0.00021675
С235 | Теплообменник Т-618/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 1.5 | 1.5 | 5 | С235 | Теплообменник Т-618/1 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.6 | 0.026 | 5 | 0.639 | 0.0639 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 7.4065 | 8e-05 | 8e-05 | 0.00029626
С236 | Теплообменник Т-618/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 1.5 | 0 | 0 | С236 | Теплообменник Т-618/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.2 | 0.026 | 2 | 0.239 | 0.0239 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.46338 | 0 | 0 | 7.4141e-05
С237 | Теплообменник Т-618/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 0.81 | 0.81 | 0.45 | С237 | Теплообменник Т-618/1 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.4 | 0.026 | 5 | 0.42106 | 0.042106 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 4.0644 | 4e-05 | 4e-05 | 0.00016258
С238 | Теплообменник Т-618/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 0.81 | 0.81 | 0 | С238 | Теплообменник Т-618/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 30 | 36 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.48 | 0.026 | 3 | 0.50106 | 0.050106 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 3.9524 | 0.000152 | 0.000152 | 0.00060077
С239 | Теплообменник Т-618/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 0.81 | 0 | 0 | С239 | Теплообменник Т-618/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.2 | 0.026 | 2 | 0.22106 | 0.022106 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.44333 | 0 | 0 | 0.00026955
С240 | Теплообменник Т-618/1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 4 | 4 | 0 | С240 | Теплообменник Т-618/1 | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 96 | 116 | 152 | 2 | 3 | 5.04 | 0.026 | 15 | 5.144 | 0.5144 | 7.58 | 1.5 | 0.088097 | 14.8265 | 5e-05 | 7.5e-05 | 0.00037066
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С241 | Насос центробежный 601/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 2 | 0.015 | 3e-07 | 3.83 | 3.83 | 0.31917 | С241 | Насос центробежный 601/1,2 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2.1448 | 0.026 | 2 | 2.2444 | 0.22444 | 3.1 | 0.2 | 0.13048 | 5.8993 | 3e-07 | 3e-07 | 1.7698e-06
С242 | Насос центробежный 601/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.01425 | 2.85e-07 | 3.83 | 0.383 | 0 | С242 | Насос центробежный 601/1,2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 59 | 127 | 316 | 776 | 1301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3.2172 | 0.026 | 5 | 3.3168 | 0.33168 | 7.58 | 0.5 | 0.13048 | 11.8589 | 5.7e-07 | 8.55e-07 | 3.3798e-06
С243 | Насос центробежный 601/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.27075 | 5.415e-06 | 3.83 | 0 | 0 | С243 | Насос центробежный 601/1,2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.0724 | 0.026 | 1 | 1.0724 | 0.10724 | 0 | 0.1 | 0.097025 | 1.3767 | 0 | 0 | 7.4546e-06
С244 | Насос центробежный 601/1,2 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 2 | 0.035 | 7e-07 | 3.83 | 3.83 | 76.6 | С244 | Насос центробежный 601/1,2 | Полное пожар | 14 | 20 | 28 | 52 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.5362 | 0.026 | 2 | 0.63578 | 0.063578 | 3.1 | 0.2 | 0.13048 | 4.1298 | 7e-07 | 7e-07 | 2.8909e-06
С245 | Насос центробежный 601/1,2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.03325 | 6.65e-07 | 3.83 | 3.83 | 0 | С245 | Насос центробежный 601/1,2 | Полное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 50 | 60 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.5362 | 0.026 | 2 | 0.63578 | 0.063578 | 3.1 | 0.2 | 0.13048 | 4.1298 | 6.65e-07 | 6.65e-07 | 2.7463e-06
С246 | Насос центробежный 601/1,2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.63175 | 1.2635e-05 | 3.83 | 0 | 0 | С246 | Насос центробежный 601/1,2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.10724 | 0.026 | 1 | 0.10724 | 0.010724 | 0 | 0.1 | 0.097025 | 0.31499 | 0 | 0 | 3.9799e-06
С247 | Насос центробежный, 603/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 2 | 0.015 | 3e-07 | 5.05 | 5.05 | 0.42083 | С247 | Насос центробежный, 603/1,2 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2.828 | 0.026 | 2 | 2.9593 | 0.29593 | 3.1 | 0.2 | 0.17204 | 6.7273 | 3e-07 | 3e-07 | 2.0182e-06
С248 | Насос центробежный, 603/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.01425 | 2.85e-07 | 5.05 | 0.505 | 0 | С248 | Насос центробежный, 603/1,2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 65 | 140 | 347 | 851 | 1426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4.242 | 0.026 | 5 | 4.3733 | 0.43733 | 7.58 | 0.5 | 0.17204 | 13.0627 | 5.7e-07 | 8.55e-07 | 3.7229e-06
С249 | Насос центробежный, 603/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.27075 | 5.415e-06 | 5.05 | 0 | 0 | С249 | Насос центробежный, 603/1,2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.414 | 0.026 | 1 | 1.414 | 0.1414 | 0 | 0.1 | 0.12793 | 1.7833 | 0 | 0 | 9.6567e-06
С250 | Насос центробежный, 603/1,2 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 2 | 0.035 | 7e-07 | 5.05 | 5.05 | 101 | С250 | Насос центробежный, 603/1,2 | Полное пожар | 15 | 21 | 29 | 55 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.707 | 0.026 | 2 | 0.8383 | 0.08383 | 3.1 | 0.2 | 0.17204 | 4.3942 | 7e-07 | 7e-07 | 3.0759e-06
С251 | Насос центробежный, 603/1,2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.03325 | 6.65e-07 | 5.05 | 5.05 | 0 | С251 | Насос центробежный, 603/1,2 | Полное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 55 | 66 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.707 | 0.026 | 2 | 0.8383 | 0.08383 | 3.1 | 0.2 | 0.17204 | 4.3942 | 6.65e-07 | 6.65e-07 | 2.9221e-06
С252 | Насос центробежный, 603/1,2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.63175 | 1.2635e-05 | 5.05 | 0 | 0 | С252 | Насос центробежный, 603/1,2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.1414 | 0.026 | 1 | 0.1414 | 0.01414 | 0 | 0.1 | 0.12793 | 0.38347 | 0 | 0 | 4.8452e-06
С253 | Насос центробежный, 605/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 2 | 0.015 | 3e-07 | 4.12 | 4.12 | 0.34333 | С253 | Насос центробежный, 605/1,2 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2.3072 | 0.026 | 2 | 2.4143 | 0.24143 | 3.1 | 0.2 | 0.14036 | 6.0961 | 3e-07 | 3e-07 | 1.8288e-06
С254 | Насос центробежный, 605/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.01425 | 2.85e-07 | 4.12 | 0.412 | 0 | С254 | Насос центробежный, 605/1,2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 61 | 130 | 324 | 795 | 1333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3.4608 | 0.026 | 5 | 3.5679 | 0.35679 | 7.58 | 0.5 | 0.14036 | 12.1451 | 5.7e-07 | 8.55e-07 | 3.4613e-06
С255 | Насос центробежный, 605/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.27075 | 5.415e-06 | 4.12 | 0 | 0 | С255 | Насос центробежный, 605/1,2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.1536 | 0.026 | 1 | 1.1536 | 0.11536 | 0 | 0.1 | 0.10437 | 1.4733 | 0 | 0 | 7.9781e-06
С256 | Насос центробежный, 605/1,2 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 2 | 0.035 | 7e-07 | 4.12 | 4.12 | 82.4 | С256 | Насос центробежный, 605/1,2 | Полное пожар | 14 | 20 | 28 | 53 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.5768 | 0.026 | 2 | 0.68392 | 0.068392 | 3.1 | 0.2 | 0.14036 | 4.1927 | 7e-07 | 7e-07 | 2.9349e-06
С257 | Насос центробежный, 605/1,2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.03325 | 6.65e-07 | 4.12 | 4.12 | 0 | С257 | Насос центробежный, 605/1,2 | Полное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 51 | 61 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.5768 | 0.026 | 2 | 0.68392 | 0.068392 | 3.1 | 0.2 | 0.14036 | 4.1927 | 6.65e-07 | 6.65e-07 | 2.7881e-06
С258 | Насос центробежный, 605/1,2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.63175 | 1.2635e-05 | 4.12 | 0 | 0 | С258 | Насос центробежный, 605/1,2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.11536 | 0.026 | 1 | 0.11536 | 0.011536 | 0 | 0.1 | 0.10437 | 0.33127 | 0 | 0 | 4.1856e-06
С259 | Насос центробежный, 606/1,2 и 607/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 4 | 0.015 | 6e-07 | 4.12 | 4.12 | 0.34333 | С259 | Насос центробежный, 606/1,2 и 607/1,2 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2.3072 | 0.026 | 2 | 2.4143 | 0.24143 | 3.1 | 0.2 | 0.14036 | 6.0961 | 6e-07 | 6e-07 | 3.6577e-06
С260 | Насос центробежный, 606/1,2 и 607/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 4 | 0.01425 | 5.7e-07 | 4.12 | 0.412 | 0 | С260 | Насос центробежный, 606/1,2 и 607/1,2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 61 | 130 | 324 | 795 | 1333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3.4608 | 0.026 | 5 | 3.5679 | 0.35679 | 7.58 | 0.5 | 0.14036 | 12.1451 | 1.14e-06 | 1.71e-06 | 6.9227e-06
С261 | Насос центробежный, 606/1,2 и 607/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 4 | 0.27075 | 1.083e-05 | 4.12 | 0 | 0 | С261 | Насос центробежный, 606/1,2 и 607/1,2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.1536 | 0.026 | 1 | 1.1536 | 0.11536 | 0 | 0.1 | 0.10437 | 1.4733 | 0 | 0 | 1.5956e-05
С262 | Насос центробежный, 606/1,2 и 607/1,2 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 4 | 0.035 | 1.4e-06 | 4.12 | 4.12 | 82.4 | С262 | Насос центробежный, 606/1,2 и 607/1,2 | Полное пожар | 14 | 20 | 28 | 53 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.5768 | 0.026 | 2 | 0.68392 | 0.068392 | 3.1 | 0.2 | 0.14036 | 4.1927 | 1.4e-06 | 1.4e-06 | 5.8697e-06
С263 | Насос центробежный, 606/1,2 и 607/1,2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 4 | 0.03325 | 1.33e-06 | 4.12 | 4.12 | 0 | С263 | Насос центробежный, 606/1,2 и 607/1,2 | Полное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 51 | 61 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.5768 | 0.026 | 2 | 0.68392 | 0.068392 | 3.1 | 0.2 | 0.14036 | 4.1927 | 1.33e-06 | 1.33e-06 | 5.5763e-06
С264 | Насос центробежный, 606/1,2 и 607/1,2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 4 | 0.63175 | 2.527e-05 | 4.12 | 0 | 0 | С264 | Насос центробежный, 606/1,2 и 607/1,2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.11536 | 0.026 | 1 | 0.11536 | 0.011536 | 0 | 0.1 | 0.10437 | 0.33127 | 0 | 0 | 8.3711e-06
С265 | Насос центробежный, 608/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 2 | 0.015 | 3e-07 | 3.55 | 3.55 | 0.29583 | С265 | Насос центробежный, 608/1,2 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.988 | 0.026 | 2 | 2.0803 | 0.20803 | 3.1 | 0.2 | 0.061302 | 5.6496 | 3e-07 | 3e-07 | 1.6949e-06
С266 | Насос центробежный, 608/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.01425 | 2.85e-07 | 3.55 | 0.1065 | 0 | С266 | Насос центробежный, 608/1,2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 38 | 83 | 206 | 506 | 849 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2.982 | 0.026 | 5 | 3.0743 | 0.30743 | 7.58 | 0.5 | 0.036283 | 11.498 | 5.7e-07 | 8.55e-07 | 3.2769e-06
С267 | Насос центробежный, 608/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.27075 | 5.415e-06 | 3.55 | 0 | 0 | С267 | Насос центробежный, 608/1,2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.994 | 0.026 | 1 | 0.994 | 0.0994 | 0 | 0.1 | 0.02698 | 1.2204 | 0 | 0 | 6.6084e-06
С268 | Насос центробежный, 608/1,2 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 2 | 0.035 | 7e-07 | 3.55 | 1.065 | 21.3 | С268 | Насос центробежный, 608/1,2 | Полное пожар | 11 | 14 | 20 | 37 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.497 | 0.026 | 2 | 0.5893 | 0.05893 | 3.1 | 0.2 | 0.036283 | 3.9845 | 7e-07 | 7e-07 | 2.7892e-06
С269 | Насос центробежный, 608/1,2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.03325 | 6.65e-07 | 3.55 | 1.065 | 0 | С269 | Насос центробежный, 608/1,2 | Полное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 33 | 39 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.497 | 0.026 | 2 | 0.5893 | 0.05893 | 3.1 | 0.2 | 0.036283 | 3.9845 | 6.65e-07 | 6.65e-07 | 2.6497e-06
С270 | Насос центробежный, 608/1,2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.63175 | 1.2635e-05 | 3.55 | 0 | 0 | С270 | Насос центробежный, 608/1,2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0994 | 0.026 | 1 | 0.0994 | 0.00994 | 0 | 0.1 | 0.02698 | 0.23632 | 0 | 0 | 2.9859e-06
С271 | Насос центробежный, 609/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 2 | 0.015 | 3e-07 | 2.82 | 2.82 | 0.235 | С271 | Насос центробежный, 609/1,2 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.5792 | 0.026 | 2 | 1.6525 | 0.16525 | 3.1 | 0.2 | 0.048696 | 5.1665 | 3e-07 | 3e-07 | 1.5499e-06
С272 | Насос центробежный, 609/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.01425 | 2.85e-07 | 2.82 | 0.0846 | 0 | С272 | Насос центробежный, 609/1,2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 36 | 77 | 191 | 469 | 786 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2.3688 | 0.026 | 5 | 2.4421 | 0.24421 | 7.58 | 0.5 | 0.028822 | 10.7952 | 5.7e-07 | 8.55e-07 | 3.0766e-06
С273 | Насос центробежный, 609/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.27075 | 5.415e-06 | 2.82 | 0 | 0 | С273 | Насос центробежный, 609/1,2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.7896 | 0.026 | 1 | 0.7896 | 0.07896 | 0 | 0.1 | 0.021432 | 0.98999 | 0 | 0 | 5.3608e-06
С274 | Насос центробежный, 609/1,2 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 2 | 0.035 | 7e-07 | 2.82 | 0.846 | 16.92 | С274 | Насос центробежный, 609/1,2 | Полное пожар | 10 | 13 | 19 | 34 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.3948 | 0.026 | 2 | 0.46812 | 0.046812 | 3.1 | 0.2 | 0.028822 | 3.8438 | 7e-07 | 7e-07 | 2.6906e-06
С275 | Насос центробежный, 609/1,2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.03325 | 6.65e-07 | 2.82 | 0.846 | 0 | С275 | Насос центробежный, 609/1,2 | Полное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 30 | 36 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.3948 | 0.026 | 2 | 0.46812 | 0.046812 | 3.1 | 0.2 | 0.028822 | 3.8438 | 6.65e-07 | 6.65e-07 | 2.5561e-06
С276 | Насос центробежный, 609/1,2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.63175 | 1.2635e-05 | 2.82 | 0 | 0 | С276 | Насос центробежный, 609/1,2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.07896 | 0.026 | 1 | 0.07896 | 0.007896 | 0 | 0.1 | 0.021432 | 0.20829 | 0 | 0 | 2.6317e-06
С277 | Насос центробежный, 612/1,2,3 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 3 | 0.015 | 4.5e-07 | 3.66 | 3.66 | 0.305 | С277 | Насос центробежный, 612/1,2,3 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2.0496 | 0.026 | 2 | 2.1448 | 0.21448 | 3.1 | 0.2 | 0.063202 | 5.7224 | 4.5e-07 | 4.5e-07 | 2.5751e-06
С278 | Насос центробежный, 612/1,2,4 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 3 | 0.01425 | 4.275e-07 | 3.66 | 0.1098 | 0 | С278 | Насос центробежный, 612/1,2,4 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 39 | 84 | 208 | 512 | 858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3.0744 | 0.026 | 5 | 3.1696 | 0.31696 | 7.58 | 0.5 | 0.037407 | 11.6039 | 8.55e-07 | 1.2825e-06 | 4.9607e-06
С279 | Насос центробежный, 612/1,2,5 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 3 | 0.27075 | 8.1225e-06 | 3.66 | 0 | 0 | С279 | Насос центробежный, 612/1,2,5 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.0248 | 0.026 | 1 | 1.0248 | 0.10248 | 0 | 0.1 | 0.027816 | 1.2551 | 0 | 0 | 1.0195e-05
С280 | Насос центробежный, 612/1,2,6 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 3 | 0.035 | 1.05e-06 | 3.66 | 1.098 | 21.96 | С280 | Насос центробежный, 612/1,2,6 | Полное пожар | 11 | 14 | 20 | 37 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.5124 | 0.026 | 2 | 0.60756 | 0.060756 | 3.1 | 0.2 | 0.037407 | 4.0057 | 1.05e-06 | 1.05e-06 | 4.206e-06
С281 | Насос центробежный, 612/1,2,7 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 3 | 0.03325 | 9.975e-07 | 3.66 | 1.098 | 0 | С281 | Насос центробежный, 612/1,2,7 | Полное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 33 | 39 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.5124 | 0.026 | 2 | 0.60756 | 0.060756 | 3.1 | 0.2 | 0.037407 | 4.0057 | 9.975e-07 | 9.975e-07 | 3.9957e-06
С282 | Насос центробежный, 612/1,2,8 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 3 | 0.63175 | 1.8953e-05 | 3.66 | 0 | 0 | С282 | Насос центробежный, 612/1,2,8 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.10248 | 0.026 | 1 | 0.10248 | 0.010248 | 0 | 0.1 | 0.027816 | 0.24054 | 0 | 0 | 4.5589e-06
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С283 | Трубопровод. Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) от склада готовой продукции (СГП) (от автодороги товарного цеха) до заводского забора | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 314 | 0.2 | 6.28e-06 | 5.73 | 5.73 | 31.8333 | С283 | Трубопровод. Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) от склада готовой продукции (СГП) (от автодороги товарного цеха) до заводского забора | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 59 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3.2088 | 0.026 | 2 | 3.3578 | 0.33578 | 5.86 | 0.2 | 0.057691 | 9.8112 | 6.28e-06 | 1.884e-05 | 6.1615e-05
С284 | Трубопровод. Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) от склада готовой продукции (СГП) (от автодороги товарного цеха) до заводского забора | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 314 | 0.04 | 1.256e-06 | 5.73 | 0.573 |  | С284 | Трубопровод. Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) от склада готовой продукции (СГП) (от автодороги товарного цеха) до заводского забора | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 68 | 146 | 361 | 888 | 1488 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4.8132 | 0.026 | 5 | 4.9622 | 0.49622 | 8.96 | 0.5 | 0.057691 | 14.9761 | 2.512e-06 | 5.024e-06 | 1.881e-05
С285 | Трубопровод. Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) от склада готовой продукции (СГП) (от автодороги товарного цеха) до заводского забора | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 314 | 0.76 | 2.3864e-05 | 5.73 | 0 |  | С285 | Трубопровод. Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) от склада готовой продукции (СГП) (от автодороги товарного цеха) до заводского забора | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.6044 | 0.026 | 1 | 1.6044 | 0.16044 | 0 | 0.1 | 0 | 1.8648 | 0 | 0 | 4.4503e-05
С286 | Трубопровод. Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) от склада готовой продукции (СГП) (от автодороги товарного цеха) до заводского забора | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 314 | 0.2 | 3.14e-05 | 2.5785 | 2.5785 | 14.325 | С286 | Трубопровод. Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) от склада готовой продукции (СГП) (от автодороги товарного цеха) до заводского забора | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 43 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.8022 | 0.026 | 2 | 0.86924 | 0.086924 | 4.48 | 0.2 | 0.025961 | 5.6621 | 3.14e-05 | 6.28e-05 | 0.00017779
С287 | Трубопровод. Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) от склада готовой продукции (СГП) (от автодороги товарного цеха) до заводского забора | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 314 | 0.04 | 6.28e-06 | 2.5785 | 2.5785 |  | С287 | Трубопровод. Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) от склада готовой продукции (СГП) (от автодороги товарного цеха) до заводского забора | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 44 | 52 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.8022 | 0.026 | 2 | 0.86924 | 0.086924 | 5.86 | 0.2 | 0.025961 | 7.0421 | 6.28e-06 | 1.884e-05 | 4.4225e-05
С288 | Трубопровод. Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) от склада готовой продукции (СГП) (от автодороги товарного цеха) до заводского забора | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 314 | 0.76 | 0.00011932 | 2.5785 | 0 |  | С288 | Трубопровод. Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) от склада готовой продукции (СГП) (от автодороги товарного цеха) до заводского забора | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.16044 | 0.026 | 1 | 0.22748 | 0.022748 | 0 | 0.1 | 0.0034371 | 0.35367 | 0 | 0 | 4.2199e-05
С289 | Трубопровод. ШФЛУ от заводского забора до теплообменника подогрева Т-620 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 130 | 0.2 | 2.6e-06 | 2.97 | 2.97 | 16.5 | С289 | Трубопровод. ШФЛУ от заводского забора до теплообменника подогрева Т-620 | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 46 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1.6632 | 0.026 | 2 | 1.7404 | 0.17404 | 5.86 | 0.2 | 0.029903 | 8.0044 | 2.6e-06 | 7.8e-06 | 2.0811e-05
С290 | Трубопровод. ШФЛУ от заводского забора до теплообменника подогрева Т-620 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 130 | 0.04 | 5.2e-07 | 2.97 | 0.297 |  | С290 | Трубопровод. ШФЛУ от заводского забора до теплообменника подогрева Т-620 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 54 | 117 | 290 | 713 | 1195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2.4948 | 0.026 | 5 | 2.572 | 0.2572 | 8.96 | 0.5 | 0.029903 | 12.3191 | 1.04e-06 | 2.08e-06 | 6.4059e-06
С291 | Трубопровод. ШФЛУ от заводского забора до теплообменника подогрева Т-620 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 130 | 0.76 | 9.88e-06 | 2.97 | 0 |  | С291 | Трубопровод. ШФЛУ от заводского забора до теплообменника подогрева Т-620 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.8316 | 0.026 | 1 | 0.8316 | 0.08316 | 0 | 0.1 | 0 | 1.0148 | 0 | 0 | 1.0026e-05
С292 | Трубопровод. ШФЛУ от заводского забора до теплообменника подогрева Т-620 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 130 | 0.2 | 1.3e-05 | 1.3365 | 1.3365 | 7.425 | С292 | Трубопровод. ШФЛУ от заводского забора до теплообменника подогрева Т-620 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 33 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.4158 | 0.026 | 2 | 0.45055 | 0.045055 | 4.48 | 0.2 | 0.013456 | 5.1891 | 1.3e-05 | 2.6e-05 | 6.7458e-05
С293 | Трубопровод. ШФЛУ от заводского забора до теплообменника подогрева Т-620 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 130 | 0.04 | 2.6e-06 | 1.3365 | 1.3365 |  | С293 | Трубопровод. ШФЛУ от заводского забора до теплообменника подогрева Т-620 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 35 | 42 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.4158 | 0.026 | 2 | 0.45055 | 0.045055 | 5.86 | 0.2 | 0.013456 | 6.5691 | 2.6e-06 | 7.8e-06 | 1.708e-05
С294 | Трубопровод. ШФЛУ от заводского забора до теплообменника подогрева Т-620 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 130 | 0.76 | 4.94e-05 | 1.3365 | 0 |  | С294 | Трубопровод. ШФЛУ от заводского забора до теплообменника подогрева Т-620 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.08316 | 0.026 | 1 | 0.11791 | 0.011791 | 0 | 0.1 | 0.0017816 | 0.23148 | 0 | 0 | 1.1435e-05
С295 | Трубопровод. ШФЛУ от теплообменника Т-601 на загрузку колонны К-601. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 73 | 0.2 | 1.46e-06 | 1.99 | 1.99 | 11.0556 | С295 | Трубопровод. ШФЛУ от теплообменника Т-601 на загрузку колонны К-601. | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 39 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1.1144 | 0.026 | 2 | 1.1661 | 0.11661 | 5.86 | 0.2 | 0.020036 | 7.3628 | 1.46e-06 | 4.38e-06 | 1.075e-05
С296 | Трубопровод. ШФЛУ от теплообменника Т-601 на загрузку колонны К-601. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 73 | 0.04 | 2.92e-07 | 1.99 | 0.199 |  | С296 | Трубопровод. ШФЛУ от теплообменника Т-601 на загрузку колонны К-601. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 47 | 102 | 254 | 624 | 1046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1.6716 | 0.026 | 5 | 1.7233 | 0.17233 | 8.96 | 0.5 | 0.020036 | 11.3757 | 5.84e-07 | 1.168e-06 | 3.3217e-06
С297 | Трубопровод. ШФЛУ от теплообменника Т-601 на загрузку колонны К-601. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 73 | 0.76 | 5.548e-06 | 1.99 | 0 |  | С297 | Трубопровод. ШФЛУ от теплообменника Т-601 на загрузку колонны К-601. | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.5572 | 0.026 | 1 | 0.5572 | 0.05572 | 0 | 0.1 | 0 | 0.71292 | 0 | 0 | 3.9553e-06
С298 | Трубопровод. ШФЛУ от теплообменника Т-601 на загрузку колонны К-601. | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 73 | 0.2 | 7.3e-06 | 0.8955 | 0.8955 | 4.975 | С298 | Трубопровод. ШФЛУ от теплообменника Т-601 на загрузку колонны К-601. | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.2786 | 0.026 | 2 | 0.30188 | 0.030188 | 4.48 | 0.2 | 0.0090161 | 5.0211 | 7.3e-06 | 1.46e-05 | 3.6654e-05
С299 | Трубопровод. ШФЛУ от теплообменника Т-601 на загрузку колонны К-601. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 73 | 0.04 | 1.46e-06 | 0.8955 | 0.8955 |  | С299 | Трубопровод. ШФЛУ от теплообменника Т-601 на загрузку колонны К-601. | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 31 | 37 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.2786 | 0.026 | 2 | 0.30188 | 0.030188 | 5.86 | 0.2 | 0.0090161 | 6.4011 | 1.46e-06 | 4.38e-06 | 9.3456e-06
С300 | Трубопровод. ШФЛУ от теплообменника Т-601 на загрузку колонны К-601. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 73 | 0.76 | 2.774e-05 | 0.8955 | 0 |  | С300 | Трубопровод. ШФЛУ от теплообменника Т-601 на загрузку колонны К-601. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.05572 | 0.026 | 1 | 0.079003 | 0.0079003 | 0 | 0.1 | 0.0011937 | 0.1881 | 0 | 0 | 5.2178e-06
С301 | Трубопровод. Этановая фракция (жидкость) из емкости Е-601 до насосов НЦ-601/1,2. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 115 | 0.2 | 2.3e-06 | 1.58 | 1.58 | 8.7778 | С301 | Трубопровод. Этановая фракция (жидкость) из емкости Е-601 до насосов НЦ-601/1,2. | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 35 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.8848 | 0.026 | 2 | 0.92588 | 0.092588 | 5.86 | 0.2 | 0.015908 | 7.0944 | 2.3e-06 | 6.9e-06 | 1.6317e-05
С302 | Трубопровод. Этановая фракция (жидкость) из емкости Е-601 до насосов НЦ-601/1,2. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 115 | 0.04 | 4.6e-07 | 1.58 | 0.158 |  | С302 | Трубопровод. Этановая фракция (жидкость) из емкости Е-601 до насосов НЦ-601/1,2. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 44 | 95 | 235 | 578 | 968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1.3272 | 0.026 | 5 | 1.3683 | 0.13683 | 8.96 | 0.5 | 0.015908 | 10.981 | 9.2e-07 | 1.84e-06 | 5.0513e-06
С303 | Трубопровод. Этановая фракция (жидкость) из емкости Е-601 до насосов НЦ-601/1,2. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 115 | 0.76 | 8.74e-06 | 1.58 | 0 |  | С303 | Трубопровод. Этановая фракция (жидкость) из емкости Е-601 до насосов НЦ-601/1,2. | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.4424 | 0.026 | 1 | 0.4424 | 0.04424 | 0 | 0.1 | 0 | 0.58664 | 0 | 0 | 5.1272e-06
С304 | Трубопровод. Этановая фракция (жидкость) из емкости Е-601 до насосов НЦ-601/1,2. | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 115 | 0.2 | 1.15e-05 | 0.711 | 0.711 | 3.95 | С304 | Трубопровод. Этановая фракция (жидкость) из емкости Е-601 до насосов НЦ-601/1,2. | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.2212 | 0.026 | 2 | 0.23969 | 0.023969 | 4.48 | 0.2 | 0.0071585 | 4.9508 | 1.15e-05 | 2.3e-05 | 5.6934e-05
С305 | Трубопровод. Этановая фракция (жидкость) из емкости Е-601 до насосов НЦ-601/1,2. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 115 | 0.04 | 2.3e-06 | 0.711 | 0.711 |  | С305 | Трубопровод. Этановая фракция (жидкость) из емкости Е-601 до насосов НЦ-601/1,2. | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.2212 | 0.026 | 2 | 0.23969 | 0.023969 | 5.86 | 0.2 | 0.0071585 | 6.3308 | 2.3e-06 | 6.9e-06 | 1.4561e-05
С306 | Трубопровод. Этановая фракция (жидкость) из емкости Е-601 до насосов НЦ-601/1,2. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 115 | 0.76 | 4.37e-05 | 0.711 | 0 |  | С306 | Трубопровод. Этановая фракция (жидкость) из емкости Е-601 до насосов НЦ-601/1,2. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.04424 | 0.026 | 1 | 0.062726 | 0.0062726 | 0 | 0.1 | 0.00094776 | 0.16995 | 0 | 0 | 7.4267e-06
С307 | Трубопровод. ШФЛУ от Т-602 на загрузку К-602 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 53 | 0.2 | 1.06e-06 | 1.9 | 1.9 | 10.5556 | С307 | Трубопровод. ШФЛУ от Т-602 на загрузку К-602 | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 38 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1.064 | 0.026 | 2 | 1.1134 | 0.11134 | 5.86 | 0.2 | 0.01913 | 7.3039 | 1.06e-06 | 3.18e-06 | 7.7421e-06
С308 | Трубопровод. ШФЛУ от Т-602 на загрузку К-602 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 53 | 0.04 | 2.12e-07 | 1.9 | 0.19 |  | С308 | Трубопровод. ШФЛУ от Т-602 на загрузку К-602 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 47 | 101 | 250 | 614 | 1030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1.596 | 0.026 | 5 | 1.6454 | 0.16454 | 8.96 | 0.5 | 0.01913 | 11.2891 | 4.24e-07 | 8.48e-07 | 2.3933e-06
С309 | Трубопровод. ШФЛУ от Т-602 на загрузку К-602 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 53 | 0.76 | 4.028e-06 | 1.9 | 0 |  | С309 | Трубопровод. ШФЛУ от Т-602 на загрузку К-602 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.532 | 0.026 | 1 | 0.532 | 0.0532 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6852 | 0 | 0 | 2.76e-06
С310 | Трубопровод. ШФЛУ от Т-602 на загрузку К-602 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 53 | 0.2 | 5.3e-06 | 0.855 | 0.855 | 4.75 | С310 | Трубопровод. ШФЛУ от Т-602 на загрузку К-602 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.266 | 0.026 | 2 | 0.28823 | 0.028823 | 4.48 | 0.2 | 0.0086083 | 5.0057 | 5.3e-06 | 1.06e-05 | 2.653e-05
С311 | Трубопровод. ШФЛУ от Т-602 на загрузку К-602 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 53 | 0.04 | 1.06e-06 | 0.855 | 0.855 |  | С311 | Трубопровод. ШФЛУ от Т-602 на загрузку К-602 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 30 | 36 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.266 | 0.026 | 2 | 0.28823 | 0.028823 | 5.86 | 0.2 | 0.0086083 | 6.3857 | 1.06e-06 | 3.18e-06 | 6.7688e-06
С312 | Трубопровод. ШФЛУ от Т-602 на загрузку К-602 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 53 | 0.76 | 2.014e-05 | 0.855 | 0 |  | С312 | Трубопровод. ШФЛУ от Т-602 на загрузку К-602 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0532 | 0.026 | 1 | 0.07543 | 0.007543 | 0 | 0.1 | 0.0011397 | 0.18411 | 0 | 0 | 3.708e-06
С313 | Трубопровод. ШФЛУ от К-602 в Т-605 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 31 | 0.2 | 6.2e-07 | 1.93 | 1.93 | 10.7222 | С313 | Трубопровод. ШФЛУ от К-602 в Т-605 | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 38 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1.0808 | 0.026 | 2 | 1.131 | 0.1131 | 5.86 | 0.2 | 0.019432 | 7.3235 | 6.2e-07 | 1.86e-06 | 4.5406e-06
С314 | Трубопровод. ШФЛУ от К-602 в Т-605 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 31 | 0.04 | 1.24e-07 | 1.93 | 0.193 |  | С314 | Трубопровод. ШФЛУ от К-602 в Т-605 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 47 | 101 | 251 | 617 | 1035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1.6212 | 0.026 | 5 | 1.6714 | 0.16714 | 8.96 | 0.5 | 0.019432 | 11.3179 | 2.48e-07 | 4.96e-07 | 1.4034e-06
С315 | Трубопровод. ШФЛУ от К-602 в Т-605 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 31 | 0.76 | 2.356e-06 | 1.93 | 0 |  | С315 | Трубопровод. ШФЛУ от К-602 в Т-605 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.5404 | 0.026 | 1 | 0.5404 | 0.05404 | 0 | 0.1 | 0 | 0.69444 | 0 | 0 | 1.6361e-06
С316 | Трубопровод. ШФЛУ от К-602 в Т-605 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 31 | 0.2 | 3.1e-06 | 0.8685 | 0.8685 | 4.825 | С316 | Трубопровод. ШФЛУ от К-602 в Т-605 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.2702 | 0.026 | 2 | 0.29278 | 0.029278 | 4.48 | 0.2 | 0.0087442 | 5.0108 | 3.1e-06 | 6.2e-06 | 1.5533e-05
С317 | Трубопровод. ШФЛУ от К-602 в Т-605 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 31 | 0.04 | 6.2e-07 | 0.8685 | 0.8685 |  | С317 | Трубопровод. ШФЛУ от К-602 в Т-605 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 30 | 36 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.2702 | 0.026 | 2 | 0.29278 | 0.029278 | 5.86 | 0.2 | 0.0087442 | 6.3908 | 6.2e-07 | 1.86e-06 | 3.9623e-06
С318 | Трубопровод. ШФЛУ от К-602 в Т-605 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 31 | 0.76 | 1.178e-05 | 0.8685 | 0 |  | С318 | Трубопровод. ШФЛУ от К-602 в Т-605 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.05404 | 0.026 | 1 | 0.076621 | 0.0076621 | 0 | 0.1 | 0.0011577 | 0.18544 | 0 | 0 | 2.1845e-06
С319 | Трубопровод. Пропан от емкости Е-602 до насосов НЦ-603/1,2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 140 | 0.2 | 2.8e-06 | 4 | 4 | 22.2222 | С319 | Трубопровод. Пропан от емкости Е-602 до насосов НЦ-603/1,2 | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 51 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2.24 | 0.026 | 2 | 2.344 | 0.2344 | 5.86 | 0.2 | 0.040273 | 8.6787 | 2.8e-06 | 8.4e-06 | 2.43e-05
С320 | Трубопровод. Пропан от емкости Е-602 до насосов НЦ-603/1,3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 140 | 0.04 | 5.6e-07 | 4 | 0.4 |  | С320 | Трубопровод. Пропан от емкости Е-602 до насосов НЦ-603/1,3 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 60 | 129 | 321 | 787 | 1320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3.36 | 0.026 | 5 | 3.464 | 0.3464 | 8.96 | 0.5 | 0.040273 | 13.3107 | 1.12e-06 | 2.24e-06 | 7.454e-06
С321 | Трубопровод. Пропан от емкости Е-602 до насосов НЦ-603/1,4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 140 | 0.76 | 1.064e-05 | 4 | 0 |  | С321 | Трубопровод. Пропан от емкости Е-602 до насосов НЦ-603/1,4 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.12 | 0.026 | 1 | 1.12 | 0.112 | 0 | 0.1 | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 1.4172e-05
С322 | Трубопровод. Пропан от емкости Е-602 до насосов НЦ-603/1,5 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 140 | 0.2 | 1.4e-05 | 1.8 | 1.8 | 10 | С322 | Трубопровод. Пропан от емкости Е-602 до насосов НЦ-603/1,5 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.56 | 0.026 | 2 | 0.6068 | 0.06068 | 4.48 | 0.2 | 0.018123 | 5.3656 | 1.4e-05 | 2.8e-05 | 7.5118e-05
С323 | Трубопровод. Пропан от емкости Е-602 до насосов НЦ-603/1,6 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 140 | 0.04 | 2.8e-06 | 1.8 | 1.8 |  | С323 | Трубопровод. Пропан от емкости Е-602 до насосов НЦ-603/1,6 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 39 | 46 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.56 | 0.026 | 2 | 0.6068 | 0.06068 | 5.86 | 0.2 | 0.018123 | 6.7456 | 2.8e-06 | 8.4e-06 | 1.8888e-05
С324 | Трубопровод. Пропан от емкости Е-602 до насосов НЦ-603/1,7 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 140 | 0.76 | 5.32e-05 | 1.8 | 0 |  | С324 | Трубопровод. Пропан от емкости Е-602 до насосов НЦ-603/1,7 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.112 | 0.026 | 1 | 0.1588 | 0.01588 | 0 | 0.1 | 0.0023994 | 0.27708 | 0 | 0 | 1.4741e-05
С325 | Трубопровод. Пропан жидкий на СГП от заводского забора до автодороги товарного цеха | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 110 | 0.2 | 2.2e-06 | 2.6 | 2.6 | 14.4444 | С325 | Трубопровод. Пропан жидкий на СГП от заводского забора до автодороги товарного цеха | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 43 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1.456 | 0.026 | 2 | 1.5236 | 0.15236 | 5.86 | 0.2 | 0.026177 | 7.7621 | 2.2e-06 | 6.6e-06 | 1.7077e-05
С326 | Трубопровод. Пропан жидкий на СГП от заводского забора до автодороги товарного цеха | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 110 | 0.04 | 4.4e-07 | 2.6 | 0.26 |  | С326 | Трубопровод. Пропан жидкий на СГП от заводского забора до автодороги товарного цеха | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 52 | 112 | 278 | 682 | 1143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2.184 | 0.026 | 5 | 2.2516 | 0.22516 | 8.96 | 0.5 | 0.026177 | 11.9629 | 8.8e-07 | 1.76e-06 | 5.2637e-06
С327 | Трубопровод. Пропан жидкий на СГП от заводского забора до автодороги товарного цеха | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 110 | 0.76 | 8.36e-06 | 2.6 | 0 |  | С327 | Трубопровод. Пропан жидкий на СГП от заводского забора до автодороги товарного цеха | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.728 | 0.026 | 1 | 0.728 | 0.0728 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9008 | 0 | 0 | 7.5307e-06
С328 | Трубопровод. Пропан жидкий на СГП от заводского забора до автодороги товарного цеха | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 110 | 0.2 | 1.1e-05 | 1.17 | 1.17 | 6.5 | С328 | Трубопровод. Пропан жидкий на СГП от заводского забора до автодороги товарного цеха | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 31 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.364 | 0.026 | 2 | 0.39442 | 0.039442 | 4.48 | 0.2 | 0.01178 | 5.1256 | 1.1e-05 | 2.2e-05 | 5.6382e-05
С329 | Трубопровод. Пропан жидкий на СГП от заводского забора до автодороги товарного цеха | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 110 | 0.04 | 2.2e-06 | 1.17 | 1.17 |  | С329 | Трубопровод. Пропан жидкий на СГП от заводского забора до автодороги товарного цеха | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 34 | 40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.364 | 0.026 | 2 | 0.39442 | 0.039442 | 5.86 | 0.2 | 0.01178 | 6.5056 | 2.2e-06 | 6.6e-06 | 1.4312e-05
С330 | Трубопровод. Пропан жидкий на СГП от заводского забора до автодороги товарного цеха | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 110 | 0.76 | 4.18e-05 | 1.17 | 0 |  | С330 | Трубопровод. Пропан жидкий на СГП от заводского забора до автодороги товарного цеха | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0728 | 0.026 | 1 | 0.10322 | 0.010322 | 0 | 0.1 | 0.0015596 | 0.2151 | 0 | 0 | 8.9912e-06
С331 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от емкости Е-603 до насосов Н-605/1,2. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 150 | 0.2 | 3e-06 | 2.69 | 2.69 | 14.9444 | С331 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от емкости Е-603 до насосов Н-605/1,2. | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 44 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1.5064 | 0.026 | 2 | 1.5763 | 0.15763 | 5.86 | 0.2 | 0.027083 | 7.8211 | 3e-06 | 9e-06 | 2.3463e-05
С332 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от емкости Е-603 до насосов Н-605/1,2. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 150 | 0.04 | 6e-07 | 2.69 | 0.269 |  | С332 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от емкости Е-603 до насосов Н-605/1,2. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 53 | 113 | 281 | 690 | 1156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2.2596 | 0.026 | 5 | 2.3295 | 0.23295 | 8.96 | 0.5 | 0.027083 | 12.0496 | 1.2e-06 | 2.4e-06 | 7.2297e-06
С333 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от емкости Е-603 до насосов Н-605/1,2. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 150 | 0.76 | 1.14e-05 | 2.69 | 0 |  | С333 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от емкости Е-603 до насосов Н-605/1,2. | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.7532 | 0.026 | 1 | 0.7532 | 0.07532 | 0 | 0.1 | 0 | 0.92852 | 0 | 0 | 1.0585e-05
С334 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от емкости Е-603 до насосов Н-605/1,2. | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 150 | 0.2 | 1.5e-05 | 1.2105 | 1.2105 | 6.725 | С334 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от емкости Е-603 до насосов Н-605/1,2. | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 32 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.3766 | 0.026 | 2 | 0.40807 | 0.040807 | 4.48 | 0.2 | 0.012188 | 5.1411 | 1.5e-05 | 3e-05 | 7.7116e-05
С335 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от емкости Е-603 до насосов Н-605/1,2. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 150 | 0.04 | 3e-06 | 1.2105 | 1.2105 |  | С335 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от емкости Е-603 до насосов Н-605/1,2. | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 34 | 40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.3766 | 0.026 | 2 | 0.40807 | 0.040807 | 5.86 | 0.2 | 0.012188 | 6.5211 | 3e-06 | 9e-06 | 1.9563e-05
С336 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от емкости Е-603 до насосов Н-605/1,2. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 150 | 0.76 | 5.7e-05 | 1.2105 | 0 |  | С336 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от емкости Е-603 до насосов Н-605/1,2. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.07532 | 0.026 | 1 | 0.10679 | 0.010679 | 0 | 0.1 | 0.0016136 | 0.21909 | 0 | 0 | 1.2488e-05
С337 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от колонны К-604 в испаритель Т-614 и от испарителя Т-614 до колонны К-604. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 32 | 0.2 | 6.4e-07 | 2.38 | 2.38 | 13.2222 | С337 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от колонны К-604 в испаритель Т-614 и от испарителя Т-614 до колонны К-604. | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 42 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1.3328 | 0.026 | 2 | 1.3947 | 0.13947 | 5.86 | 0.2 | 0.023962 | 7.6181 | 6.4e-07 | 1.92e-06 | 4.8756e-06
С338 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от колонны К-604 в испаритель Т-614 и от испарителя Т-614 до колонны К-604. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 32 | 0.04 | 1.28e-07 | 2.38 | 0.238 |  | С338 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от колонны К-604 в испаритель Т-614 и от испарителя Т-614 до колонны К-604. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 50 | 109 | 269 | 662 | 1110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1.9992 | 0.026 | 5 | 2.0611 | 0.20611 | 8.96 | 0.5 | 0.023962 | 11.7512 | 2.56e-07 | 5.12e-07 | 1.5041e-06
С339 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от колонны К-604 в испаритель Т-614 и от испарителя Т-614 до колонны К-604. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 32 | 0.76 | 2.432e-06 | 2.38 | 0 |  | С339 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от колонны К-604 в испаритель Т-614 и от испарителя Т-614 до колонны К-604. | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.6664 | 0.026 | 1 | 0.6664 | 0.06664 | 0 | 0.1 | 0 | 0.83304 | 0 | 0 | 2.026e-06
С340 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от колонны К-604 в испаритель Т-614 и от испарителя Т-614 до колонны К-604. | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 32 | 0.2 | 3.2e-06 | 1.071 | 1.071 | 5.95 | С340 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от колонны К-604 в испаритель Т-614 и от испарителя Т-614 до колонны К-604. | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.3332 | 0.026 | 2 | 0.36105 | 0.036105 | 4.48 | 0.2 | 0.010783 | 5.0879 | 3.2e-06 | 6.4e-06 | 1.6281e-05
С341 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от колонны К-604 в испаритель Т-614 и от испарителя Т-614 до колонны К-604. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 32 | 0.04 | 6.4e-07 | 1.071 | 1.071 |  | С341 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от колонны К-604 в испаритель Т-614 и от испарителя Т-614 до колонны К-604. | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 33 | 39 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.3332 | 0.026 | 2 | 0.36105 | 0.036105 | 5.86 | 0.2 | 0.010783 | 6.4679 | 6.4e-07 | 1.92e-06 | 4.1395e-06
С342 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от колонны К-604 в испаритель Т-614 и от испарителя Т-614 до колонны К-604. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 32 | 0.76 | 1.216e-05 | 1.071 | 0 |  | С342 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от колонны К-604 в испаритель Т-614 и от испарителя Т-614 до колонны К-604. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.06664 | 0.026 | 1 | 0.094486 | 0.0094486 | 0 | 0.1 | 0.0014276 | 0.20536 | 0 | 0 | 2.4972e-06
С343 | Трубопровод. Дебутанизированный ШФЛУ от испарителя Т-608 до колонны К-605 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 13 | 0.2 | 2.6e-07 | 2.99 | 2.99 | 16.6111 | С343 | Трубопровод. Дебутанизированный ШФЛУ от испарителя Т-608 до колонны К-605 | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 46 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1.6744 | 0.026 | 2 | 1.7521 | 0.17521 | 5.86 | 0.2 | 0.030104 | 8.0175 | 2.6e-07 | 7.8e-07 | 2.0845e-06
С344 | Трубопровод. Дебутанизированный ШФЛУ от испарителя Т-608 до колонны К-605 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 13 | 0.04 | 5.2e-08 | 2.99 | 0.299 |  | С344 | Трубопровод. Дебутанизированный ШФЛУ от испарителя Т-608 до колонны К-605 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 54 | 117 | 291 | 714 | 1198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2.5116 | 0.026 | 5 | 2.5893 | 0.25893 | 8.96 | 0.5 | 0.030104 | 12.3384 | 1.04e-07 | 2.08e-07 | 6.416e-07
С345 | Трубопровод. Дебутанизированный ШФЛУ от испарителя Т-608 до колонны К-605 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 13 | 0.76 | 9.88e-07 | 2.99 | 0 |  | С345 | Трубопровод. Дебутанизированный ШФЛУ от испарителя Т-608 до колонны К-605 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.8372 | 0.026 | 1 | 0.8372 | 0.08372 | 0 | 0.1 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | 1.0087e-06
С346 | Трубопровод. Дебутанизированный ШФЛУ от испарителя Т-608 до колонны К-605 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 13 | 0.2 | 1.3e-06 | 1.3455 | 1.3455 | 7.475 | С346 | Трубопровод. Дебутанизированный ШФЛУ от испарителя Т-608 до колонны К-605 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 33 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.4186 | 0.026 | 2 | 0.45358 | 0.045358 | 4.48 | 0.2 | 0.013547 | 5.1925 | 1.3e-06 | 2.6e-06 | 6.7502e-06
С347 | Трубопровод. Дебутанизированный ШФЛУ от испарителя Т-608 до колонны К-605 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 13 | 0.04 | 2.6e-07 | 1.3455 | 1.3455 |  | С347 | Трубопровод. Дебутанизированный ШФЛУ от испарителя Т-608 до колонны К-605 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 35 | 42 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.4186 | 0.026 | 2 | 0.45358 | 0.045358 | 5.86 | 0.2 | 0.013547 | 6.5725 | 2.6e-07 | 7.8e-07 | 1.7088e-06
С348 | Трубопровод. Дебутанизированный ШФЛУ от испарителя Т-608 до колонны К-605 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 13 | 0.76 | 4.94e-06 | 1.3455 | 0 |  | С348 | Трубопровод. Дебутанизированный ШФЛУ от испарителя Т-608 до колонны К-605 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.08372 | 0.026 | 1 | 0.1187 | 0.01187 | 0 | 0.1 | 0.0017936 | 0.23237 | 0 | 0 | 1.1479e-06
С349 | Трубопровод. Линия нормального бутана от заводского забора до автодороги товарного цеха. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 311 | 0.2 | 6.22e-06 | 3.05 | 3.05 | 16.9444 | С349 | Трубопровод. Линия нормального бутана от заводского забора до автодороги товарного цеха. | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 46 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1.708 | 0.026 | 2 | 1.7873 | 0.17873 | 5.86 | 0.2 | 0.030708 | 8.0567 | 6.22e-06 | 1.866e-05 | 5.0113e-05
С350 | Трубопровод. Линия нормального бутана от заводского забора до автодороги товарного цеха. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 311 | 0.04 | 1.244e-06 | 3.05 | 0.305 |  | С350 | Трубопровод. Линия нормального бутана от заводского забора до автодороги товарного цеха. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 55 | 118 | 293 | 719 | 1206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2.562 | 0.026 | 5 | 2.6413 | 0.26413 | 8.96 | 0.5 | 0.030708 | 12.3961 | 2.488e-06 | 4.976e-06 | 1.5421e-05
С351 | Трубопровод. Линия нормального бутана от заводского забора до автодороги товарного цеха. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 311 | 0.76 | 2.3636e-05 | 3.05 | 0 |  | С351 | Трубопровод. Линия нормального бутана от заводского забора до автодороги товарного цеха. | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.854 | 0.026 | 1 | 0.854 | 0.0854 | 0 | 0.1 | 0 | 1.0394 | 0 | 0 | 2.4567e-05
С352 | Трубопровод. Линия нормального бутана от заводского забора до автодороги товарного цеха. | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 311 | 0.2 | 3.11e-05 | 1.3725 | 1.3725 | 7.625 | С352 | Трубопровод. Линия нормального бутана от заводского забора до автодороги товарного цеха. | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 33 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.427 | 0.026 | 2 | 0.46269 | 0.046269 | 4.48 | 0.2 | 0.013819 | 5.2028 | 3.11e-05 | 6.22e-05 | 0.00016181
С353 | Трубопровод. Линия нормального бутана от заводского забора до автодороги товарного цеха. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 311 | 0.04 | 6.22e-06 | 1.3725 | 1.3725 |  | С353 | Трубопровод. Линия нормального бутана от заводского забора до автодороги товарного цеха. | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 36 | 43 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.427 | 0.026 | 2 | 0.46269 | 0.046269 | 5.86 | 0.2 | 0.013819 | 6.5828 | 6.22e-06 | 1.866e-05 | 4.0945e-05
С354 | Трубопровод. Линия нормального бутана от заводского забора до автодороги товарного цеха. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 311 | 0.76 | 0.00011818 | 1.3725 | 0 |  | С354 | Трубопровод. Линия нормального бутана от заводского забора до автодороги товарного цеха. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0854 | 0.026 | 1 | 0.12108 | 0.012109 | 0 | 0.1 | 0.0018295 | 0.23502 | 0 | 0 | 2.7775e-05
С355 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от емкости Е-608 до насосов НЦ-612/1-3. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 58 | 0.2 | 1.16e-06 | 2.32 | 2.32 | 12.8889 | С355 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от емкости Е-608 до насосов НЦ-612/1-3. | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 41 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1.2992 | 0.026 | 2 | 1.3595 | 0.13595 | 5.86 | 0.2 | 0.023358 | 7.5788 | 1.16e-06 | 3.48e-06 | 8.7914e-06
С356 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от емкости Е-608 до насосов НЦ-612/1-3. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 58 | 0.04 | 2.32e-07 | 2.32 | 0.232 |  | С356 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от емкости Е-608 до насосов НЦ-612/1-3. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 50 | 108 | 267 | 656 | 1101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1.9488 | 0.026 | 5 | 2.0091 | 0.20091 | 8.96 | 0.5 | 0.023358 | 11.6934 | 4.64e-07 | 9.28e-07 | 2.7129e-06
С357 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от емкости Е-608 до насосов НЦ-612/1-3. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 58 | 0.76 | 4.408e-06 | 2.32 | 0 |  | С357 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от емкости Е-608 до насосов НЦ-612/1-3. | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.6496 | 0.026 | 1 | 0.6496 | 0.06496 | 0 | 0.1 | 0 | 0.81456 | 0 | 0 | 3.5906e-06
С358 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от емкости Е-608 до насосов НЦ-612/1-3. | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 58 | 0.2 | 5.8e-06 | 1.044 | 1.044 | 5.8 | С358 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от емкости Е-608 до насосов НЦ-612/1-3. | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.3248 | 0.026 | 2 | 0.35194 | 0.035194 | 4.48 | 0.2 | 0.010511 | 5.0776 | 5.8e-06 | 1.16e-05 | 2.945e-05
С359 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от емкости Е-608 до насосов НЦ-612/1-3. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 58 | 0.04 | 1.16e-06 | 1.044 | 1.044 |  | С359 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от емкости Е-608 до насосов НЦ-612/1-3. | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 32 | 38 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.3248 | 0.026 | 2 | 0.35194 | 0.035194 | 5.86 | 0.2 | 0.010511 | 6.4576 | 1.16e-06 | 3.48e-06 | 7.4909e-06
С360 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от емкости Е-608 до насосов НЦ-612/1-3. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 58 | 0.76 | 2.204e-05 | 1.044 | 0 |  | С360 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от емкости Е-608 до насосов НЦ-612/1-3. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.06496 | 0.026 | 1 | 0.092104 | 0.0092104 | 0 | 0.1 | 0.0013917 | 0.20271 | 0 | 0 | 4.4676e-06
С361 | Трубопровод. Керосин теплоноситель от насосов НЦ-612/1,2,3 до печей П-601/3,4. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 290 | 0.2 | 5.8e-06 | 10.3 | 10.3 | 28.6111 | С361 | Трубопровод. Керосин теплоноситель от насосов НЦ-612/1,2,3 до печей П-601/3,4. | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 57 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5.768 | 0.026 | 2 | 6.0358 | 0.60358 | 5.86 | 0.2 | 0.1037 | 12.8031 | 5.8e-06 | 1.74e-05 | 7.4258e-05
С362 | Трубопровод. Керосин теплоноситель от насосов НЦ-612/1,2,3 до печей П-601/3,4. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 290 | 0.04 | 1.16e-06 | 10.3 | 1.03 |  | С362 | Трубопровод. Керосин теплоноситель от насосов НЦ-612/1,2,3 до печей П-601/3,4. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 82 | 177 | 440 | 1079 | 1809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 8.652 | 0.026 | 5 | 8.9198 | 0.89198 | 8.96 | 0.5 | 0.1037 | 19.3755 | 2.32e-06 | 4.64e-06 | 2.2476e-05
С363 | Трубопровод. Керосин теплоноситель от насосов НЦ-612/1,2,3 до печей П-601/3,4. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 290 | 0.76 | 2.204e-05 | 10.3 | 0 |  | С363 | Трубопровод. Керосин теплоноситель от насосов НЦ-612/1,2,3 до печей П-601/3,4. | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.884 | 0.026 | 1 | 2.884 | 0.2884 | 0 | 0.1 | 0 | 3.2724 | 0 | 0 | 7.2124e-05
С364 | Трубопровод. Керосин теплоноситель от насосов НЦ-612/1,2,3 до печей П-601/3,4. | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 290 | 0.2 | 2.9e-05 | 4.635 | 4.635 | 12.875 | С364 | Трубопровод. Керосин теплоноситель от насосов НЦ-612/1,2,3 до печей П-601/3,4. | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 41 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.442 | 0.026 | 2 | 1.5625 | 0.15625 | 4.48 | 0.2 | 0.046666 | 6.4454 | 2.9e-05 | 5.8e-05 | 0.00018692
С365 | Трубопровод. Керосин теплоноситель от насосов НЦ-612/1,2,3 до печей П-601/3,4. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 290 | 0.04 | 5.8e-06 | 4.635 | 4.635 |  | С365 | Трубопровод. Керосин теплоноситель от насосов НЦ-612/1,2,3 до печей П-601/3,4. | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 53 | 63 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1.442 | 0.026 | 2 | 1.5625 | 0.15625 | 5.86 | 0.2 | 0.046666 | 7.8254 | 5.8e-06 | 1.74e-05 | 4.5387e-05
С366 | Трубопровод. Керосин теплоноситель от насосов НЦ-612/1,2,3 до печей П-601/3,4. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 290 | 0.76 | 0.0001102 | 4.635 | 0 |  | С366 | Трубопровод. Керосин теплоноситель от насосов НЦ-612/1,2,3 до печей П-601/3,4. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.2884 | 0.026 | 1 | 0.40891 | 0.040891 | 0 | 0.1 | 0.0061785 | 0.55598 | 0 | 0 | 6.1269e-05
С367 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от печей П-601/3,4 к испарителям Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменникам Т-601, 611, 620, 622. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 722 | 0.2 | 1.444e-05 | 6.24 | 6.24 | 17.3333 | С367 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от печей П-601/3,4 к испарителям Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменникам Т-601, 611, 620, 622. | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 46 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3.4944 | 0.026 | 2 | 3.6566 | 0.36566 | 5.86 | 0.2 | 0.062826 | 10.1451 | 1.444e-05 | 4.332e-05 | 0.0001465
С368 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от печей П-601/3,4 к испарителям Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменникам Т-601, 611, 620, 622. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 722 | 0.04 | 2.888e-06 | 6.24 | 0.624 |  | С368 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от печей П-601/3,4 к испарителям Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменникам Т-601, 611, 620, 622. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 70 | 150 | 372 | 913 | 1531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 5.2416 | 0.026 | 5 | 5.4038 | 0.54038 | 8.96 | 0.5 | 0.062826 | 15.467 | 5.776e-06 | 1.1552e-05 | 4.4669e-05
С369 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от печей П-601/3,4 к испарителям Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменникам Т-601, 611, 620, 622. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 722 | 0.76 | 5.4872e-05 | 6.24 | 0 |  | С369 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от печей П-601/3,4 к испарителям Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменникам Т-601, 611, 620, 622. | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.7472 | 0.026 | 1 | 1.7472 | 0.17472 | 0 | 0.1 | 0 | 2.0219 | 0 | 0 | 0.00011095
С370 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от печей П-601/3,4 к испарителям Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменникам Т-601, 611, 620, 622. | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 722 | 0.2 | 7.22e-05 | 2.808 | 2.808 | 7.8 | С370 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от печей П-601/3,4 к испарителям Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменникам Т-601, 611, 620, 622. | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.8736 | 0.026 | 2 | 0.94661 | 0.094661 | 4.48 | 0.2 | 0.028272 | 5.7495 | 7.22e-05 | 0.0001444 | 0.00041512
С371 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от печей П-601/3,4 к испарителям Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменникам Т-601, 611, 620, 622. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 722 | 0.04 | 1.444e-05 | 2.808 | 2.808 |  | С371 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от печей П-601/3,4 к испарителям Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменникам Т-601, 611, 620, 622. | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 45 | 54 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.8736 | 0.026 | 2 | 0.94661 | 0.094661 | 5.86 | 0.2 | 0.028272 | 7.1295 | 1.444e-05 | 4.332e-05 | 0.00010295
С372 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от печей П-601/3,4 к испарителям Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменникам Т-601, 611, 620, 622. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 722 | 0.76 | 0.00027436 | 2.808 | 0 |  | С372 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от печей П-601/3,4 к испарителям Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменникам Т-601, 611, 620, 622. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17472 | 0.026 | 1 | 0.24773 | 0.024773 | 0 | 0.1 | 0.0037431 | 0.37624 | 0 | 0 | 0.00010323
С373 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 590 | 0.2 | 1.18e-05 | 6.24 | 6.24 | 17.3333 | С373 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 46 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3.4944 | 0.026 | 2 | 3.6566 | 0.36566 | 5.86 | 0.2 | 0.062826 | 10.1451 | 1.18e-05 | 3.54e-05 | 0.00011971
С374 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 590 | 0.04 | 2.36e-06 | 6.24 | 0.624 |  | С374 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 70 | 150 | 372 | 913 | 1531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 5.2416 | 0.026 | 5 | 5.4038 | 0.54038 | 8.96 | 0.5 | 0.062826 | 15.467 | 4.72e-06 | 9.44e-06 | 3.6502e-05
С375 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 590 | 0.76 | 4.484e-05 | 6.24 | 0 |  | С375 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.7472 | 0.026 | 1 | 1.7472 | 0.17472 | 0 | 0.1 | 0 | 2.0219 | 0 | 0 | 9.0663e-05
С376 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 590 | 0.2 | 5.9e-05 | 2.808 | 2.808 | 7.8 | С376 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.8736 | 0.026 | 2 | 0.94661 | 0.094661 | 4.48 | 0.2 | 0.028272 | 5.7495 | 5.9e-05 | 0.000118 | 0.00033922
С377 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 590 | 0.04 | 1.18e-05 | 2.808 | 2.808 |  | С377 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 45 | 54 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.8736 | 0.026 | 2 | 0.94661 | 0.094661 | 5.86 | 0.2 | 0.028272 | 7.1295 | 1.18e-05 | 3.54e-05 | 8.4129e-05
С378 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 590 | 0.76 | 0.0002242 | 2.808 | 0 |  | С378 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17472 | 0.026 | 1 | 0.24773 | 0.024773 | 0 | 0.1 | 0.0037431 | 0.37624 | 0 | 0 | 8.4354e-05
С379 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 410 | 0.2 | 8.2e-06 | 6.24 | 6.24 | 17.3333 | С379 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 46 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3.4944 | 0.026 | 2 | 3.6566 | 0.36566 | 5.86 | 0.2 | 0.062826 | 10.1451 | 8.2e-06 | 2.46e-05 | 8.319e-05
С380 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 410 | 0.04 | 1.64e-06 | 6.24 | 0.624 |  | С380 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 70 | 150 | 372 | 913 | 1531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 5.2416 | 0.026 | 5 | 5.4038 | 0.54038 | 8.96 | 0.5 | 0.062826 | 15.467 | 3.28e-06 | 6.56e-06 | 2.5366e-05
С381 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 410 | 0.76 | 3.116e-05 | 6.24 | 0 |  | С381 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.7472 | 0.026 | 1 | 1.7472 | 0.17472 | 0 | 0.1 | 0 | 2.0219 | 0 | 0 | 6.3003e-05
С382 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 410 | 0.2 | 4.1e-05 | 2.808 | 2.808 | 7.8 | С382 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.8736 | 0.026 | 2 | 0.94661 | 0.094661 | 4.48 | 0.2 | 0.028272 | 5.7495 | 4.1e-05 | 8.2e-05 | 0.00023573
С383 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 410 | 0.04 | 8.2e-06 | 2.808 | 2.808 |  | С383 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 45 | 54 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.8736 | 0.026 | 2 | 0.94661 | 0.094661 | 5.86 | 0.2 | 0.028272 | 7.1295 | 8.2e-06 | 2.46e-05 | 5.8462e-05
С384 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 410 | 0.76 | 0.0001558 | 2.808 | 0 |  | С384 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17472 | 0.026 | 1 | 0.24773 | 0.024773 | 0 | 0.1 | 0.0037431 | 0.37624 | 0 | 0 | 5.8619e-05
С385 | Трубопровод. Линия передавливания углеводородного конденсата из емкостей Е-611, 613/1,2 в линию ШФЛУ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 225 | 0.2 | 4.5e-06 | 5.22 | 5.22 | 14.5 | С385 | Трубопровод. Линия передавливания углеводородного конденсата из емкостей Е-611, 613/1,2 в линию ШФЛУ | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 43 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2.9232 | 0.026 | 2 | 3.0589 | 0.30589 | 5.86 | 0.2 | 0.052556 | 9.4774 | 4.5e-06 | 1.35e-05 | 4.2648e-05
С386 | Трубопровод. Линия передавливания углеводородного конденсата из емкостей Е-611, 613/1,2 в линию ШФЛУ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 225 | 0.04 | 9e-07 | 5.22 | 0.522 |  | С386 | Трубопровод. Линия передавливания углеводородного конденсата из емкостей Е-611, 613/1,2 в линию ШФЛУ | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 66 | 141 | 350 | 860 | 1442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4.3848 | 0.026 | 5 | 4.5205 | 0.45205 | 8.96 | 0.5 | 0.052556 | 14.4851 | 1.8e-06 | 3.6e-06 | 1.3037e-05
С387 | Трубопровод. Линия передавливания углеводородного конденсата из емкостей Е-611, 613/1,2 в линию ШФЛУ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 225 | 0.76 | 1.71e-05 | 5.22 | 0 |  | С387 | Трубопровод. Линия передавливания углеводородного конденсата из емкостей Е-611, 613/1,2 в линию ШФЛУ | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.4616 | 0.026 | 1 | 1.4616 | 0.14616 | 0 | 0.1 | 0 | 1.7078 | 0 | 0 | 2.9203e-05
С388 | Трубопровод. Линия передавливания углеводородного конденсата из емкостей Е-611, 613/1,2 в линию ШФЛУ | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 225 | 0.2 | 2.25e-05 | 2.349 | 2.349 | 6.525 | С388 | Трубопровод. Линия передавливания углеводородного конденсата из емкостей Е-611, 613/1,2 в линию ШФЛУ | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 31 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.7308 | 0.026 | 2 | 0.79187 | 0.079187 | 4.48 | 0.2 | 0.02365 | 5.5747 | 2.25e-05 | 4.5e-05 | 0.00012543
С389 | Трубопровод. Линия передавливания углеводородного конденсата из емкостей Е-611, 613/1,2 в линию ШФЛУ | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 225 | 0.04 | 4.5e-06 | 2.349 | 2.349 |  | С389 | Трубопровод. Линия передавливания углеводородного конденсата из емкостей Е-611, 613/1,2 в линию ШФЛУ | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 43 | 51 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.7308 | 0.026 | 2 | 0.79187 | 0.079187 | 5.86 | 0.2 | 0.02365 | 6.9547 | 4.5e-06 | 1.35e-05 | 3.1296e-05
С390 | Трубопровод. Линия передавливания углеводородного конденсата из емкостей Е-611, 613/1,2 в линию ШФЛУ | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 225 | 0.76 | 8.55e-05 | 2.349 | 0 |  | С390 | Трубопровод. Линия передавливания углеводородного конденсата из емкостей Е-611, 613/1,2 в линию ШФЛУ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.14616 | 0.026 | 1 | 0.20723 | 0.020723 | 0 | 0.1 | 0.0031312 | 0.33109 | 0 | 0 | 2.8308e-05
С391 | Трубопровод. Линия норм. бутана с выкида насосов НЦ-605/1,2 на загрузку колонны К-2 ГФУ-2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 87 | 0.2 | 1.74e-06 | 5.31 | 5.31 | 14.75 | С391 | Трубопровод. Линия норм. бутана с выкида насосов НЦ-605/1,2 на загрузку колонны К-2 ГФУ-2 | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 44 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2.9736 | 0.026 | 2 | 3.1117 | 0.31117 | 5.86 | 0.2 | 0.053462 | 9.5363 | 1.74e-06 | 5.22e-06 | 1.6593e-05
С392 | Трубопровод. Линия норм. бутана с выкида насосов НЦ-605/1,2 на загрузку колонны К-2 ГФУ-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 87 | 0.04 | 3.48e-07 | 5.31 | 0.531 |  | С392 | Трубопровод. Линия норм. бутана с выкида насосов НЦ-605/1,2 на загрузку колонны К-2 ГФУ-3 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 66 | 142 | 352 | 865 | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4.4604 | 0.026 | 5 | 4.5985 | 0.45985 | 8.96 | 0.5 | 0.053462 | 14.5718 | 6.96e-07 | 1.392e-06 | 5.071e-06
С393 | Трубопровод. Линия норм. бутана с выкида насосов НЦ-605/1,2 на загрузку колонны К-2 ГФУ-4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 87 | 0.76 | 6.612e-06 | 5.31 | 0 |  | С393 | Трубопровод. Линия норм. бутана с выкида насосов НЦ-605/1,2 на загрузку колонны К-2 ГФУ-4 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.4868 | 0.026 | 1 | 1.4868 | 0.14868 | 0 | 0.1 | 0 | 1.7355 | 0 | 0 | 1.1475e-05
С394 | Трубопровод. Линия норм. бутана с выкида насосов НЦ-605/1,2 на загрузку колонны К-2 ГФУ-5 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 87 | 0.2 | 8.7e-06 | 2.3895 | 2.3895 | 6.6375 | С394 | Трубопровод. Линия норм. бутана с выкида насосов НЦ-605/1,2 на загрузку колонны К-2 ГФУ-5 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 31 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.7434 | 0.026 | 2 | 0.80553 | 0.080553 | 4.48 | 0.2 | 0.024058 | 5.5901 | 8.7e-06 | 1.74e-05 | 4.8634e-05
С395 | Трубопровод. Линия норм. бутана с выкида насосов НЦ-605/1,2 на загрузку колонны К-2 ГФУ-6 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 87 | 0.04 | 1.74e-06 | 2.3895 | 2.3895 |  | С395 | Трубопровод. Линия норм. бутана с выкида насосов НЦ-605/1,2 на загрузку колонны К-2 ГФУ-6 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 43 | 51 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.7434 | 0.026 | 2 | 0.80553 | 0.080553 | 5.86 | 0.2 | 0.024058 | 6.9701 | 1.74e-06 | 5.22e-06 | 1.2128e-05
С396 | Трубопровод. Линия норм. бутана с выкида насосов НЦ-605/1,2 на загрузку колонны К-2 ГФУ-7 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 87 | 0.76 | 3.306e-05 | 2.3895 | 0 |  | С396 | Трубопровод. Линия норм. бутана с выкида насосов НЦ-605/1,2 на загрузку колонны К-2 ГФУ-7 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.14868 | 0.026 | 1 | 0.21081 | 0.021081 | 0 | 0.1 | 0.0031852 | 0.33507 | 0 | 0 | 1.1078e-05
С397 | Трубопровод. Линия изобутановой фракции с ГФУ-2 в теплообменник Т-611 на загрузку колонны К-604. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 225 | 0.2 | 4.5e-06 | 5.31 | 5.31 | 14.75 | С397 | Трубопровод. Линия изобутановой фракции с ГФУ-2 в теплообменник Т-611 на загрузку колонны К-604. | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 44 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2.9736 | 0.026 | 2 | 3.1117 | 0.31117 | 5.86 | 0.2 | 0.053462 | 9.5363 | 4.5e-06 | 1.35e-05 | 4.2913e-05
С398 | Трубопровод. Линия изобутановой фракции с ГФУ-2 в теплообменник Т-611 на загрузку колонны К-604. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 225 | 0.04 | 9e-07 | 5.31 | 0.531 |  | С398 | Трубопровод. Линия изобутановой фракции с ГФУ-2 в теплообменник Т-611 на загрузку колонны К-604. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 66 | 142 | 352 | 865 | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4.4604 | 0.026 | 5 | 4.5985 | 0.45985 | 8.96 | 0.5 | 0.053462 | 14.5718 | 1.8e-06 | 3.6e-06 | 1.3115e-05
С399 | Трубопровод. Линия изобутановой фракции с ГФУ-2 в теплообменник Т-611 на загрузку колонны К-604. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 225 | 0.76 | 1.71e-05 | 5.31 | 0 |  | С399 | Трубопровод. Линия изобутановой фракции с ГФУ-2 в теплообменник Т-611 на загрузку колонны К-604. | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.4868 | 0.026 | 1 | 1.4868 | 0.14868 | 0 | 0.1 | 0 | 1.7355 | 0 | 0 | 2.9677e-05
С400 | Трубопровод. Линия изобутановой фракции с ГФУ-2 в теплообменник Т-611 на загрузку колонны К-604. | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 225 | 0.2 | 2.25e-05 | 2.3895 | 2.3895 | 6.6375 | С400 | Трубопровод. Линия изобутановой фракции с ГФУ-2 в теплообменник Т-611 на загрузку колонны К-604. | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 31 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.7434 | 0.026 | 2 | 0.80553 | 0.080553 | 4.48 | 0.2 | 0.024058 | 5.5901 | 2.25e-05 | 4.5e-05 | 0.00012578
С401 | Трубопровод. Линия изобутановой фракции с ГФУ-2 в теплообменник Т-611 на загрузку колонны К-604. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 225 | 0.04 | 4.5e-06 | 2.3895 | 2.3895 |  | С401 | Трубопровод. Линия изобутановой фракции с ГФУ-2 в теплообменник Т-611 на загрузку колонны К-604. | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 43 | 51 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.7434 | 0.026 | 2 | 0.80553 | 0.080553 | 5.86 | 0.2 | 0.024058 | 6.9701 | 4.5e-06 | 1.35e-05 | 3.1366e-05
С402 | Трубопровод. Линия изобутановой фракции с ГФУ-2 в теплообменник Т-611 на загрузку колонны К-604. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 225 | 0.76 | 8.55e-05 | 2.3895 | 0 |  | С402 | Трубопровод. Линия изобутановой фракции с ГФУ-2 в теплообменник Т-611 на загрузку колонны К-604. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.14868 | 0.026 | 1 | 0.21081 | 0.021081 | 0 | 0.1 | 0.0031852 | 0.33507 | 0 | 0 | 2.8649e-05
С403 | Трубопровод. Углеводороды жидкие (УЖ) на СГП от сети завода до заводского забора | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 87 | 0.2 | 1.74e-06 | 4.76 | 4.76 | 13.2222 | С403 | Трубопровод. Углеводороды жидкие (УЖ) на СГП от сети завода до заводского забора | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 42 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2.6656 | 0.026 | 2 | 2.7894 | 0.27894 | 5.86 | 0.2 | 0.047925 | 9.1762 | 1.74e-06 | 5.22e-06 | 1.5967e-05
С404 | Трубопровод. Углеводороды жидкие (УЖ) на СГП от сети завода до заводского забора | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 87 | 0.04 | 3.48e-07 | 4.76 | 0.476 |  | С404 | Трубопровод. Углеводороды жидкие (УЖ) на СГП от сети завода до заводского забора | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 64 | 137 | 340 | 834 | 1398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3.9984 | 0.026 | 5 | 4.1222 | 0.41222 | 8.96 | 0.5 | 0.047925 | 14.0423 | 6.96e-07 | 1.392e-06 | 4.8867e-06
С405 | Трубопровод. Углеводороды жидкие (УЖ) на СГП от сети завода до заводского забора | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 87 | 0.76 | 6.612e-06 | 4.76 | 0 |  | С405 | Трубопровод. Углеводороды жидкие (УЖ) на СГП от сети завода до заводского забора | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.3328 | 0.026 | 1 | 1.3328 | 0.13328 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5661 | 0 | 0 | 1.0355e-05
С406 | Трубопровод. Углеводороды жидкие (УЖ) на СГП от сети завода до заводского забора | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 87 | 0.2 | 8.7e-06 | 2.142 | 2.142 | 5.95 | С406 | Трубопровод. Углеводороды жидкие (УЖ) на СГП от сети завода до заводского забора | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.6664 | 0.026 | 2 | 0.72209 | 0.072209 | 4.48 | 0.2 | 0.021566 | 5.4959 | 8.7e-06 | 1.74e-05 | 4.7814e-05
С407 | Трубопровод. Углеводороды жидкие (УЖ) на СГП от сети завода до заводского забора | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 87 | 0.04 | 1.74e-06 | 2.142 | 2.142 |  | С407 | Трубопровод. Углеводороды жидкие (УЖ) на СГП от сети завода до заводского забора | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 41 | 49 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.6664 | 0.026 | 2 | 0.72209 | 0.072209 | 5.86 | 0.2 | 0.021566 | 6.8759 | 1.74e-06 | 5.22e-06 | 1.1964e-05
С408 | Трубопровод. Углеводороды жидкие (УЖ) на СГП от сети завода до заводского забора | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 87 | 0.76 | 3.306e-05 | 2.142 | 0 |  | С408 | Трубопровод. Углеводороды жидкие (УЖ) на СГП от сети завода до заводского забора | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.13328 | 0.026 | 1 | 0.18897 | 0.018897 | 0 | 0.1 | 0.0028553 | 0.31072 | 0 | 0 | 1.0273e-05
С409 | Трубопровод. Компрессионный бензин от сетей завода до заводского забора | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 3e-07 | 237 | 0.2 | 1.422e-05 | 5.31 | 5.31 | 14.75 | С409 | Трубопровод. Компрессионный бензин от сетей завода до заводского забора | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 44 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2.9736 | 0.026 | 2 | 3.1117 | 0.31117 | 5.86 | 0.2 | 0.053462 | 9.5363 | 1.422e-05 | 4.266e-05 | 0.00013561
С410 | Трубопровод. Компрессионный бензин от сетей завода до заводского забора | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 237 | 0.04 | 2.844e-06 | 5.31 | 0.531 |  | С410 | Трубопровод. Компрессионный бензин от сетей завода до заводского забора | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 66 | 142 | 352 | 865 | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4.4604 | 0.026 | 5 | 4.5985 | 0.45985 | 8.96 | 0.5 | 0.053462 | 14.5718 | 5.688e-06 | 1.1376e-05 | 4.1442e-05
С411 | Трубопровод. Компрессионный бензин от сетей завода до заводского забора | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 237 | 0.76 | 5.4036e-05 | 5.31 | 0 |  | С411 | Трубопровод. Компрессионный бензин от сетей завода до заводского забора | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.4868 | 0.026 | 1 | 1.4868 | 0.14868 | 0 | 0.1 | 0 | 1.7355 | 0 | 0 | 9.3778e-05
С412 | Трубопровод. Компрессионный бензин от сетей завода до заводского забора | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 237 | 0.2 | 9.48e-05 | 2.3895 | 2.3895 | 6.6375 | С412 | Трубопровод. Компрессионный бензин от сетей завода до заводского забора | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 31 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.7434 | 0.026 | 2 | 0.80553 | 0.080553 | 4.48 | 0.2 | 0.024058 | 5.5901 | 9.48e-05 | 0.0001896 | 0.00052995
С413 | Трубопровод. Компрессионный бензин от сетей завода до заводского забора | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 237 | 0.04 | 1.896e-05 | 2.3895 | 2.3895 |  | С413 | Трубопровод. Компрессионный бензин от сетей завода до заводского забора | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 43 | 51 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.7434 | 0.026 | 2 | 0.80553 | 0.080553 | 5.86 | 0.2 | 0.024058 | 6.9701 | 1.896e-05 | 5.688e-05 | 0.00013215
С414 | Трубопровод. Компрессионный бензин от сетей завода до заводского забора | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 237 | 0.76 | 0.00036024 | 2.3895 | 0 |  | С414 | Трубопровод. Компрессионный бензин от сетей завода до заводского забора | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.14868 | 0.026 | 1 | 0.21081 | 0.021081 | 0 | 0.1 | 0.0031852 | 0.33507 | 0 | 0 | 0.00012071
С415 | Трубопровод. Компрессионный бензин от заводского забора до автодороги товарного цеха | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 3e-07 | 352 | 0.2 | 2.112e-05 | 4.76 | 4.76 | 13.2222 | С415 | Трубопровод. Компрессионный бензин от заводского забора до автодороги товарного цеха | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 42 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2.6656 | 0.026 | 2 | 2.7894 | 0.27894 | 5.86 | 0.2 | 0.047925 | 9.1762 | 2.112e-05 | 6.336e-05 | 0.0001938
С416 | Трубопровод. Компрессионный бензин от заводского забора до автодороги товарного цеха | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 352 | 0.04 | 4.224e-06 | 4.76 | 0.476 |  | С416 | Трубопровод. Компрессионный бензин от заводского забора до автодороги товарного цеха | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 64 | 137 | 340 | 834 | 1398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3.9984 | 0.026 | 5 | 4.1222 | 0.41222 | 8.96 | 0.5 | 0.047925 | 14.0423 | 8.448e-06 | 1.6896e-05 | 5.9315e-05
С417 | Трубопровод. Компрессионный бензин от заводского забора до автодороги товарного цеха | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 352 | 0.76 | 8.0256e-05 | 4.76 | 0 |  | С417 | Трубопровод. Компрессионный бензин от заводского забора до автодороги товарного цеха | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.3328 | 0.026 | 1 | 1.3328 | 0.13328 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5661 | 0 | 0 | 0.00012569
С418 | Трубопровод. Компрессионный бензин от заводского забора до автодороги товарного цеха | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 352 | 0.2 | 0.0001408 | 2.142 | 2.142 | 5.95 | С418 | Трубопровод. Компрессионный бензин от заводского забора до автодороги товарного цеха | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.6664 | 0.026 | 2 | 0.72209 | 0.072209 | 4.48 | 0.2 | 0.021566 | 5.4959 | 0.0001408 | 0.0002816 | 0.00077382
С419 | Трубопровод. Компрессионный бензин от заводского забора до автодороги товарного цеха | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 352 | 0.04 | 2.816e-05 | 2.142 | 2.142 |  | С419 | Трубопровод. Компрессионный бензин от заводского забора до автодороги товарного цеха | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 41 | 49 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.6664 | 0.026 | 2 | 0.72209 | 0.072209 | 5.86 | 0.2 | 0.021566 | 6.8759 | 2.816e-05 | 8.448e-05 | 0.00019362
С420 | Трубопровод. Компрессионный бензин от заводского забора до автодороги товарного цеха | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 352 | 0.76 | 0.00053504 | 2.142 | 0 |  | С420 | Трубопровод. Компрессионный бензин от заводского забора до автодороги товарного цеха | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.13328 | 0.026 | 1 | 0.18897 | 0.018897 | 0 | 0.1 | 0.0028553 | 0.31072 | 0 | 0 | 0.00016625
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С421 | Сепаратор С-1 II пот. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 5.96 | 1.788 | 238.4 | С421 | Сепаратор С-1 II пот. | Полное-пожар | 16 | 23 | 34 | 66 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5.96 | 0.026 | 10 | 6.0065 | 0.60065 | 7.58 | 1 | 0.088097 | 15.2752 | 1e-07 | 1.5e-07 | 7.6376e-07
С422 | Сепаратор С-1 II пот. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 5.96 | 0.596 | 0 | С422 | Сепаратор С-1 II пот. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 111 | 224 | 439 | 1044 | 2523 | 4213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 8.94 | 0.026 | 20 | 9.095 | 0.9095 | 10.68 | 2 | 0.088097 | 22.7726 | 5.7e-07 | 7.6e-07 | 4.3268e-06
С423 | Сепаратор С-1 II пот. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 5.96 | 0 | 0 | С423 | Сепаратор С-1 II пот. | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.4568 | 0.026 | 3 | 3.4568 | 0.34568 | 0 | 0.3 | 0 | 4.1025 | 0 | 0 | 3.1179e-06
С424 | Сепаратор С-1 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 2.1 | 2.1 | 7 | С424 | Сепаратор С-1 II пот. | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 32 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.894 | 0.026 | 5 | 0.9486 | 0.09486 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 7.7471 | 8e-06 | 8e-06 | 3.0988e-05
С425 | Сепаратор С-1 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 2.1 | 0 | 0 | С425 | Сепаратор С-1 II пот. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.298 | 0.026 | 2 | 0.3526 | 0.03526 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.58834 | 0 | 0 | 9.4134e-06
С426 | Сепаратор С-1 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.8 | 1.8 | 1 | С426 | Сепаратор С-1 II пот. | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.596 | 0.026 | 5 | 0.6428 | 0.06428 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 4.3083 | 4e-06 | 4e-06 | 1.7233e-05
С427 | Сепаратор С-1 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 1.8 | 1.8 | 0 | С427 | Сепаратор С-1 II пот. | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 39 | 46 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.7152 | 0.026 | 3 | 0.762 | 0.0762 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 4.2395 | 1.52e-05 | 1.52e-05 | 6.444e-05
С428 | Сепаратор С-1 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 1.8 | 0 | 0 | С428 | Сепаратор С-1 II пот. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.298 | 0.026 | 2 | 0.3448 | 0.03448 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.57945 | 0 | 0 | 3.523e-05
С429 | Сепаратор С-1 II пот. | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 5.96 | 5.96 | 0 | С429 | Сепаратор С-1 II пот. | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 116 | 140 | 181 | 2 | 3 | 7.5096 | 0.026 | 15 | 7.6646 | 0.76646 | 7.58 | 1.5 | 0.088097 | 17.5991 | 5e-05 | 7.5e-05 | 0.00043998
С430 | Испаритель И-1 II пот | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 4.22 | 1.266 | 168.8 | С430 | Испаритель И-1 II пот | Полное-пожар | 16 | 22 | 32 | 62 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4.22 | 0.026 | 10 | 4.2529 | 0.42529 | 7.58 | 1 | 0.088097 | 13.3463 | 1e-07 | 1.5e-07 | 6.6732e-07
С431 | Испаритель И-1 II пот | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 4.22 | 0.422 | 0 | С431 | Испаритель И-1 II пот | Полное-взрыв | - | - | - | - | 99 | 200 | 391 | 930 | 2249 | 3755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 6.33 | 0.026 | 20 | 6.4397 | 0.64397 | 10.68 | 2 | 0.088097 | 19.8518 | 5.7e-07 | 7.6e-07 | 3.7718e-06
С432 | Испаритель И-1 II пот | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 4.22 | 0 | 0 | С432 | Испаритель И-1 II пот | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.4476 | 0.026 | 3 | 2.4476 | 0.24476 | 0 | 0.3 | 0 | 2.9924 | 0 | 0 | 2.2742e-06
С433 | Испаритель И-1 II пот | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.8 | 1.8 | 6 | С433 | Испаритель И-1 II пот | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.633 | 0.026 | 5 | 0.6798 | 0.06798 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 7.4514 | 8e-06 | 8e-06 | 2.9806e-05
С434 | Испаритель И-1 II пот | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 1.8 | 0 | 0 | С434 | Испаритель И-1 II пот | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.211 | 0.026 | 2 | 0.2578 | 0.02578 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.48406 | 0 | 0 | 7.745e-06
С435 | Испаритель И-1 II пот | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.62 | 1.62 | 0.9 | С435 | Испаритель И-1 II пот | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.422 | 0.026 | 5 | 0.46412 | 0.046412 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 4.1118 | 4e-06 | 4e-06 | 1.6447e-05
С436 | Испаритель И-1 II пот | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 1.62 | 1.62 | 0 | С436 | Испаритель И-1 II пот | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 38 | 45 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.5064 | 0.026 | 3 | 0.54852 | 0.054852 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 4.0046 | 1.52e-05 | 1.52e-05 | 6.0871e-05
С437 | Испаритель И-1 II пот | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 1.62 | 0 | 0 | С437 | Испаритель И-1 II пот | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.211 | 0.026 | 2 | 0.25312 | 0.025312 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.4786 | 0 | 0 | 2.9099e-05
С438 | Испаритель И-1 II пот | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 4.22 | 4.22 | 0 | С438 | Испаритель И-1 II пот | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 99 | 119 | 155 | 2 | 3 | 5.3172 | 0.026 | 15 | 5.4269 | 0.54269 | 7.58 | 1.5 | 0.088097 | 15.1377 | 5e-05 | 7.5e-05 | 0.00037844
С439 | Испаритель И-1/ХХ1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 11.31 | 3.393 | 452.4 | С439 | Испаритель И-1/ХХ1 | Полное-пожар | 18 | 26 | 38 | 75 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 11.31 | 0.026 | 10 | 11.3982 | 1.1398 | 10.68 | 1 | 0.088097 | 24.3061 | 1.5e-07 | 2e-07 | 1.2153e-06
С440 | Испаритель И-1/ХХ1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 11.31 | 1.131 | 0 | С440 | Испаритель И-1/ХХ1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 137 | 278 | 544 | 1292 | 3124 | 5216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 16.965 | 0.026 | 20 | 17.2591 | 1.7259 | 16.88 | 2 | 0.088097 | 37.9531 | 9.5e-07 | 1.14e-06 | 7.2111e-06
С441 | Испаритель И-1/ХХ1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 11.31 | 0 | 0 | С441 | Испаритель И-1/ХХ1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6.5598 | 0.026 | 3 | 6.5598 | 0.65598 | 0 | 0.3 | 0 | 7.5158 | 0 | 0 | 5.712e-06
С442 | Испаритель И-1/ХХ1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 4.5 | 4.5 | 15 | С442 | Испаритель И-1/ХХ1 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 44 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 1.6965 | 0.026 | 5 | 1.8135 | 0.18135 | 10.68 | 0.5 | 0.0036246 | 13.1785 | 1.2e-05 | 1.6e-05 | 5.2714e-05
С443 | Испаритель И-1/ХХ1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 4.5 | 0 | 0 | С443 | Испаритель И-1/ХХ1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.5655 | 0.026 | 2 | 0.6825 | 0.06825 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.95123 | 0 | 0 | 1.522e-05
С444 | Испаритель И-1/ХХ1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 2.16 | 2.16 | 1.2 | С444 | Испаритель И-1/ХХ1 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.131 | 0.026 | 5 | 1.1872 | 0.11872 | 6.2 | 0.5 | 0.0012686 | 8.0071 | 8e-06 | 8e-06 | 3.2029e-05
С445 | Испаритель И-1/ХХ1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 2.16 | 2.16 | 0 | С445 | Испаритель И-1/ХХ1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 41 | 49 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.3572 | 0.026 | 3 | 1.4134 | 0.14134 | 6.2 | 0.3 | 0.0012686 | 8.056 | 3.04e-05 | 3.04e-05 | 0.00012245
С446 | Испаритель И-1/ХХ1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 2.16 | 0 | 0 | С446 | Испаритель И-1/ХХ1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.5655 | 0.026 | 2 | 0.62166 | 0.062166 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.88399 | 0 | 0 | 5.3747e-05
С447 | Испаритель И-1/ХХ1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 11.31 | 11.31 | 0 | С447 | Испаритель И-1/ХХ1 | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 157 | 186 | 238 | 3 | 4 | 14.2506 | 0.026 | 15 | 14.5447 | 1.4545 | 10.68 | 1.5 | 0.088097 | 28.2672 | 7.5e-05 | 0.0001 | 0.00070668
С448 | Испаритель И-2 II пот. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 4.22 | 1.266 | 168.8 | С448 | Испаритель И-2 II пот. | Полное-пожар | 16 | 22 | 32 | 62 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4.22 | 0.026 | 10 | 4.2529 | 0.42529 | 7.58 | 1 | 0.088097 | 13.3463 | 1e-07 | 1.5e-07 | 6.6732e-07
С449 | Испаритель И-2 II пот. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 4.22 | 0.422 | 0 | С449 | Испаритель И-2 II пот. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 99 | 200 | 391 | 930 | 2249 | 3755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 6.33 | 0.026 | 20 | 6.4397 | 0.64397 | 10.68 | 2 | 0.088097 | 19.8518 | 5.7e-07 | 7.6e-07 | 3.7718e-06
С450 | Испаритель И-2 II пот. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 4.22 | 0 | 0 | С450 | Испаритель И-2 II пот. | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.4476 | 0.026 | 3 | 2.4476 | 0.24476 | 0 | 0.3 | 0 | 2.9924 | 0 | 0 | 2.2742e-06
С451 | Испаритель И-2 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 3 | 3 | 10 | С451 | Испаритель И-2 II пот. | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.633 | 0.026 | 5 | 0.711 | 0.0711 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 7.4857 | 8e-06 | 8e-06 | 2.9943e-05
С452 | Испаритель И-2 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 3 | 0 | 0 | С452 | Испаритель И-2 II пот. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.211 | 0.026 | 2 | 0.289 | 0.0289 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.51838 | 0 | 0 | 8.2941e-06
С453 | Испаритель И-2 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.26 | 1.26 | 0.7 | С453 | Испаритель И-2 II пот. | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.422 | 0.026 | 5 | 0.45476 | 0.045476 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 4.1015 | 4e-06 | 4e-06 | 1.6406e-05
С454 | Испаритель И-2 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 1.26 | 1.26 | 0 | С454 | Испаритель И-2 II пот. | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 35 | 42 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.5064 | 0.026 | 3 | 0.53916 | 0.053916 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 3.9943 | 1.52e-05 | 1.52e-05 | 6.0714e-05
С455 | Испаритель И-2 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 1.26 | 0 | 0 | С455 | Испаритель И-2 II пот. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.211 | 0.026 | 2 | 0.24376 | 0.024376 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.4683 | 0 | 0 | 2.8473e-05
С456 | Испаритель И-2 II пот. | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 4.22 | 4.22 | 0 | С456 | Испаритель И-2 II пот. | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 99 | 119 | 155 | 2 | 3 | 5.3172 | 0.026 | 15 | 5.4269 | 0.54269 | 7.58 | 1.5 | 0.088097 | 15.1377 | 5e-05 | 7.5e-05 | 0.00037844
С457 | Деметанизатор К-1 II пот | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 3.78 | 1.134 | 151.2 | С457 | Деметанизатор К-1 II пот | Полное-пожар | 16 | 22 | 32 | 60 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3.78 | 0.026 | 10 | 3.8095 | 0.38095 | 7.58 | 1 | 0.088097 | 12.8585 | 1e-07 | 1.5e-07 | 6.4293e-07
С458 | Деметанизатор К-1 II пот | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 3.78 | 0.378 | 0 | С458 | Деметанизатор К-1 II пот | Полное-взрыв | - | - | - | - | 95 | 193 | 377 | 897 | 2168 | 3619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5.67 | 0.026 | 20 | 5.7683 | 0.57683 | 10.68 | 2 | 0.088097 | 19.1132 | 5.7e-07 | 7.6e-07 | 3.6315e-06
С459 | Деметанизатор К-1 II пот | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 3.78 | 0 | 0 | С459 | Деметанизатор К-1 II пот | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.1924 | 0.026 | 3 | 2.1924 | 0.21924 | 0 | 0.3 | 0 | 2.7116 | 0 | 0 | 2.0608e-06
С460 | Деметанизатор К-1 II пот | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 2.7 | 2.7 | 9 | С460 | Деметанизатор К-1 II пот | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 36 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.567 | 0.026 | 5 | 0.6372 | 0.06372 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 7.4045 | 8e-06 | 8e-06 | 2.9618e-05
С461 | Деметанизатор К-1 II пот | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 2.7 | 0 | 0 | С461 | Деметанизатор К-1 II пот | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.189 | 0.026 | 2 | 0.2592 | 0.02592 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.4856 | 0 | 0 | 7.7696e-06
С462 | Деметанизатор К-1 II пот | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | С462 | Деметанизатор К-1 II пот | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.378 | 0.026 | 5 | 0.4014 | 0.04014 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 4.0428 | 4e-06 | 4e-06 | 1.6171e-05
С463 | Деметанизатор К-1 II пот | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.9 | 0.9 | 0 | С463 | Деметанизатор К-1 II пот | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 31 | 37 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.4536 | 0.026 | 3 | 0.477 | 0.0477 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 3.926 | 1.52e-05 | 1.52e-05 | 5.9675e-05
С464 | Деметанизатор К-1 II пот | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.9 | 0 | 0 | С464 | Деметанизатор К-1 II пот | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.189 | 0.026 | 2 | 0.2124 | 0.02124 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.43381 | 0 | 0 | 2.6376e-05
С465 | Деметанизатор К-1 II пот | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 3.78 | 3.78 | 0 | С465 | Деметанизатор К-1 II пот | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 94 | 113 | 148 | 2 | 3 | 4.7628 | 0.026 | 15 | 4.8611 | 0.48611 | 7.58 | 1.5 | 0.088097 | 14.5153 | 5e-05 | 7.5e-05 | 0.00036288
С466 | Этановая колонна II пот | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 6.79 | 2.037 | 271.6 | С466 | Этановая колонна II пот | Полное-пожар | 17 | 24 | 35 | 67 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 6.79 | 0.026 | 10 | 6.843 | 0.6843 | 7.58 | 1 | 0.088097 | 16.1954 | 1e-07 | 1.5e-07 | 8.0977e-07
С467 | Этановая колонна II пот | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 6.79 | 0.679 | 0 | С467 | Этановая колонна II пот | Полное-взрыв | - | - | - | - | 116 | 234 | 458 | 1090 | 2636 | 4400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 10.185 | 0.026 | 20 | 10.3615 | 1.0362 | 10.68 | 2 | 0.088097 | 24.1658 | 5.7e-07 | 7.6e-07 | 4.5915e-06
С468 | Этановая колонна II пот | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 6.79 | 0 | 0 | С468 | Этановая колонна II пот | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.9382 | 0.026 | 3 | 3.9382 | 0.39382 | 0 | 0.3 | 0 | 4.632 | 0 | 0 | 3.5203e-06
С469 | Этановая колонна II пот | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 2.55 | 2.55 | 8.5 | С469 | Этановая колонна II пот | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 35 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.0185 | 0.026 | 5 | 1.0848 | 0.10848 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 7.8969 | 8e-06 | 8e-06 | 3.1588e-05
С470 | Этановая колонна II пот | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 2.55 | 0 | 0 | С470 | Этановая колонна II пот | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.3395 | 0.026 | 2 | 0.4058 | 0.04058 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.64686 | 0 | 0 | 1.035e-05
С471 | Этановая колонна II пот | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.99 | 0.99 | 0.55 | С471 | Этановая колонна II пот | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.679 | 0.026 | 5 | 0.70474 | 0.070474 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 4.3765 | 4e-06 | 4e-06 | 1.7506e-05
С472 | Этановая колонна II пот | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.99 | 0.99 | 0 | С472 | Этановая колонна II пот | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 32 | 38 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.8148 | 0.026 | 3 | 0.84054 | 0.084054 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 4.3259 | 1.52e-05 | 1.52e-05 | 6.5753e-05
С473 | Этановая колонна II пот | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.99 | 0 | 0 | С473 | Этановая колонна II пот | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.3395 | 0.026 | 2 | 0.36524 | 0.036524 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.60193 | 0 | 0 | 3.6597e-05
С474 | Этановая колонна II пот | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 6.79 | 6.79 | 0 | С474 | Этановая колонна II пот | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 124 | 148 | 191 | 2 | 3 | 8.5554 | 0.026 | 15 | 8.7319 | 0.87319 | 7.58 | 1.5 | 0.088097 | 18.7732 | 5e-05 | 7.5e-05 | 0.00046933
С475 | Этановая колонна К-1/ХХ1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 6.709 | 2.0127 | 268.36 | С475 | Этановая колонна К-1/ХХ1 | Полное-пожар | 17 | 24 | 35 | 67 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 6.709 | 0.026 | 10 | 6.7613 | 0.67613 | 7.58 | 1 | 0.088097 | 16.1056 | 1e-07 | 1.5e-07 | 8.0528e-07
С476 | Этановая колонна К-1/ХХ2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 6.709 | 0.6709 | 0 | С476 | Этановая колонна К-1/ХХ2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 115 | 234 | 457 | 1086 | 2625 | 4382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 10.0635 | 0.026 | 20 | 10.2379 | 1.0238 | 10.68 | 2 | 0.088097 | 24.0298 | 5.7e-07 | 7.6e-07 | 4.5657e-06
С477 | Этановая колонна К-1/ХХ3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 6.709 | 0 | 0 | С477 | Этановая колонна К-1/ХХ3 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.8912 | 0.026 | 3 | 3.8912 | 0.38912 | 0 | 0.3 | 0 | 4.5803 | 0 | 0 | 3.4811e-06
С478 | Этановая колонна К-1/ХХ4 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 2.49 | 2.49 | 8.3 | С478 | Этановая колонна К-1/ХХ4 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.0063 | 0.026 | 5 | 1.0711 | 0.10711 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 7.8818 | 8e-06 | 8e-06 | 3.1527e-05
С479 | Этановая колонна К-1/ХХ5 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 2.49 | 0 | 0 | С479 | Этановая колонна К-1/ХХ5 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.33545 | 0.026 | 2 | 0.40019 | 0.040019 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.64069 | 0 | 0 | 1.0251e-05
С480 | Этановая колонна К-1/ХХ6 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.918 | 0.918 | 0.51 | С480 | Этановая колонна К-1/ХХ6 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.6709 | 0.026 | 5 | 0.69477 | 0.069477 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 4.3655 | 4e-06 | 4e-06 | 1.7462e-05
С481 | Этановая колонна К-1/ХХ7 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.918 | 0.918 | 0 | С481 | Этановая колонна К-1/ХХ7 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 31 | 37 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.80508 | 0.026 | 3 | 0.82895 | 0.082895 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 4.3131 | 1.52e-05 | 1.52e-05 | 6.5559e-05
С482 | Этановая колонна К-1/ХХ8 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.918 | 0 | 0 | С482 | Этановая колонна К-1/ХХ8 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.33545 | 0.026 | 2 | 0.35932 | 0.035932 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.59542 | 0 | 0 | 3.6201e-05
С483 | Этановая колонна К-1/ХХ9 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 6.709 | 6.709 | 0 | С483 | Этановая колонна К-1/ХХ9 | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 123 | 147 | 190 | 2 | 3 | 8.4533 | 0.026 | 15 | 8.6278 | 0.86278 | 7.58 | 1.5 | 0.088097 | 18.6586 | 5e-05 | 7.5e-05 | 0.00046647
С484 | Емкость Е-2 II пот. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 9.5 | 2.85 | 380 | С484 | Емкость Е-2 II пот. | Полное-пожар | 17 | 25 | 37 | 72 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 9.5 | 0.026 | 10 | 9.5741 | 0.95741 | 7.58 | 1 | 0.088097 | 19.1996 | 1e-07 | 1.5e-07 | 9.5998e-07
С485 | Емкость Е-2 II пот. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 9.5 | 0.95 | 0 | С485 | Емкость Е-2 II пот. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 130 | 262 | 513 | 1219 | 2948 | 4921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 14.25 | 0.026 | 20 | 14.497 | 1.4497 | 10.68 | 2 | 0.088097 | 28.7148 | 5.7e-07 | 7.6e-07 | 5.4558e-06
С486 | Емкость Е-2 II пот. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 9.5 | 0 | 0 | С486 | Емкость Е-2 II пот. | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5.51 | 0.026 | 3 | 5.51 | 0.551 | 0 | 0.3 | 0 | 6.361 | 0 | 0 | 4.8344e-06
С487 | Емкость Е-2 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 2.199 | 2.199 | 7.33 | С487 | Емкость Е-2 II пот. | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 33 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.425 | 0.026 | 5 | 1.4822 | 0.14822 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 8.334 | 8e-06 | 8e-06 | 3.3336e-05
С488 | Емкость Е-2 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 2.199 | 0 | 0 | С488 | Емкость Е-2 II пот. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.475 | 0.026 | 2 | 0.53217 | 0.053217 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.78587 | 0 | 0 | 1.2574e-05
С489 | Емкость Е-2 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.81 | 0.81 | 0.45 | С489 | Емкость Е-2 II пот. | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.95 | 0.026 | 5 | 0.97106 | 0.097106 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 4.6694 | 4e-06 | 4e-06 | 1.8678e-05
С490 | Емкость Е-2 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.81 | 0.81 | 0 | С490 | Емкость Е-2 II пот. | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 30 | 36 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.14 | 0.026 | 3 | 1.1611 | 0.11611 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 4.6784 | 1.52e-05 | 1.52e-05 | 7.1112e-05
С491 | Емкость Е-2 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.81 | 0 | 0 | С491 | Емкость Е-2 II пот. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.475 | 0.026 | 2 | 0.49606 | 0.049606 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.74583 | 0 | 0 | 4.5347e-05
С492 | Емкость Е-2 II пот. | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 9.5 | 9.5 | 0 | С492 | Емкость Е-2 II пот. | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 145 | 172 | 221 | 2 | 3 | 11.97 | 0.026 | 15 | 12.217 | 1.2217 | 7.58 | 1.5 | 0.088097 | 22.6068 | 5e-05 | 7.5e-05 | 0.00056517
С493 | Емкость Е-1 II пот. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 5.59 | 1.677 | 223.6 | С493 | Емкость Е-1 II пот. | Полное-пожар | 16 | 23 | 34 | 65 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5.59 | 0.026 | 10 | 5.6336 | 0.56336 | 7.58 | 1 | 0.088097 | 14.8651 | 1e-07 | 1.5e-07 | 7.4325e-07
С494 | Емкость Е-1 II пот. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 5.59 | 0.559 | 0 | С494 | Емкость Е-1 II пот. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 108 | 220 | 430 | 1022 | 2470 | 4124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 8.385 | 0.026 | 20 | 8.5303 | 0.85303 | 10.68 | 2 | 0.088097 | 22.1515 | 5.7e-07 | 7.6e-07 | 4.2088e-06
С495 | Емкость Е-1 II пот. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 5.59 | 0 | 0 | С495 | Емкость Е-1 II пот. | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.2422 | 0.026 | 3 | 3.2422 | 0.32422 | 0 | 0.3 | 0 | 3.8664 | 0 | 0 | 2.9385e-06
С496 | Емкость Е-1 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.974 | 1.974 | 6.58 | С496 | Емкость Е-1 II пот. | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 31 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.8385 | 0.026 | 5 | 0.88982 | 0.088982 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 7.6824 | 8e-06 | 8e-06 | 3.073e-05
С497 | Емкость Е-1 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 1.974 | 0 | 0 | С497 | Емкость Е-1 II пот. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.2795 | 0.026 | 2 | 0.33082 | 0.033082 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.56439 | 0 | 0 | 9.0302e-06
С498 | Емкость Е-1 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.378 | 0.378 | 0.21 | С498 | Емкость Е-1 II пот. | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.559 | 0.026 | 5 | 0.56883 | 0.056883 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 4.227 | 4e-06 | 4e-06 | 1.6908e-05
С499 | Емкость Е-1 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.378 | 0.378 | 0 | С499 | Емкость Е-1 II пот. | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.6708 | 0.026 | 3 | 0.68063 | 0.068063 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 4.15 | 1.52e-05 | 1.52e-05 | 6.3079e-05
С500 | Емкость Е-1 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.378 | 0 | 0 | С500 | Емкость Е-1 II пот. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.2795 | 0.026 | 2 | 0.28933 | 0.028933 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.51843 | 0 | 0 | 3.152e-05
С501 | Емкость Е-1 II пот. | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 5.59 | 5.59 | 0 | С501 | Емкость Е-1 II пот. | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 113 | 136 | 176 | 2 | 3 | 7.0434 | 0.026 | 15 | 7.1887 | 0.71887 | 7.58 | 1.5 | 0.088097 | 17.0757 | 5e-05 | 7.5e-05 | 0.00042689
С502 | Отделитель О-8 II пот. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 3.6 | 1.08 | 144 | С502 | Отделитель О-8 II пот. | Полное-пожар | 16 | 22 | 31 | 60 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3.6 | 0.026 | 10 | 3.6281 | 0.36281 | 7.58 | 1 | 0.088097 | 12.659 | 1e-07 | 1.5e-07 | 6.3295e-07
С503 | Отделитель О-8 II пот. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 3.6 | 0.36 | 0 | С503 | Отделитель О-8 II пот. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 94 | 190 | 371 | 882 | 2133 | 3561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5.4 | 0.026 | 20 | 5.4936 | 0.54936 | 10.68 | 2 | 0.088097 | 18.8111 | 5.7e-07 | 7.6e-07 | 3.5741e-06
С504 | Отделитель О-8 II пот. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 3.6 | 0 | 0 | С504 | Отделитель О-8 II пот. | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.088 | 0.026 | 3 | 2.088 | 0.2088 | 0 | 0.3 | 0 | 2.5968 | 0 | 0 | 1.9736e-06
С505 | Отделитель О-8 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.77 | 1.77 | 5.9 | С505 | Отделитель О-8 II пот. | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.54 | 0.026 | 5 | 0.58602 | 0.058602 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 7.3482 | 8e-06 | 8e-06 | 2.9393e-05
С506 | Отделитель О-8 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 1.77 | 0 | 0 | С506 | Отделитель О-8 II пот. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.18 | 0.026 | 2 | 0.22602 | 0.022602 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.4491 | 0 | 0 | 7.1856e-06
С507 | Отделитель О-8 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.36 | 0.36 | 0.2 | С507 | Отделитель О-8 II пот. | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.36 | 0.026 | 5 | 0.36936 | 0.036936 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 4.0076 | 4e-06 | 4e-06 | 1.603e-05
С508 | Отделитель О-8 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.36 | 0.36 | 0 | С508 | Отделитель О-8 II пот. | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.432 | 0.026 | 3 | 0.44136 | 0.044136 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 3.8868 | 1.52e-05 | 1.52e-05 | 5.9079e-05
С509 | Отделитель О-8 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.36 | 0 | 0 | С509 | Отделитель О-8 II пот. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.18 | 0.026 | 2 | 0.18936 | 0.018936 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.40846 | 0 | 0 | 2.4835e-05
С510 | Отделитель О-8 II пот. | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 3.6 | 3.6 | 0 | С510 | Отделитель О-8 II пот. | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 91 | 111 | 145 | 2 | 3 | 4.536 | 0.026 | 15 | 4.6296 | 0.46296 | 7.58 | 1.5 | 0.088097 | 14.2607 | 5e-05 | 7.5e-05 | 0.00035652
С511 | Холодильник Х-2а XXI | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 5.43 | 1.629 | 217.2 | С511 | Холодильник Х-2а XXI | Полное-пожар | 16 | 23 | 34 | 65 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5.43 | 0.026 | 10 | 5.4724 | 0.54724 | 7.58 | 1 | 0.088097 | 14.6877 | 1e-07 | 1.5e-07 | 7.3438e-07
С512 | Холодильник Х-2а XXI | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 5.43 | 0.543 | 0 | С512 | Холодильник Х-2а XXI | Полное-взрыв | - | - | - | - | 107 | 218 | 426 | 1012 | 2446 | 4084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 8.145 | 0.026 | 20 | 8.2862 | 0.82862 | 10.68 | 2 | 0.088097 | 21.8829 | 5.7e-07 | 7.6e-07 | 4.1578e-06
С513 | Холодильник Х-2а XXI | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 5.43 | 0 | 0 | С513 | Холодильник Х-2а XXI | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.1494 | 0.026 | 3 | 3.1494 | 0.31494 | 0 | 0.3 | 0 | 3.7643 | 0 | 0 | 2.8609e-06
С514 | Холодильник Х-2а XXI | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 2.07 | 2.07 | 6.9 | С514 | Холодильник Х-2а XXI | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 32 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.8145 | 0.026 | 5 | 0.86832 | 0.086832 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 7.6588 | 8e-06 | 8e-06 | 3.0635e-05
С515 | Холодильник Х-2а XXI | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 2.07 | 0 | 0 | С515 | Холодильник Х-2а XXI | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.2715 | 0.026 | 2 | 0.32532 | 0.032532 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.55833 | 0 | 0 | 8.9333e-06
С516 | Холодильник Х-2а XXI | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | С516 | Холодильник Х-2а XXI | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.543 | 0.026 | 5 | 0.5547 | 0.05547 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 4.2114 | 4e-06 | 4e-06 | 1.6846e-05
С517 | Холодильник Х-2а XXI | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.45 | 0.45 | 0 | С517 | Холодильник Х-2а XXI | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 24 | 28 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.6516 | 0.026 | 3 | 0.6633 | 0.06633 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 4.1309 | 1.52e-05 | 1.52e-05 | 6.279e-05
С518 | Холодильник Х-2а XXI | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.45 | 0 | 0 | С518 | Холодильник Х-2а XXI | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.2715 | 0.026 | 2 | 0.2832 | 0.02832 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.51169 | 0 | 0 | 3.1111e-05
С519 | Холодильник Х-2а XXI | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 5.43 | 5.43 | 0 | С519 | Холодильник Х-2а XXI | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 111 | 134 | 173 | 2 | 3 | 6.8418 | 0.026 | 15 | 6.983 | 0.6983 | 7.58 | 1.5 | 0.088097 | 16.8494 | 5e-05 | 7.5e-05 | 0.00042123
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С520 | Линия основного газа от Т-1а до Х-2, от Х-2 до Х-3, от Х-3 до Т-3, от Т-3 до Х-4, Х-4а, от Х-4, Х-4а до сепараторов С-1 I потока | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 3e-07 | 110 | 0.2 | 6.6e-06 | 3 | 3 | 8.3333 | С520 | Линия основного газа от Т-1а до Х-2, от Х-2 до Х-3, от Х-3 до Т-3, от Т-3 до Х-4, Х-4а, от Х-4, Х-4а до сепараторов С-1 I потока | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 35 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1.68 | 0.026 | 2 | 2.7894 | 0.27894 | 5.86 | 0.2 | 0.047925 | 9.1762 | 2.112e-05 | 6.336e-05 | 0.0001938
С521 | Линия основного газа от Т-1а до Х-2, от Х-2 до Х-3, от Х-3 до Т-3, от Т-3 до Х-4, Х-4а, от Х-4, Х-4а до сепараторов С-1 I потока | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 110 | 0.04 | 1.32e-06 | 3 | 0.3 |  | С521 | Линия основного газа от Т-1а до Х-2, от Х-2 до Х-3, от Х-3 до Т-3, от Т-3 до Х-4, Х-4а, от Х-4, Х-4а до сепараторов С-1 I потока | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 55 | 117 | 291 | 715 | 1199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2.52 | 0.026 | 5 | 4.1222 | 0.41222 | 8.96 | 0.5 | 0.047925 | 14.0423 | 8.448e-06 | 1.6896e-05 | 5.9315e-05
С522 | Линия основного газа от Т-1а до Х-2, от Х-2 до Х-3, от Х-3 до Т-3, от Т-3 до Х-4, Х-4а, от Х-4, Х-4а до сепараторов С-1 I потока | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 110 | 0.76 | 2.508e-05 | 3 | 0 |  | С522 | Линия основного газа от Т-1а до Х-2, от Х-2 до Х-3, от Х-3 до Т-3, от Т-3 до Х-4, Х-4а, от Х-4, Х-4а до сепараторов С-1 I потока | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.84 | 0.026 | 1 | 1.3328 | 0.13328 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5661 | 0 | 0 | 0.00012569
С523 | Линия основного газа от Т-1а до Х-2, от Х-2 до Х-3, от Х-3 до Т-3, от Т-3 до Х-4, Х-4а, от Х-4, Х-4а до сепараторов С-1 I потока | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 110 | 0.2 | 4.4e-05 | 1.35 | 1.35 | 3.75 | С523 | Линия основного газа от Т-1а до Х-2, от Х-2 до Х-3, от Х-3 до Т-3, от Т-3 до Х-4, Х-4а, от Х-4, Х-4а до сепараторов С-1 I потока | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.42 | 0.026 | 2 | 0.72209 | 0.072209 | 4.48 | 0.2 | 0.021566 | 5.4959 | 0.0001408 | 0.0002816 | 0.00077382
С524 | Линия основного газа от Т-1а до Х-2, от Х-2 до Х-3, от Х-3 до Т-3, от Т-3 до Х-4, Х-4а, от Х-4, Х-4а до сепараторов С-1 I потока | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 110 | 0.04 | 8.8e-06 | 1.35 | 1.35 |  | С524 | Линия основного газа от Т-1а до Х-2, от Х-2 до Х-3, от Х-3 до Т-3, от Т-3 до Х-4, Х-4а, от Х-4, Х-4а до сепараторов С-1 I потока | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 35 | 42 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.42 | 0.026 | 2 | 0.72209 | 0.072209 | 5.86 | 0.2 | 0.021566 | 6.8759 | 2.816e-05 | 8.448e-05 | 0.00019362
С525 | Линия основного газа от Т-1а до Х-2, от Х-2 до Х-3, от Х-3 до Т-3, от Т-3 до Х-4, Х-4а, от Х-4, Х-4а до сепараторов С-1 I потока | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 110 | 0.76 | 0.0001672 | 1.35 | 0 |  | С525 | Линия основного газа от Т-1а до Х-2, от Х-2 до Х-3, от Х-3 до Т-3, от Т-3 до Х-4, Х-4а, от Х-4, Х-4а до сепараторов С-1 I потока | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.084 | 0.026 | 1 | 0.18897 | 0.018897 | 0 | 0.1 | 0.0028553 | 0.31072 | 0 | 0 | 0.00016625
С526 | Линия подачи жидкого этана из емкости Е-2 II пот. через насос Н-2/ХХ на орошение деэтанизатора К-2 II потока | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 3e-07 | 246 | 0.2 | 1.476e-05 | 2.39 | 2.39 | 6.6389 | С526 | Линия подачи жидкого этана из емкости Е-2 II пот. через насос Н-2/ХХ на орошение деэтанизатора К-2 II потока | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 31 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1.3384 | 0.026 | 2 | 2.7894 | 0.27894 | 5.86 | 0.2 | 0.047925 | 9.1762 | 2.112e-05 | 6.336e-05 | 0.0001938
С527 | Линия подачи жидкого этана из емкости Е-2 II пот. через насос Н-2/ХХ на орошение деэтанизатора К-2 II потока | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 246 | 0.04 | 2.952e-06 | 2.39 | 0.239 |  | С527 | Линия подачи жидкого этана из емкости Е-2 II пот. через насос Н-2/ХХ на орошение деэтанизатора К-2 II потока | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 51 | 109 | 270 | 663 | 1111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2.0076 | 0.026 | 5 | 4.1222 | 0.41222 | 8.96 | 0.5 | 0.047925 | 14.0423 | 8.448e-06 | 1.6896e-05 | 5.9315e-05
С528 | Линия подачи жидкого этана из емкости Е-2 II пот. через насос Н-2/ХХ на орошение деэтанизатора К-2 II потока | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 246 | 0.76 | 5.6088e-05 | 2.39 | 0 |  | С528 | Линия подачи жидкого этана из емкости Е-2 II пот. через насос Н-2/ХХ на орошение деэтанизатора К-2 II потока | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.6692 | 0.026 | 1 | 1.3328 | 0.13328 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5661 | 0 | 0 | 0.00012569
С529 | Линия подачи жидкого этана из емкости Е-2 II пот. через насос Н-2/ХХ на орошение деэтанизатора К-2 II потока | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 246 | 0.2 | 9.84e-05 | 1.0755 | 1.0755 | 2.9875 | С529 | Линия подачи жидкого этана из емкости Е-2 II пот. через насос Н-2/ХХ на орошение деэтанизатора К-2 II потока | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.3346 | 0.026 | 2 | 0.72209 | 0.072209 | 4.48 | 0.2 | 0.021566 | 5.4959 | 0.0001408 | 0.0002816 | 0.00077382
С530 | Линия подачи жидкого этана из емкости Е-2 II пот. через насос Н-2/ХХ на орошение деэтанизатора К-2 II потока | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 246 | 0.04 | 1.968e-05 | 1.0755 | 1.0755 |  | С530 | Линия подачи жидкого этана из емкости Е-2 II пот. через насос Н-2/ХХ на орошение деэтанизатора К-2 II потока | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 33 | 39 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.3346 | 0.026 | 2 | 0.72209 | 0.072209 | 5.86 | 0.2 | 0.021566 | 6.8759 | 2.816e-05 | 8.448e-05 | 0.00019362
С531 | Линия подачи жидкого этана из емкости Е-2 II пот. через насос Н-2/ХХ на орошение деэтанизатора К-2 II потока | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 246 | 0.76 | 0.00037392 | 1.0755 | 0 |  | С531 | Линия подачи жидкого этана из емкости Е-2 II пот. через насос Н-2/ХХ на орошение деэтанизатора К-2 II потока | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.06692 | 0.026 | 1 | 0.18897 | 0.018897 | 0 | 0.1 | 0.0028553 | 0.31072 | 0 | 0 | 0.00016625
С532 | Линия жидкого пропана в холодильники Х-1, Х-1а, Х-2, Х-2а, Х-3, Х-8, Х-8а через отделители О-1/ХХI, О-2, О-3, О-8 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 3e-07 | 378 | 0.2 | 2.268e-05 | 5.71 | 5.71 | 15.8611 | С532 | Линия жидкого пропана в холодильники Х-1, Х-1а, Х-2, Х-2а, Х-3, Х-8, Х-8а через отделители О-1/ХХI, О-2, О-3, О-8 | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 45 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3.1976 | 0.026 | 2 | 2.7894 | 0.27894 | 5.86 | 0.2 | 0.047925 | 9.1762 | 2.112e-05 | 6.336e-05 | 0.0001938
С533 | Линия жидкого пропана в холодильники Х-1, Х-1а, Х-2, Х-2а, Х-3, Х-8, Х-8а через отделители О-1/ХХI, О-2, О-3, О-9 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 378 | 0.04 | 4.536e-06 | 5.71 | 0.571 |  | С533 | Линия жидкого пропана в холодильники Х-1, Х-1а, Х-2, Х-2а, Х-3, Х-8, Х-8а через отделители О-1/ХХI, О-2, О-3, О-9 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 68 | 145 | 361 | 886 | 1486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4.7964 | 0.026 | 5 | 4.1222 | 0.41222 | 8.96 | 0.5 | 0.047925 | 14.0423 | 8.448e-06 | 1.6896e-05 | 5.9315e-05
С534 | Линия жидкого пропана в холодильники Х-1, Х-1а, Х-2, Х-2а, Х-3, Х-8, Х-8а через отделители О-1/ХХI, О-2, О-3, О-10 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 378 | 0.76 | 8.6184e-05 | 5.71 | 0 |  | С534 | Линия жидкого пропана в холодильники Х-1, Х-1а, Х-2, Х-2а, Х-3, Х-8, Х-8а через отделители О-1/ХХI, О-2, О-3, О-10 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.5988 | 0.026 | 1 | 1.3328 | 0.13328 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5661 | 0 | 0 | 0.00012569
С535 | Линия жидкого пропана в холодильники Х-1, Х-1а, Х-2, Х-2а, Х-3, Х-8, Х-8а через отделители О-1/ХХI, О-2, О-3, О-11 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 378 | 0.2 | 0.0001512 | 2.5695 | 2.5695 | 7.1375 | С535 | Линия жидкого пропана в холодильники Х-1, Х-1а, Х-2, Х-2а, Х-3, Х-8, Х-8а через отделители О-1/ХХI, О-2, О-3, О-11 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 32 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.7994 | 0.026 | 2 | 0.72209 | 0.072209 | 4.48 | 0.2 | 0.021566 | 5.4959 | 0.0001408 | 0.0002816 | 0.00077382
С536 | Линия жидкого пропана в холодильники Х-1, Х-1а, Х-2, Х-2а, Х-3, Х-8, Х-8а через отделители О-1/ХХI, О-2, О-3, О-12 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 378 | 0.04 | 3.024e-05 | 2.5695 | 2.5695 |  | С536 | Линия жидкого пропана в холодильники Х-1, Х-1а, Х-2, Х-2а, Х-3, Х-8, Х-8а через отделители О-1/ХХI, О-2, О-3, О-12 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 44 | 52 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.7994 | 0.026 | 2 | 0.72209 | 0.072209 | 5.86 | 0.2 | 0.021566 | 6.8759 | 2.816e-05 | 8.448e-05 | 0.00019362
С537 | Линия жидкого пропана в холодильники Х-1, Х-1а, Х-2, Х-2а, Х-3, Х-8, Х-8а через отделители О-1/ХХI, О-2, О-3, О-13 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 378 | 0.76 | 0.00057456 | 2.5695 | 0 |  | С537 | Линия жидкого пропана в холодильники Х-1, Х-1а, Х-2, Х-2а, Х-3, Х-8, Х-8а через отделители О-1/ХХI, О-2, О-3, О-13 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.15988 | 0.026 | 1 | 0.18897 | 0.018897 | 0 | 0.1 | 0.0028553 | 0.31072 | 0 | 0 | 0.00016625
С538 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-1, Х-1а, Х-3 через отделители О-1,О-3 на прием I ст. «Галя П» | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 3e-07 | 257 | 0.2 | 1.542e-05 | 4.62 | 4.62 | 12.8333 | С538 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-1, Х-1а, Х-3 через отделители О-1,О-3 на прием I ст. «Галя П» | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 41 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2.5872 | 0.026 | 2 | 2.7894 | 0.27894 | 5.86 | 0.2 | 0.047925 | 9.1762 | 2.112e-05 | 6.336e-05 | 0.0001938
С539 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-1, Х-1а, Х-3 через отделители О-1,О-3 на прием I ст. «Галя П» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 257 | 0.04 | 3.084e-06 | 4.62 | 0.462 |  | С539 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-1, Х-1а, Х-3 через отделители О-1,О-3 на прием I ст. «Галя П» | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 63 | 136 | 336 | 826 | 1385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3.8808 | 0.026 | 5 | 4.1222 | 0.41222 | 8.96 | 0.5 | 0.047925 | 14.0423 | 8.448e-06 | 1.6896e-05 | 5.9315e-05
С540 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-1, Х-1а, Х-3 через отделители О-1,О-3 на прием I ст. «Галя П» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 257 | 0.76 | 5.8596e-05 | 4.62 | 0 |  | С540 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-1, Х-1а, Х-3 через отделители О-1,О-3 на прием I ст. «Галя П» | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.2936 | 0.026 | 1 | 1.3328 | 0.13328 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5661 | 0 | 0 | 0.00012569
С541 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-1, Х-1а, Х-3 через отделители О-1,О-3 на прием I ст. «Галя П» | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 257 | 0.2 | 0.0001028 | 2.079 | 2.079 | 5.775 | С541 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-1, Х-1а, Х-3 через отделители О-1,О-3 на прием I ст. «Галя П» | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.6468 | 0.026 | 2 | 0.72209 | 0.072209 | 4.48 | 0.2 | 0.021566 | 5.4959 | 0.0001408 | 0.0002816 | 0.00077382
С542 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-1, Х-1а, Х-3 через отделители О-1,О-3 на прием I ст. «Галя П» | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 257 | 0.04 | 2.056e-05 | 2.079 | 2.079 |  | С542 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-1, Х-1а, Х-3 через отделители О-1,О-3 на прием I ст. «Галя П» | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 41 | 49 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.6468 | 0.026 | 2 | 0.72209 | 0.072209 | 5.86 | 0.2 | 0.021566 | 6.8759 | 2.816e-05 | 8.448e-05 | 0.00019362
С543 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-1, Х-1а, Х-3 через отделители О-1,О-3 на прием I ст. «Галя П» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 257 | 0.76 | 0.00039064 | 2.079 | 0 |  | С543 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-1, Х-1а, Х-3 через отделители О-1,О-3 на прием I ст. «Галя П» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.12936 | 0.026 | 1 | 0.18897 | 0.018897 | 0 | 0.1 | 0.0028553 | 0.31072 | 0 | 0 | 0.00016625
С544 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-2, Х-2а, Х-8, Х-8а через отделители О-2, О-8 на прием II ст. «Галя П» | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 3e-07 | 257 | 0.2 | 1.542e-05 | 5.96 | 5.96 | 16.5556 | С544 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-2, Х-2а, Х-8, Х-8а через отделители О-2, О-8 на прием II ст. «Галя П» | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 46 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3.3376 | 0.026 | 2 | 2.7894 | 0.27894 | 5.86 | 0.2 | 0.047925 | 9.1762 | 2.112e-05 | 6.336e-05 | 0.0001938
С545 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-2, Х-2а, Х-8, Х-8а через отделители О-2, О-8 на прием II ст. «Галя П» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 257 | 0.04 | 3.084e-06 | 5.96 | 0.596 |  | С545 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-2, Х-2а, Х-8, Х-8а через отделители О-2, О-8 на прием II ст. «Галя П» | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 69 | 148 | 366 | 899 | 1507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 5.0064 | 0.026 | 5 | 4.1222 | 0.41222 | 8.96 | 0.5 | 0.047925 | 14.0423 | 8.448e-06 | 1.6896e-05 | 5.9315e-05
С546 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-2, Х-2а, Х-8, Х-8а через отделители О-2, О-8 на прием II ст. «Галя П» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 257 | 0.76 | 5.8596e-05 | 5.96 | 0 |  | С546 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-2, Х-2а, Х-8, Х-8а через отделители О-2, О-8 на прием II ст. «Галя П» | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.6688 | 0.026 | 1 | 1.3328 | 0.13328 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5661 | 0 | 0 | 0.00012569
С547 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-2, Х-2а, Х-8, Х-8а через отделители О-2, О-8 на прием II ст. «Галя П» | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 257 | 0.2 | 0.0001028 | 2.682 | 2.682 | 7.45 | С547 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-2, Х-2а, Х-8, Х-8а через отделители О-2, О-8 на прием II ст. «Галя П» | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 33 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.8344 | 0.026 | 2 | 0.72209 | 0.072209 | 4.48 | 0.2 | 0.021566 | 5.4959 | 0.0001408 | 0.0002816 | 0.00077382
С548 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-2, Х-2а, Х-8, Х-8а через отделители О-2, О-8 на прием II ст. «Галя П» | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 257 | 0.04 | 2.056e-05 | 2.682 | 2.682 |  | С548 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-2, Х-2а, Х-8, Х-8а через отделители О-2, О-8 на прием II ст. «Галя П» | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 44 | 52 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.8344 | 0.026 | 2 | 0.72209 | 0.072209 | 5.86 | 0.2 | 0.021566 | 6.8759 | 2.816e-05 | 8.448e-05 | 0.00019362
С549 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-2, Х-2а, Х-8, Х-8а через отделители О-2, О-8 на прием II ст. «Галя П» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 257 | 0.76 | 0.00039064 | 2.682 | 0 |  | С549 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-2, Х-2а, Х-8, Х-8а через отделители О-2, О-8 на прием II ст. «Галя П» | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.16688 | 0.026 | 1 | 0.18897 | 0.018897 | 0 | 0.1 | 0.0028553 | 0.31072 | 0 | 0 | 0.00016625
С550 | Линия жидкого этана в холодильники Х-4, Х-4а, Х-5, Х-5а, Х-6, Х-7, Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 3e-07 | 334 | 0.2 | 2.004e-05 | 3.22 | 3.22 | 8.9444 | С550 | Линия жидкого этана в холодильники Х-4, Х-4а, Х-5, Х-5а, Х-6, Х-7, Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 36 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1.8032 | 0.026 | 2 | 2.7894 | 0.27894 | 5.86 | 0.2 | 0.047925 | 9.1762 | 2.112e-05 | 6.336e-05 | 0.0001938
С551 | Линия жидкого этана в холодильники Х-4, Х-4а, Х-5, Х-5а, Х-6, Х-7, Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 334 | 0.04 | 4.008e-06 | 3.22 | 0.322 |  | С551 | Линия жидкого этана в холодильники Х-4, Х-4а, Х-5, Х-5а, Х-6, Х-7, Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 56 | 120 | 298 | 732 | 1228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2.7048 | 0.026 | 5 | 4.1222 | 0.41222 | 8.96 | 0.5 | 0.047925 | 14.0423 | 8.448e-06 | 1.6896e-05 | 5.9315e-05
С552 | Линия жидкого этана в холодильники Х-4, Х-4а, Х-5, Х-5а, Х-6, Х-7, Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 334 | 0.76 | 7.6152e-05 | 3.22 | 0 |  | С552 | Линия жидкого этана в холодильники Х-4, Х-4а, Х-5, Х-5а, Х-6, Х-7, Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.9016 | 0.026 | 1 | 1.3328 | 0.13328 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5661 | 0 | 0 | 0.00012569
С553 | Линия жидкого этана в холодильники Х-4, Х-4а, Х-5, Х-5а, Х-6, Х-7, Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 334 | 0.2 | 0.0001336 | 1.449 | 1.449 | 4.025 | С553 | Линия жидкого этана в холодильники Х-4, Х-4а, Х-5, Х-5а, Х-6, Х-7, Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.4508 | 0.026 | 2 | 0.72209 | 0.072209 | 4.48 | 0.2 | 0.021566 | 5.4959 | 0.0001408 | 0.0002816 | 0.00077382
С554 | Линия жидкого этана в холодильники Х-4, Х-4а, Х-5, Х-5а, Х-6, Х-7, Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 334 | 0.04 | 2.672e-05 | 1.449 | 1.449 |  | С554 | Линия жидкого этана в холодильники Х-4, Х-4а, Х-5, Х-5а, Х-6, Х-7, Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 36 | 43 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.4508 | 0.026 | 2 | 0.72209 | 0.072209 | 5.86 | 0.2 | 0.021566 | 6.8759 | 2.816e-05 | 8.448e-05 | 0.00019362
С555 | Линия жидкого этана в холодильники Х-4, Х-4а, Х-5, Х-5а, Х-6, Х-7, Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 334 | 0.76 | 0.00050768 | 1.449 | 0 |  | С555 | Линия жидкого этана в холодильники Х-4, Х-4а, Х-5, Х-5а, Х-6, Х-7, Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.09016 | 0.026 | 1 | 0.18897 | 0.018897 | 0 | 0.1 | 0.0028553 | 0.31072 | 0 | 0 | 0.00016625
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С556 | Контактор К-1, К-2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ вспышка | Полное-вспышка | 1e-06 | 13 | 0.15 | 1.95e-06 | 1.18 | 1.18 |  | С556 | Контактор К-1, К-2 | Полное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 34 | 40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.18 | 0.026 | 2 | 2.7894 | 0.27894 | 5.86 | 0.2 | 0.047925 | 9.1762 | 2.112e-05 | 6.336e-05 | 0.0001938
С557 | Контактор К-1, К-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-06 | 13 | 0.0425 | 5.525e-07 | 1.18 | 0.0295 |  | С557 | Контактор К-1, К-2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 25 | 54 | 134 | 330 | 553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 1.77 | 0.026 | 5 | 4.1222 | 0.41222 | 8.96 | 0.5 | 0.047925 | 14.0423 | 8.448e-06 | 1.6896e-05 | 5.9315e-05
С558 | Контактор К-1, К-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 13 | 0.8075 | 1.0497e-05 | 1.18 | 0 |  | С558 | Контактор К-1, К-2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.59 | 0.026 | 1 | 1.3328 | 0.13328 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5661 | 0 | 0 | 0.00012569
С559 | Контактор К-1, К-2 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 13 | 0.15 | 1.95e-05 | 1.003 | 1.003 | 4.1792 | С559 | Контактор К-1, К-2 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 22 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.003 | 0.026 | 2 | 0.72209 | 0.072209 | 4.48 | 0.2 | 0.021566 | 5.4959 | 0.0001408 | 0.0002816 | 0.00077382
С560 | Контактор К-1, К-2 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 13 | 0.0425 | 5.525e-06 | 1.003 | 1.003 |  | С560 | Контактор К-1, К-2 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 32 | 38 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.5045 | 0.026 | 2 | 0.72209 | 0.072209 | 5.86 | 0.2 | 0.021566 | 6.8759 | 2.816e-05 | 8.448e-05 | 0.00019362
С561 | Контактор К-1, К-2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 13 | 0.8075 | 0.00010498 | 1.003 | 0 |  | С561 | Контактор К-1, К-2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.5015 | 0.026 | 1 | 0.18897 | 0.018897 | 0 | 0.1 | 0.0028553 | 0.31072 | 0 | 0 | 0.00016625
С562 | Газосепаратор С-3, С-5 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ вспышка | Полное-вспышка | 1e-06 | 13 | 0.15 | 1.95e-06 | 2.75 | 2.75 |  | С562 | Газосепаратор С-3, С-5 | Полное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 45 | 54 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.75 | 0.026 | 2 | 2.7894 | 0.27894 | 5.86 | 0.2 | 0.047925 | 9.1762 | 2.112e-05 | 6.336e-05 | 0.0001938
С563 | Газосепаратор С-3, С-6 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-06 | 13 | 0.0425 | 5.525e-07 | 2.75 | 0.06875 |  | С563 | Газосепаратор С-3, С-6 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 33 | 72 | 178 | 438 | 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4.125 | 0.026 | 5 | 4.1222 | 0.41222 | 8.96 | 0.5 | 0.047925 | 14.0423 | 8.448e-06 | 1.6896e-05 | 5.9315e-05
С564 | Газосепаратор С-3, С-7 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 13 | 0.8075 | 1.0497e-05 | 2.75 | 0 |  | С564 | Газосепаратор С-3, С-7 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.375 | 0.026 | 1 | 1.3328 | 0.13328 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5661 | 0 | 0 | 0.00012569
С565 | Газосепаратор С-3, С-8 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 13 | 0.15 | 1.95e-05 | 2.3375 | 2.3375 | 9.7396 | С565 | Газосепаратор С-3, С-8 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 31 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2.3375 | 0.026 | 2 | 0.72209 | 0.072209 | 4.48 | 0.2 | 0.021566 | 5.4959 | 0.0001408 | 0.0002816 | 0.00077382
С566 | Газосепаратор С-3, С-9 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 13 | 0.0425 | 5.525e-06 | 2.3375 | 2.3375 |  | С566 | Газосепаратор С-3, С-9 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 42 | 50 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3.5062 | 0.026 | 2 | 0.72209 | 0.072209 | 5.86 | 0.2 | 0.021566 | 6.8759 | 2.816e-05 | 8.448e-05 | 0.00019362
С567 | Газосепаратор С-3, С-10 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 13 | 0.8075 | 0.00010498 | 2.3375 | 0 |  | С567 | Газосепаратор С-3, С-10 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.1687 | 0.026 | 1 | 0.18897 | 0.018897 | 0 | 0.1 | 0.0028553 | 0.31072 | 0 | 0 | 0.00016625
С568 | Емкость сборник конденсата Е-4 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ вспышка | Полное-вспышка | 1e-06 | 1 | 0.15 | 1.5e-07 | 13.2 | 13.2 |  | С568 | Емкость сборник конденсата Е-4 | Полное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 76 | 91 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 13.2 | 0.026 | 2 | 2.7894 | 0.27894 | 5.86 | 0.2 | 0.047925 | 9.1762 | 2.112e-05 | 6.336e-05 | 0.0001938
С569 | Емкость сборник конденсата Е-5 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.0425 | 4.25e-08 | 13.2 | 0.33 |  | С569 | Емкость сборник конденсата Е-5 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 56 | 121 | 301 | 738 | 1238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 19.8 | 0.026 | 5 | 4.1222 | 0.41222 | 8.96 | 0.5 | 0.047925 | 14.0423 | 8.448e-06 | 1.6896e-05 | 5.9315e-05
С570 | Емкость сборник конденсата Е-6 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 1 | 0.8075 | 8.075e-07 | 13.2 | 13.2 |  | С570 | Емкость сборник конденсата Е-6 | Полное-токси | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 6.6 | 0.026 | 1 | 1.3328 | 0.13328 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5661 | 0 | 0 | 0.00012569
С571 | Емкость сборник конденсата Е-7 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 1 | 0.15 | 1.5e-06 | 7.26 | 7.26 | 15.125 | С571 | Емкость сборник конденсата Е-7 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7.26 | 0.026 | 2 | 0.72209 | 0.072209 | 4.48 | 0.2 | 0.021566 | 5.4959 | 0.0001408 | 0.0002816 | 0.00077382
С572 | Емкость сборник конденсата Е-8 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.0425 | 4.25e-07 | 7.26 | 7.26 |  | С572 | Емкость сборник конденсата Е-8 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 62 | 74 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 10.89 | 0.026 | 2 | 0.72209 | 0.072209 | 5.86 | 0.2 | 0.021566 | 6.8759 | 2.816e-05 | 8.448e-05 | 0.00019362
С573 | Емкость сборник конденсата Е-9 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.8075 | 8.075e-06 | 7.26 | 7.26 |  | С573 | Емкость сборник конденсата Е-9 | Частичное-токси | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 3.63 | 0.026 | 1 | 0.18897 | 0.018897 | 0 | 0.1 | 0.0028553 | 0.31072 | 0 | 0 | 0.00016625
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С574 | Фазный разделитель Е-2 I пот. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 2 | 0.05 | 1e-06 | 12.1 | 12.1 | 400 | С574 | Фазный разделитель Е-2 I пот. | Полное-пожар | 18 | 25 | 37 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 12.1 | 0.026 | 2 | 12.4146 | 1.2415 | 7.58 | 0.2 | 0.12183 | 21.5579 | 2e-06 | 3e-06 | 2.1558e-05
С575 | Фазный разделитель Е-2 I пот. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.0475 | 9.5e-07 | 12.1 | 0.1815 |  | С575 | Фазный разделитель Е-2 I пот. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 46 | 99 | 246 | 605 | 1014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 18.15 | 0.026 | 5 | 18.4646 | 1.8465 | 13.44 | 0.5 | 0.018274 | 34.2693 | 2.85e-06 | 5.7e-06 | 3.2556e-05
С576 | Фазный разделитель Е-2 I пот. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.9025 | 1.805e-05 | 12.1 | 0 |  | С576 | Фазный разделитель Е-2 I пот. | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6.05 | 0.026 | 1 | 6.05 | 0.605 | 0 | 0.1 | 0 | 6.755 | 0 | 0 | 0.00012193
С577 | Фазный разделитель Е-2 I пот. | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 2 | 0.05 | 1e-05 | 3.025 | 3.025 | 60.5 | С577 | Фазный разделитель Е-2 I пот. | Частичное-пожар | 14 | 19 | 26 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3.025 | 0.026 | 2 | 3.1037 | 0.31037 | 4.82 | 0.2 | 0.030456 | 8.4645 | 2e-05 | 1e-05 | 8.4645e-05
С578 | Фазный разделитель Е-2 I пот. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 2 | 0.0475 | 9.5e-06 | 3.025 | 0.045375 |  | С578 | Фазный разделитель Е-2 I пот. | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4.5375 | 0.026 | 2 | 4.5387 | 0.45387 | 4.82 | 0.2 | 0.00045684 | 10.013 | 1.9e-05 | 9.5e-06 | 9.5124e-05
С579 | Фазный разделитель Е-2 I пот. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.9025 | 0.0001805 | 3.025 | 0 |  | С579 | Фазный разделитель Е-2 I пот. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.5125 | 0.026 | 1 | 1.5911 | 0.15912 | 0 | 0.1 | 0.0040323 | 1.8543 | 0 | 0 | 0.0003347
С580 | Теплообменник Т-1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 7 | 0.05 | 3.5e-06 | 2.75 | 2.75 | 400 | С580 | Теплообменник Т-1 | Полное-пожар | 18 | 25 | 37 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2.75 | 0.026 | 2 | 2.8215 | 0.28215 | 5.86 | 0.2 | 0.027688 | 9.1913 | 3.5e-06 | 1.05e-05 | 3.217e-05
С581 | Теплообменник Т-1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 7 | 0.0475 | 3.325e-06 | 2.75 | 0.04125 |  | С581 | Теплообменник Т-1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 28 | 60 | 150 | 369 | 619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4.125 | 0.026 | 5 | 4.1965 | 0.41965 | 8.96 | 0.5 | 0.0041531 | 14.0803 | 6.65e-06 | 1.33e-05 | 4.6817e-05
С582 | Теплообменник Т-1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 7 | 0.9025 | 6.3175e-05 | 2.75 | 0 |  | С582 | Теплообменник Т-1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.375 | 0.026 | 1 | 1.375 | 0.1375 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6125 | 0 | 0 | 0.00010187
С583 | Теплообменник Т-1 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 7 | 0.05 | 3.5e-05 | 0.6875 | 0.6875 | 13.75 | С583 | Теплообменник Т-1 | Частичное-пожар | 10 | 14 | 19 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.6875 | 0.026 | 2 | 0.70537 | 0.070538 | 3.1 | 0.2 | 0.0069219 | 4.0828 | 3.5e-05 | 3.5e-05 | 0.0001429
С584 | Теплообменник Т-1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 7 | 0.0475 | 3.325e-05 | 0.6875 | 0.010313 |  | С584 | Теплообменник Т-1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.0312 | 0.026 | 2 | 1.0315 | 0.10315 | 3.1 | 0.2 | 0.00010383 | 4.4348 | 3.325e-05 | 3.325e-05 | 0.00014746
С585 | Теплообменник Т-1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 7 | 0.9025 | 0.00063175 | 0.6875 | 0 |  | С585 | Теплообменник Т-1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.34375 | 0.026 | 1 | 0.36162 | 0.036163 | 0 | 0.1 | 0.00091644 | 0.4987 | 0 | 0 | 0.00031506
С586 | Холодильник Х-2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 6 | 0.05 | 3e-06 | 2.75 | 2.75 | 400 | С586 | Холодильник Х-2 | Полное-пожар | 18 | 25 | 37 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2.75 | 0.026 | 2 | 2.8215 | 0.28215 | 5.86 | 0.2 | 0.027688 | 9.1913 | 3e-06 | 9e-06 | 2.7574e-05
С587 | Холодильник Х-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 6 | 0.0475 | 2.85e-06 | 2.75 | 0.04125 |  | С587 | Холодильник Х-2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 28 | 60 | 150 | 369 | 619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4.125 | 0.026 | 5 | 4.1965 | 0.41965 | 8.96 | 0.5 | 0.0041531 | 14.0803 | 5.7e-06 | 1.14e-05 | 4.0129e-05
С588 | Холодильник Х-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 6 | 0.9025 | 5.415e-05 | 2.75 | 0 |  | С588 | Холодильник Х-2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.375 | 0.026 | 1 | 1.375 | 0.1375 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6125 | 0 | 0 | 8.7317e-05
С589 | Холодильник Х-2 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 6 | 0.05 | 3e-05 | 0.6875 | 0.6875 | 13.75 | С589 | Холодильник Х-2 | Частичное-пожар | 10 | 14 | 19 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.6875 | 0.026 | 2 | 0.70537 | 0.070538 | 3.1 | 0.2 | 0.0069219 | 4.0828 | 3e-05 | 3e-05 | 0.00012249
С590 | Холодильник Х-2 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 6 | 0.0475 | 2.85e-05 | 0.6875 | 0.010313 |  | С590 | Холодильник Х-2 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.0312 | 0.026 | 2 | 1.0315 | 0.10315 | 3.1 | 0.2 | 0.00010383 | 4.4348 | 2.85e-05 | 2.85e-05 | 0.00012639
С591 | Холодильник Х-2 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 6 | 0.9025 | 0.0005415 | 0.6875 | 0 |  | С591 | Холодильник Х-2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.34375 | 0.026 | 1 | 0.36162 | 0.036163 | 0 | 0.1 | 0.00091644 | 0.4987 | 0 | 0 | 0.00027005
С592 | Выпарная колонна К-3 I пот. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 6 | 0.05 | 3e-06 | 6.6 | 6.6 | 400 | С592 | Выпарная колонна К-3 I пот. | Полное-пожар | 18 | 25 | 37 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 6.6 | 0.026 | 2 | 6.7716 | 0.67716 | 5.86 | 0.2 | 0.06645 | 13.5752 | 3e-06 | 9e-06 | 4.0726e-05
С593 | Выпарная колонна К-3 I пот. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 6 | 0.0475 | 2.85e-06 | 6.6 | 0.099 |  | С593 | Выпарная колонна К-3 I пот. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 38 | 81 | 201 | 494 | 828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 9.9 | 0.026 | 5 | 10.0716 | 1.0072 | 8.96 | 0.5 | 0.0099675 | 20.5487 | 5.7e-06 | 1.14e-05 | 5.8564e-05
С594 | Выпарная колонна К-3 I пот. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 6 | 0.9025 | 5.415e-05 | 6.6 | 0 |  | С594 | Выпарная колонна К-3 I пот. | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.3 | 0.026 | 1 | 3.3 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 0.00020198
С595 | Выпарная колонна К-3 I пот. | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 6 | 0.05 | 3e-05 | 1.65 | 1.65 | 33 | С595 | Выпарная колонна К-3 I пот. | Частичное-пожар | 12 | 16 | 23 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.65 | 0.026 | 2 | 1.6929 | 0.16929 | 3.1 | 0.2 | 0.016613 | 5.1788 | 3e-05 | 3e-05 | 0.00015536
С596 | Выпарная колонна К-3 I пот. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 6 | 0.0475 | 2.85e-05 | 1.65 | 0.02475 |  | С596 | Выпарная колонна К-3 I пот. | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2.475 | 0.026 | 2 | 2.4756 | 0.24756 | 3.1 | 0.2 | 0.00024919 | 6.0235 | 2.85e-05 | 2.85e-05 | 0.00017167
С597 | Выпарная колонна К-3 I пот. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 6 | 0.9025 | 0.0005415 | 1.65 | 0 |  | С597 | Выпарная колонна К-3 I пот. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.825 | 0.026 | 1 | 0.8679 | 0.08679 | 0 | 0.1 | 0.0021994 | 1.0569 | 0 | 0 | 0.00057231
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С598 | Линия компрессионного бензина от контакторов К-1 до линии КБ-100 7/8 завода Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 3e-07 | 69 | 0.2 | 4.14e-06 | 1.5 | 1.5 | 4.1667 | С598 | Линия компрессионного бензина от контакторов К-1 до линии КБ-100 7/8 завода Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1.5 | 0.026 | 2 | 1.539 | 0.1539 | 5.86 | 0.2 | 0.015102 | 7.768 | 4.14e-06 | 1.242e-05 | 3.216e-05
С599 | Линия компрессионного бензина от контакторов К-1 до линии КБ-100 7/8 завода Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 69 | 0.04 | 8.28e-07 | 1.5 | 0.15 |  | С599 | Линия компрессионного бензина от контакторов К-1 до линии КБ-100 7/8 завода Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 43 | 93 | 231 | 568 | 952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2.25 | 0.026 | 5 | 2.289 | 0.2289 | 8.96 | 0.5 | 0.015102 | 11.993 | 1.656e-06 | 3.312e-06 | 9.9302e-06
С600 | Линия компрессионного бензина от контакторов К-1 до линии КБ-100 7/8 завода Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 69 | 0.76 | 1.5732e-05 | 1.5 | 0 |  | С600 | Линия компрессионного бензина от контакторов К-1 до линии КБ-100 7/8 завода Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.026 | 1 | 0.75 | 0.075 | 0 | 0.1 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 1.4552e-05
С601 | Линия компрессионного бензина от контакторов К-1 до линии КБ-100 7/8 завода Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 69 | 0.2 | 2.76e-05 | 0.675 | 0.675 | 1.875 | С601 | Линия компрессионного бензина от контакторов К-1 до линии КБ-100 7/8 завода Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.675 | 0.026 | 2 | 0.69255 | 0.069255 | 4.48 | 0.2 | 0.006796 | 5.4486 | 2.76e-05 | 5.52e-05 | 0.00015038
С602 | Линия компрессионного бензина от контакторов К-1 до линии КБ-100 7/8 завода Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 69 | 0.04 | 5.52e-06 | 0.675 | 0.675 |  | С602 | Линия компрессионного бензина от контакторов К-1 до линии КБ-100 7/8 завода Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 28 | 33 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1.0125 | 0.026 | 2 | 1.0301 | 0.10301 | 5.86 | 0.2 | 0.006796 | 7.1999 | 5.52e-06 | 1.656e-05 | 3.9743e-05
С603 | Линия компрессионного бензина от контакторов К-1 до линии КБ-100 7/8 завода Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 69 | 0.76 | 0.00010488 | 0.675 | 0 |  | С603 | Линия компрессионного бензина от контакторов К-1 до линии КБ-100 7/8 завода Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.3375 | 0.026 | 1 | 0.35505 | 0.035505 | 0 | 0.1 | 0.00089978 | 0.49145 | 0 | 0 | 5.1544e-05
С604 | Линия регенерированного раствора ДМ от теплообменников Т-1 до емкостей Е-1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 3e-07 | 69 | 0.2 | 4.14e-06 | 4 | 4 | 11.1111 | С604 | Линия регенерированного раствора ДМ от теплообменников Т-1 до емкостей Е-1 | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 39 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 0.026 | 2 | 4.104 | 0.4104 | 5.86 | 0.2 | 0.040273 | 10.6147 | 4.14e-06 | 1.242e-05 | 4.3945e-05
С605 | Линия регенерированного раствора ДМ от теплообменников Т-1 до емкостей Е-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 69 | 0.04 | 8.28e-07 | 4 | 0.4 |  | С605 | Линия регенерированного раствора ДМ от теплообменников Т-1 до емкостей Е-2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 60 | 129 | 321 | 787 | 1320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 0.026 | 5 | 6.104 | 0.6104 | 8.96 | 0.5 | 0.040273 | 16.2147 | 1.656e-06 | 3.312e-06 | 1.3426e-05
С606 | Линия регенерированного раствора ДМ от теплообменников Т-1 до емкостей Е-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 69 | 0.76 | 1.5732e-05 | 4 | 0 |  | С606 | Линия регенерированного раствора ДМ от теплообменников Т-1 до емкостей Е-3 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0.026 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 3.6184e-05
С607 | Линия регенерированного раствора ДМ от теплообменников Т-1 до емкостей Е-4 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 69 | 0.2 | 2.76e-05 | 1.8 | 1.8 | 5 | С607 | Линия регенерированного раствора ДМ от теплообменников Т-1 до емкостей Е-4 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.8 | 0.026 | 2 | 1.8468 | 0.18468 | 4.48 | 0.2 | 0.018123 | 6.7296 | 2.76e-05 | 5.52e-05 | 0.00018574
С608 | Линия регенерированного раствора ДМ от теплообменников Т-1 до емкостей Е-5 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 69 | 0.04 | 5.52e-06 | 1.8 | 1.8 |  | С608 | Линия регенерированного раствора ДМ от теплообменников Т-1 до емкостей Е-5 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 39 | 46 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2.7 | 0.026 | 2 | 2.7468 | 0.27468 | 5.86 | 0.2 | 0.018123 | 9.0996 | 5.52e-06 | 1.656e-05 | 5.023e-05
С609 | Линия регенерированного раствора ДМ от теплообменников Т-1 до емкостей Е-6 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 69 | 0.76 | 0.00010488 | 1.8 | 0 |  | С609 | Линия регенерированного раствора ДМ от теплообменников Т-1 до емкостей Е-6 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.9 | 0.026 | 1 | 0.9468 | 0.09468 | 0 | 0.1 | 0.0023994 | 1.1439 | 0 | 0 | 0.00011997
С610 | Линия раствора ДМ между отпарной колонной К-3 и испарителем И-1 (по парам и жидкости) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 3e-07 | 86 | 0.2 | 5.16e-06 | 3.03 | 3.03 | 8.4167 | С610 | Линия раствора ДМ между отпарной колонной К-3 и испарителем И-1 (по парам и жидкости) | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 35 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3.03 | 0.026 | 2 | 3.1088 | 0.31088 | 5.86 | 0.2 | 0.030507 | 9.5102 | 5.16e-06 | 1.548e-05 | 4.9072e-05
С611 | Линия раствора ДМ между отпарной колонной К-3 и испарителем И-1 (по парам и жидкости) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 86 | 0.04 | 1.032e-06 | 3.03 | 0.303 |  | С611 | Линия раствора ДМ между отпарной колонной К-3 и испарителем И-1 (по парам и жидкости) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 55 | 118 | 292 | 718 | 1203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4.545 | 0.026 | 5 | 4.6238 | 0.46238 | 8.96 | 0.5 | 0.030507 | 14.5767 | 2.064e-06 | 4.128e-06 | 1.5043e-05
С612 | Линия раствора ДМ между отпарной колонной К-3 и испарителем И-1 (по парам и жидкости) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 86 | 0.76 | 1.9608e-05 | 3.03 | 0 |  | С612 | Линия раствора ДМ между отпарной колонной К-3 и испарителем И-1 (по парам и жидкости) | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.515 | 0.026 | 1 | 1.515 | 0.1515 | 0 | 0.1 | 0 | 1.7665 | 0 | 0 | 3.4638e-05
С613 | Линия раствора ДМ между отпарной колонной К-3 и испарителем И-1 (по парам и жидкости) | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 86 | 0.2 | 3.44e-05 | 1.3635 | 1.3635 | 3.7875 | С613 | Линия раствора ДМ между отпарной колонной К-3 и испарителем И-1 (по парам и жидкости) | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.3635 | 0.026 | 2 | 1.399 | 0.1399 | 4.48 | 0.2 | 0.013728 | 6.2326 | 3.44e-05 | 6.88e-05 | 0.0002144
С614 | Линия раствора ДМ между отпарной колонной К-3 и испарителем И-1 (по парам и жидкости) | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 86 | 0.04 | 6.88e-06 | 1.3635 | 1.3635 |  | С614 | Линия раствора ДМ между отпарной колонной К-3 и испарителем И-1 (по парам и жидкости) | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 35 | 42 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2.0452 | 0.026 | 2 | 2.0807 | 0.20807 | 5.86 | 0.2 | 0.013728 | 8.3625 | 6.88e-06 | 2.064e-05 | 5.7534e-05
С615 | Линия раствора ДМ между отпарной колонной К-3 и испарителем И-1 (по парам и жидкости) | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 86 | 0.76 | 0.00013072 | 1.3635 | 0 |  | С615 | Линия раствора ДМ между отпарной колонной К-3 и испарителем И-1 (по парам и жидкости) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.68175 | 0.026 | 1 | 0.7172 | 0.07172 | 0 | 0.1 | 0.0018175 | 0.89074 | 0 | 0 | 0.00011644
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С616 | V-619А, В Демпферная емкость 1-ой ступени нагн. Компр. установки SUPERIOR | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ вспышка | Полное-вспышка | 1e-06 | 2 | 0.15 | 3e-07 | 0.154 | 0.154 |  | С616 | V-619А, В Демпферная емкость 1-ой ступени нагн. Компр. установки SUPERIOR | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.154 | 0.026 | 2 | 0.158 | 0.0158 | 7.58 | 0.2 | 0.0015505 | 7.9554 | 6e-07 | 9e-07 | 2.3866e-06
С617 | V-619А, В Демпферная емкость 1-ой ступени нагн. Компр. установки SUPERIOR | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.0425 | 8.5e-08 | 0.154 | 0.0154 |  | С617 | V-619А, В Демпферная емкость 1-ой ступени нагн. Компр. установки SUPERIOR | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 14 | 30 | 75 | 184 | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 0.231 | 0.026 | 5 | 0.2314 | 0.02314 | 10.68 | 0.5 | 0.00015505 | 11.4347 | 2.55e-07 | 3.4e-07 | 9.7195e-07
С618 | V-619А, В Демпферная емкость 1-ой ступени нагн. Компр. установки SUPERIOR | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 2 | 0.8075 | 1.615e-06 | 0.154 | 0 |  | С618 | V-619А, В Демпферная емкость 1-ой ступени нагн. Компр. установки SUPERIOR | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.077 | 0.026 | 1 | 0.077 | 0.0077 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1847 | 0 | 0 | 2.9829e-07
С619 | V-619А, В Демпферная емкость 1-ой ступени нагн. Компр. установки SUPERIOR | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 2 | 0.15 | 3e-06 | 0.1309 | 0.1309 | 0.54542 | С619 | V-619А, В Демпферная емкость 1-ой ступени нагн. Компр. установки SUPERIOR | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.1309 | 0.026 | 2 | 0.1343 | 0.01343 | 3.1 | 0.2 | 0.0013179 | 3.4491 | 3e-06 | 3e-06 | 1.0347e-05
С620 | V-619А, В Демпферная емкость 1-ой ступени нагн. Компр. установки SUPERIOR | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.0425 | 8.5e-07 | 0.1309 | 0.1309 |  | С620 | V-619А, В Демпферная емкость 1-ой ступени нагн. Компр. установки SUPERIOR | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.19635 | 0.026 | 2 | 0.19975 | 0.019975 | 3.1 | 0.2 | 0.0013179 | 3.521 | 8.5e-07 | 8.5e-07 | 2.9929e-06
С621 | V-619А, В Демпферная емкость 1-ой ступени нагн. Компр. установки SUPERIOR | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.8075 | 1.615e-05 | 0.1309 | 0 |  | С621 | V-619А, В Демпферная емкость 1-ой ступени нагн. Компр. установки SUPERIOR | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.06545 | 0.026 | 1 | 0.06545 | 0.006545 | 0 | 0.1 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 2.7777e-06
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С622 | Ректификационная колонна К-1-3 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 3 | 0.05 | 1.5e-07 | 11.5 | 3.45 | 460 | С622 | Ректификационная колонна К-1-3 | Полное-пожар | 18 | 26 | 38 | 75 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 11.5 | 0.026 | 10 | 11.5897 | 1.159 | 12.06 | 1 | 0.088097 | 25.8968 | 4.5e-07 | 7.5e-07 | 3.8845e-06
С623 | Ректификационная колонна К-1-4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 3 | 0.19 | 5.7e-07 | 11.5 | 1.15 | 0 | С623 | Ректификационная колонна К-1-4 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 138 | 280 | 547 | 1299 | 3142 | 5245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 17.25 | 0.026 | 20 | 17.549 | 1.7549 | 25.16 | 2 | 0.088097 | 46.552 | 2.85e-06 | 6.84e-06 | 2.6535e-05
С624 | Ректификационная колонна К-1-5 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 3 | 0.76 | 2.28e-06 | 11.5 | 0 | 0 | С624 | Ректификационная колонна К-1-5 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6.67 | 0.026 | 3 | 6.67 | 0.667 | 0 | 0.3 | 0 | 7.637 | 0 | 0 | 1.7412e-05
С625 | Ректификационная колонна К-1-6 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 3 | 0.04 | 1.2e-05 | 3 | 3 | 10 | С625 | Ректификационная колонна К-1-6 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1.725 | 0.026 | 5 | 1.803 | 0.1803 | 9.3 | 0.5 | 0.0036246 | 11.7869 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 0.00014144
С626 | Ректификационная колонна К-1-7 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 3 | 0.16 | 4.8e-05 | 3 | 0 | 0 | С626 | Ректификационная колонна К-1-7 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.575 | 0.026 | 2 | 0.653 | 0.0653 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.91878 | 0 | 0 | 4.4101e-05
С627 | Ректификационная колонна К-1-8 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 3 | 0.04 | 1.2e-05 | 0.72 | 0.72 | 0.4 | С627 | Ректификационная колонна К-1-8 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.15 | 0.026 | 5 | 1.1687 | 0.11687 | 6.2 | 0.5 | 0.0012686 | 7.9869 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 9.5842e-05
С628 | Ректификационная колонна К-1-9 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 3 | 0.152 | 4.56e-05 | 0.72 | 0.72 | 0 | С628 | Ректификационная колонна К-1-9 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.38 | 0.026 | 3 | 1.3987 | 0.13987 | 6.2 | 0.3 | 0.0012686 | 8.0399 | 9.12e-05 | 9.12e-05 | 0.00036662
С629 | Ректификационная колонна К-1-10 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 3 | 0.608 | 0.0001824 | 0.72 | 0 | 0 | С629 | Ректификационная колонна К-1-10 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.575 | 0.026 | 2 | 0.59372 | 0.059372 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.85326 | 0 | 0 | 0.00015563
С630 | Ректификационная колонна К-1-10 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 3 | 1 | 7.5e-05 | 11.5 | 11.5 | 0 | С630 | Ректификационная колонна К-1-10 | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 158 | 188 | 240 | 3 | 5 | 14.49 | 0.026 | 15 | 14.789 | 1.4789 | 12.06 | 1.5 | 0.088097 | 29.916 | 0.000225 | 0.000375 | 0.0022437
С631 | Испаритель И-1-3 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 3 | 0.05 | 1.5e-07 | 1.51 | 0.453 | 60.4 | С631 | Испаритель И-1-3 | Полное-пожар | 14 | 19 | 26 | 49 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1.51 | 0.026 | 10 | 1.5218 | 0.15218 | 5.86 | 1 | 0.088097 | 8.6221 | 1.5e-07 | 4.5e-07 | 1.2933e-06
С632 | Испаритель И-1-4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 3 | 0.19 | 5.7e-07 | 1.51 | 0.151 | 0 | С632 | Испаритель И-1-4 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 70 | 142 | 278 | 660 | 1597 | 2665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2.265 | 0.026 | 20 | 2.3043 | 0.23043 | 5.86 | 2 | 0.088097 | 10.4828 | 5.7e-07 | 1.71e-06 | 5.9752e-06
С633 | Испаритель И-1-5 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 3 | 0.76 | 2.28e-06 | 1.51 | 0 | 0 | С633 | Испаритель И-1-5 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.8758 | 0.026 | 3 | 0.8758 | 0.08758 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2634 | 0 | 0 | 2.8805e-06
С634 | Испаритель И-1-6 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 3 | 0.04 | 1.2e-05 | 1.8 | 1.8 | 6 | С634 | Испаритель И-1-6 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.2265 | 0.026 | 5 | 0.2733 | 0.02733 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 7.0043 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 8.4051e-05
С635 | Испаритель И-1-7 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 3 | 0.16 | 4.8e-05 | 1.8 | 0 | 0 | С635 | Испаритель И-1-7 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0755 | 0.026 | 2 | 0.1223 | 0.01223 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.33501 | 0 | 0 | 1.608e-05
С636 | Испаритель И-1-8 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 3 | 0.04 | 1.2e-05 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | С636 | Испаритель И-1-8 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.151 | 0.026 | 5 | 0.1627 | 0.01627 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 3.7802 | 1.2e-05 | 1.2e-05 | 4.5363e-05
С637 | Испаритель И-1-9 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 3 | 0.152 | 4.56e-05 | 0.45 | 0.45 | 0 | С637 | Испаритель И-1-9 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 24 | 28 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.1812 | 0.026 | 3 | 0.1929 | 0.01929 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 3.6135 | 4.56e-05 | 4.56e-05 | 0.00016477
С638 | Испаритель И-1-10 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 3 | 0.608 | 0.0001824 | 0.45 | 0 | 0 | С638 | Испаритель И-1-10 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0755 | 0.026 | 2 | 0.0872 | 0.00872 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.29609 | 0 | 0 | 5.4006e-05
С639 | Испаритель И-1-11 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 3 | 1 | 7.5e-05 | 1.51 | 1.51 | 0 | С639 | Испаритель И-1-11 | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 59 | 73 | 98 | 1 | 3 | 1.9026 | 0.026 | 15 | 1.9419 | 0.19419 | 5.86 | 1.5 | 0.088097 | 9.5841 | 7.5e-05 | 0.000225 | 0.00071881
С640 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 16.18 | 4.854 | 647.2 | С640 | Емкость Е-1 | Полное-пожар | 19 | 28 | 41 | 82 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 16.18 | 0.026 | 10 | 16.3062 | 1.6306 | 7.58 | 1 | 0.088097 | 26.6049 | 1e-07 | 1.5e-07 | 1.3302e-06
С641 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 16.18 | 1.618 | 0 | С641 | Емкость Е-1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 155 | 313 | 613 | 1456 | 3521 | 5877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 24.27 | 0.026 | 20 | 24.6907 | 2.4691 | 10.68 | 2 | 0.088097 | 39.9278 | 5.7e-07 | 7.6e-07 | 7.5863e-06
С642 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 16.18 | 0 | 0 | С642 | Емкость Е-1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.3844 | 0.026 | 3 | 9.3844 | 0.93844 | 0 | 0.3 | 0 | 10.6228 | 0 | 0 | 8.0734e-06
С643 | Емкость Е-1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 2.7 | 2.7 | 9 | С643 | Емкость Е-1 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 36 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.427 | 0.026 | 5 | 2.4972 | 0.24972 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 9.4505 | 8e-06 | 8e-06 | 3.7802e-05
С644 | Емкость Е-1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 2.7 | 0 | 0 | С644 | Емкость Е-1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.809 | 0.026 | 2 | 0.8792 | 0.08792 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 1.1676 | 0 | 0 | 1.8682e-05
С645 | Емкость Е-1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.63 | 0.63 | 0.35 | С645 | Емкость Е-1 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.618 | 0.026 | 5 | 1.6344 | 0.16344 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 5.3991 | 4e-06 | 4e-06 | 2.1596e-05
С646 | Емкость Е-1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.63 | 0.63 | 0 | С646 | Емкость Е-1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 27 | 32 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.9416 | 0.026 | 3 | 1.958 | 0.1958 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 5.555 | 1.52e-05 | 1.52e-05 | 8.4437e-05
С647 | Емкость Е-1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.63 | 0 | 0 | С647 | Емкость Е-1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.809 | 0.026 | 2 | 0.82538 | 0.082538 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 1.1081 | 0 | 0 | 6.7372e-05
С648 | Емкость Е-1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 16.18 | 16.18 | 0 | С648 | Емкость Е-1 | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 185 | 218 | 277 | 2 | 3 | 20.3868 | 0.026 | 15 | 20.8075 | 2.0807 | 7.58 | 1.5 | 0.088097 | 32.0563 | 5e-05 | 7.5e-05 | 0.00080141
С649 | Емкость Е-2,3 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 13.3 | 3.99 | 532 | С649 | Емкость Е-2,3 | Полное-пожар | 19 | 26 | 39 | 78 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 13.3 | 0.026 | 10 | 13.4037 | 1.3404 | 7.58 | 1 | 0.088097 | 23.4122 | 2e-07 | 3e-07 | 2.3412e-06
С650 | Емкость Е-2,3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.19 | 3.8e-07 | 13.3 | 1.33 | 0 | С650 | Емкость Е-2,3 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 145 | 293 | 574 | 1364 | 3298 | 5505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 19.95 | 0.026 | 20 | 20.2958 | 2.0296 | 10.68 | 2 | 0.088097 | 35.0935 | 1.14e-06 | 1.52e-06 | 1.3336e-05
С651 | Емкость Е-2,3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 13.3 | 0 | 0 | С651 | Емкость Е-2,3 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 7.714 | 0.026 | 3 | 7.714 | 0.7714 | 0 | 0.3 | 0 | 8.7854 | 0 | 0 | 1.3354e-05
С652 | Емкость Е-2,3 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 2 | 0.04 | 8e-06 | 2.7 | 2.7 | 9 | С652 | Емкость Е-2,3 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 36 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.995 | 0.026 | 5 | 2.0652 | 0.20652 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 8.9753 | 1.6e-05 | 1.6e-05 | 7.1803e-05
С653 | Емкость Е-2,3 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.16 | 3.2e-05 | 2.7 | 0 | 0 | С653 | Емкость Е-2,3 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.665 | 0.026 | 2 | 0.7352 | 0.07352 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 1.0092 | 0 | 0 | 3.2294e-05
С654 | Емкость Е-2,3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 2 | 0.04 | 8e-06 | 0.63 | 0.63 | 0.35 | С654 | Емкость Е-2,3 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.33 | 0.026 | 5 | 1.3464 | 0.13464 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 5.0823 | 8e-06 | 8e-06 | 4.0658e-05
С655 | Емкость Е-2,3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 2 | 0.152 | 3.04e-05 | 0.63 | 0.63 | 0 | С655 | Емкость Е-2,3 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 27 | 32 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.596 | 0.026 | 3 | 1.6124 | 0.16124 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 5.1749 | 3.04e-05 | 3.04e-05 | 0.00015732
С656 | Емкость Е-2,3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.608 | 0.0001216 | 0.63 | 0 | 0 | С656 | Емкость Е-2,3 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.665 | 0.026 | 2 | 0.68138 | 0.068138 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.94969 | 0 | 0 | 0.00011548
С657 | Емкость Е-2,3 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 13.3 | 13.3 | 0 | С657 | Емкость Е-2,3 | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 169 | 200 | 255 | 2 | 3 | 16.758 | 0.026 | 15 | 17.1038 | 1.7104 | 7.58 | 1.5 | 0.088097 | 27.9823 | 0.0001 | 0.00015 | 0.0013991
С658 | Емкость Е-27/1,2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 70.42 | 70.42 | 2816.8 | С658 | Емкость Е-27/1,2 | Полное-пожар | 35 | 49 | 73 | 141 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 70.42 | 0.026 | 10 | 72.2509 | 7.2251 | 7.58 | 1 | 0.088097 | 88.1441 | 2e-07 | 3e-07 | 8.8144e-06
С659 | Емкость Е-27/1,2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.19 | 3.8e-07 | 70.42 | 0.7042 | 0 | С659 | Емкость Е-27/1,2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 117 | 237 | 464 | 1103 | 2668 | 4454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 105.63 | 0.026 | 20 | 107.4609 | 10.7461 | 10.68 | 2 | 0.088097 | 130.9751 | 1.14e-06 | 1.52e-06 | 4.9771e-05
С660 | Емкость Е-27/1,2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 70.42 | 0 | 0 | С660 | Емкость Е-27/1,2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 40.8436 | 0.026 | 3 | 40.8436 | 4.0844 | 0 | 0.3 | 0 | 45.228 | 0 | 0 | 6.8746e-05
С661 | Емкость Е-27/1,2 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 2 | 0.04 | 8e-06 | 4.2 | 4.2 | 14 | С661 | Емкость Е-27/1,2 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 43 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 10.563 | 0.026 | 5 | 10.6722 | 1.0672 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 18.443 | 1.6e-05 | 1.6e-05 | 0.00014754
С662 | Емкость Е-27/1,2 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.16 | 3.2e-05 | 4.2 | 0 | 0 | С662 | Емкость Е-27/1,2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.521 | 0.026 | 2 | 3.6302 | 0.36302 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 4.1937 | 0 | 0 | 0.0001342
С663 | Емкость Е-27/1,2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 2 | 0.04 | 8e-06 | 1.8 | 1.8 | 1 | С663 | Емкость Е-27/1,2 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7.042 | 0.026 | 5 | 7.0888 | 0.70888 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 11.3989 | 8e-06 | 8e-06 | 9.1192e-05
С664 | Емкость Е-27/1,2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 2 | 0.152 | 3.04e-05 | 1.8 | 1.8 | 0 | С664 | Емкость Е-27/1,2 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 39 | 46 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8.4504 | 0.026 | 3 | 8.4972 | 0.84972 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 12.7482 | 3.04e-05 | 3.04e-05 | 0.00038754
С665 | Емкость Е-27/1,2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.608 | 0.0001216 | 1.8 | 0 | 0 | С665 | Емкость Е-27/1,2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.521 | 0.026 | 2 | 3.5678 | 0.35678 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 4.1247 | 0 | 0 | 0.00050157
С666 | Емкость Е-27/1,2 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 70.42 | 70.42 | 0 | С666 | Емкость Е-27/1,2 | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268 | 353 | 408 | 507 | 2 | 3 | 88.7292 | 0.026 | 15 | 90.5601 | 9.056 | 7.58 | 1.5 | 0.088097 | 108.7842 | 0.0001 | 0.00015 | 0.0054392
С667 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 7 | 0.05 | 3.5e-05 | 1.08 | 0.324 | 43.2 | С667 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Полное-пожар | 13 | 17 | 24 | 45 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1.08 | 0.026 | 10 | 1.0884 | 0.10884 | 7.58 | 1 | 0.088097 | 9.8654 | 7e-05 | 0.000105 | 0.00034529
С668 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 7 | 0.19 | 0.000133 | 1.08 | 0.108 | 0 | С668 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 63 | 127 | 248 | 590 | 1428 | 2384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 1.62 | 0.026 | 20 | 1.6481 | 0.16481 | 10.68 | 2 | 0.088097 | 14.581 | 0.000399 | 0.000532 | 0.0019393
С669 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 7 | 0.76 | 0.000532 | 1.08 | 0 | 0 | С669 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.6264 | 0.026 | 3 | 0.6264 | 0.06264 | 0 | 0.3 | 0 | 0.98904 | 0 | 0 | 0.00052617
С670 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 7 | 0.04 | 0.00028 | 1.5 | 1.5 | 5 | С670 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.162 | 0.026 | 5 | 0.201 | 0.0201 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 6.9247 | 0.00056 | 0.00056 | 0.0019389
С671 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 7 | 0.16 | 0.00112 | 1.5 | 0 | 0 | С671 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.054 | 0.026 | 2 | 0.093 | 0.0093 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.30278 | 0 | 0 | 0.00033911
С672 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 7 | 0.04 | 0.00028 | 0.81 | 0.81 | 0.45 | С672 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.108 | 0.026 | 5 | 0.12906 | 0.012906 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 3.7432 | 0.00028 | 0.00028 | 0.0010481
С673 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 7 | 0.152 | 0.001064 | 0.81 | 0.81 | 0 | С673 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 30 | 36 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.1296 | 0.026 | 3 | 0.15066 | 0.015066 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 3.567 | 0.001064 | 0.001064 | 0.0037953
С674 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 7 | 0.608 | 0.004256 | 0.81 | 0 | 0 | С674 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.054 | 0.026 | 2 | 0.07506 | 0.007506 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.28273 | 0 | 0 | 0.0012033
С675 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 7 | 1 | 0.000175 | 1.08 | 1.08 | 0 | С675 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Полное-огненный шар | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 50 | 62 | 84 | 2 | 3 | 1.3608 | 0.026 | 15 | 1.3889 | 0.13889 | 7.58 | 1.5 | 0.088097 | 10.6959 | 0.00035 | 0.000525 | 0.0018718
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С676 | Трубопровод. Жидкие углеводороды на загрузку К-1 от задвижки около печей ПБ-0,74 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 3e-07 | 257 | 0.2 | 1.542e-05 | 2.04 | 2.04 | 5.6667 | С676 | Трубопровод. Жидкие углеводороды на загрузку К-1 от задвижки около печей ПБ-0,74 | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1.1424 | 0.026 | 2 | 1.1954 | 0.11954 | 5.86 | 0.2 | 0.020539 | 7.3955 | 1.542e-05 | 4.626e-05 | 0.00011404
С677 | Трубопровод. Жидкие углеводороды на загрузку К-1 от задвижки около печей ПБ-0,75 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 257 | 0.04 | 3.084e-06 | 2.04 | 0.204 |  | С677 | Трубопровод. Жидкие углеводороды на загрузку К-1 от задвижки около печей ПБ-0,75 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 48 | 103 | 256 | 629 | 1054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1.7136 | 0.026 | 5 | 1.7666 | 0.17666 | 8.96 | 0.5 | 0.020539 | 11.4238 | 6.168e-06 | 1.2336e-05 | 3.5231e-05
С678 | Трубопровод. Жидкие углеводороды на загрузку К-1 от задвижки около печей ПБ-0,76 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 257 | 0.76 | 5.8596e-05 | 2.04 | 0 |  | С678 | Трубопровод. Жидкие углеводороды на загрузку К-1 от задвижки около печей ПБ-0,76 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.5712 | 0.026 | 1 | 0.5712 | 0.05712 | 0 | 0.1 | 0 | 0.72832 | 0 | 0 | 4.2677e-05
С679 | Трубопровод. Жидкие углеводороды на загрузку К-1 от задвижки около печей ПБ-0,77 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 257 | 0.2 | 0.0001028 | 0.918 | 0.918 | 2.55 | С679 | Трубопровод. Жидкие углеводороды на загрузку К-1 от задвижки около печей ПБ-0,77 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.2856 | 0.026 | 2 | 0.30947 | 0.030947 | 4.48 | 0.2 | 0.0092426 | 5.0297 | 0.0001028 | 0.0002056 | 0.00051705
С680 | Трубопровод. Жидкие углеводороды на загрузку К-1 от задвижки около печей ПБ-0,78 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 257 | 0.04 | 2.056e-05 | 0.918 | 0.918 |  | С680 | Трубопровод. Жидкие углеводороды на загрузку К-1 от задвижки около печей ПБ-0,78 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 31 | 37 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.2856 | 0.026 | 2 | 0.30947 | 0.030947 | 5.86 | 0.2 | 0.0092426 | 6.4097 | 2.056e-05 | 6.168e-05 | 0.00013178
С681 | Трубопровод. Жидкие углеводороды на загрузку К-1 от задвижки около печей ПБ-0,79 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 257 | 0.76 | 0.00039064 | 0.918 | 0 |  | С681 | Трубопровод. Жидкие углеводороды на загрузку К-1 от задвижки около печей ПБ-0,79 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.05712 | 0.026 | 1 | 0.080988 | 0.0080988 | 0 | 0.1 | 0.0012237 | 0.19031 | 0 | 0 | 7.4343e-05
С682 | Трубопровод . Жидкие углеводороды на загрузку К-2 с низа К-1 до регулирующего клапана | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 3e-07 | 325 | 0.2 | 1.95e-05 | 1.718 | 1.718 | 4.7722 | С682 | Трубопровод . Жидкие углеводороды на загрузку К-2 с низа К-1 до регулирующего клапана | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.96208 | 0.026 | 2 | 1.0067 | 0.10067 | 5.86 | 0.2 | 0.017297 | 7.1847 | 1.95e-05 | 5.85e-05 | 0.0001401
С683 | Трубопровод . Жидкие углеводороды на загрузку К-2 с низа К-1 до регулирующего клапана | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 325 | 0.04 | 3.9e-06 | 1.718 | 0.1718 |  | С683 | Трубопровод . Жидкие углеводороды на загрузку К-2 с низа К-1 до регулирующего клапана | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 45 | 97 | 242 | 594 | 996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1.4431 | 0.026 | 5 | 1.4878 | 0.14878 | 8.96 | 0.5 | 0.017297 | 11.1139 | 7.8e-06 | 1.56e-05 | 4.3344e-05
С684 | Трубопровод . Жидкие углеводороды на загрузку К-2 с низа К-1 до регулирующего клапана | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 325 | 0.76 | 7.41e-05 | 1.718 | 0 |  | С684 | Трубопровод . Жидкие углеводороды на загрузку К-2 с низа К-1 до регулирующего клапана | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.48104 | 0.026 | 1 | 0.48104 | 0.048104 | 0 | 0.1 | 0 | 0.62914 | 0 | 0 | 4.662e-05
С685 | Трубопровод . Жидкие углеводороды на загрузку К-2 с низа К-1 до регулирующего клапана | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 325 | 0.2 | 0.00013 | 0.7731 | 0.7731 | 2.1475 | С685 | Трубопровод . Жидкие углеводороды на загрузку К-2 с низа К-1 до регулирующего клапана | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.24052 | 0.026 | 2 | 0.26062 | 0.026062 | 4.48 | 0.2 | 0.0077837 | 4.9745 | 0.00013 | 0.00026 | 0.00064668
С686 | Трубопровод . Жидкие углеводороды на загрузку К-2 с низа К-1 до регулирующего клапана | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 325 | 0.04 | 2.6e-05 | 0.7731 | 0.7731 |  | С686 | Трубопровод . Жидкие углеводороды на загрузку К-2 с низа К-1 до регулирующего клапана | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.24052 | 0.026 | 2 | 0.26062 | 0.026062 | 5.86 | 0.2 | 0.0077837 | 6.3545 | 2.6e-05 | 7.8e-05 | 0.00016522
С687 | Трубопровод . Жидкие углеводороды на загрузку К-2 с низа К-1 до регулирующего клапана | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 325 | 0.76 | 0.000494 | 0.7731 | 0 |  | С687 | Трубопровод . Жидкие углеводороды на загрузку К-2 с низа К-1 до регулирующего клапана | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.048104 | 0.026 | 1 | 0.068205 | 0.0068205 | 0 | 0.1 | 0.0010305 | 0.17606 | 0 | 0 | 8.6971e-05
С688 | Трубопровод. Керосинопровод ГФУ-2 до и после испарителей | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 3e-07 | 157 | 0.2 | 9.42e-06 | 4.29 | 4.29 | 11.9167 | С688 | Трубопровод. Керосинопровод ГФУ-2 до и после испарителей | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 40 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2.4024 | 0.026 | 2 | 2.5139 | 0.25139 | 5.86 | 0.2 | 0.043193 | 8.8685 | 9.42e-06 | 2.826e-05 | 8.3542e-05
С689 | Трубопровод. Керосинопровод ГФУ-2 до и после испарителей | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 157 | 0.04 | 1.884e-06 | 4.29 | 0.429 |  | С689 | Трубопровод. Керосинопровод ГФУ-2 до и после испарителей | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 61 | 132 | 328 | 806 | 1351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3.6036 | 0.026 | 5 | 3.7151 | 0.37151 | 8.96 | 0.5 | 0.043193 | 13.5898 | 3.768e-06 | 7.536e-06 | 2.5603e-05
С690 | Трубопровод. Керосинопровод ГФУ-2 до и после испарителей | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 157 | 0.76 | 3.5796e-05 | 4.29 | 0 |  | С690 | Трубопровод. Керосинопровод ГФУ-2 до и после испарителей | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.2012 | 0.026 | 1 | 1.2012 | 0.12012 | 0 | 0.1 | 0 | 1.4213 | 0 | 0 | 5.0878e-05
С691 | Трубопровод. Керосинопровод ГФУ-2 до и после испарителей | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 157 | 0.2 | 6.28e-05 | 1.9305 | 1.9305 | 5.3625 | С691 | Трубопровод. Керосинопровод ГФУ-2 до и после испарителей | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 29 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.6006 | 0.026 | 2 | 0.65079 | 0.065079 | 4.48 | 0.2 | 0.019437 | 5.4153 | 6.28e-05 | 0.0001256 | 0.00034008
С692 | Трубопровод. Керосинопровод ГФУ-2 до и после испарителей | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 157 | 0.04 | 1.256e-05 | 1.9305 | 1.9305 |  | С692 | Трубопровод. Керосинопровод ГФУ-2 до и после испарителей | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 40 | 48 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.6006 | 0.026 | 2 | 0.65079 | 0.065079 | 5.86 | 0.2 | 0.019437 | 6.7953 | 1.256e-05 | 3.768e-05 | 8.5349e-05
С693 | Трубопровод. Керосинопровод ГФУ-2 до и после испарителей | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 157 | 0.76 | 0.00023864 | 1.9305 | 0 |  | С693 | Трубопровод. Керосинопровод ГФУ-2 до и после испарителей | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.12012 | 0.026 | 1 | 0.17031 | 0.017031 | 0 | 0.1 | 0.0025734 | 0.28992 | 0 | 0 | 6.9186e-05
С694 | Жидкий экспортный пропан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до задвижки на гребенке у забора | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 3e-07 | 200 | 0.2 | 1.2e-05 | 1.75 | 1.75 | 4.8611 | С694 | Жидкий экспортный пропан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до задвижки на гребенке у забора | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.98 | 0.026 | 2 | 1.0255 | 0.10255 | 5.86 | 0.2 | 0.017619 | 7.2057 | 1.2e-05 | 3.6e-05 | 8.6468e-05
С695 | Жидкий экспортный пропан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до задвижки на гребенке у забора | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 200 | 0.04 | 2.4e-06 | 1.75 | 0.175 |  | С695 | Жидкий экспортный пропан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до задвижки на гребенке у забора | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 45 | 98 | 243 | 598 | 1002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1.47 | 0.026 | 5 | 1.5155 | 0.15155 | 8.96 | 0.5 | 0.017619 | 11.1447 | 4.8e-06 | 9.6e-06 | 2.6747e-05
С696 | Жидкий экспортный пропан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до задвижки на гребенке у забора | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 200 | 0.76 | 4.56e-05 | 1.75 | 0 |  | С696 | Жидкий экспортный пропан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до задвижки на гребенке у забора | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.49 | 0.026 | 1 | 0.49 | 0.049 | 0 | 0.1 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 2.9138e-05
С697 | Жидкий экспортный пропан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до задвижки на гребенке у забора | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 200 | 0.2 | 8e-05 | 0.7875 | 0.7875 | 2.1875 | С697 | Жидкий экспортный пропан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до задвижки на гребенке у забора | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.245 | 0.026 | 2 | 0.26548 | 0.026548 | 4.48 | 0.2 | 0.0079287 | 4.98 | 8e-05 | 0.00016 | 0.0003984
С698 | Жидкий экспортный пропан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до задвижки на гребенке у забора | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 200 | 0.04 | 1.6e-05 | 0.7875 | 0.7875 |  | С698 | Жидкий экспортный пропан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до задвижки на гребенке у забора | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.245 | 0.026 | 2 | 0.26548 | 0.026548 | 5.86 | 0.2 | 0.0079287 | 6.36 | 1.6e-05 | 4.8e-05 | 0.00010176
С699 | Жидкий экспортный пропан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до задвижки на гребенке у забора | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 200 | 0.76 | 0.000304 | 0.7875 | 0 |  | С699 | Жидкий экспортный пропан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до задвижки на гребенке у забора | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.049 | 0.026 | 1 | 0.069475 | 0.0069475 | 0 | 0.1 | 0.0010497 | 0.17747 | 0 | 0 | 5.3952e-05
С700 | Трубопровод. Жидкий изобутан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до отсекающих задвижек ГФУ-300 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 3e-07 | 200 | 0.2 | 1.2e-05 | 2.27 | 2.27 | 6.3056 | С700 | Трубопровод. Жидкий изобутан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до отсекающих задвижек ГФУ-300 | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 31 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1.2712 | 0.026 | 2 | 1.3302 | 0.13302 | 5.86 | 0.2 | 0.022855 | 7.5461 | 1.2e-05 | 3.6e-05 | 9.0553e-05
С701 | Трубопровод. Жидкий изобутан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до отсекающих задвижек ГФУ-301 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 200 | 0.04 | 2.4e-06 | 2.27 | 0.227 |  | С701 | Трубопровод. Жидкий изобутан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до отсекающих задвижек ГФУ-301 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 50 | 107 | 265 | 652 | 1093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1.9068 | 0.026 | 5 | 1.9658 | 0.19658 | 8.96 | 0.5 | 0.022855 | 11.6453 | 4.8e-06 | 9.6e-06 | 2.7949e-05
С702 | Трубопровод. Жидкий изобутан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до отсекающих задвижек ГФУ-302 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 200 | 0.76 | 4.56e-05 | 2.27 | 0 |  | С702 | Трубопровод. Жидкий изобутан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до отсекающих задвижек ГФУ-302 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.6356 | 0.026 | 1 | 0.6356 | 0.06356 | 0 | 0.1 | 0 | 0.79916 | 0 | 0 | 3.6442e-05
С703 | Трубопровод. Жидкий изобутан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до отсекающих задвижек ГФУ-303 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 200 | 0.2 | 8e-05 | 1.0215 | 1.0215 | 2.8375 | С703 | Трубопровод. Жидкий изобутан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до отсекающих задвижек ГФУ-303 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 22 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.3178 | 0.026 | 2 | 0.34436 | 0.034436 | 4.48 | 0.2 | 0.010285 | 5.0691 | 8e-05 | 0.00016 | 0.00040553
С704 | Трубопровод. Жидкий изобутан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до отсекающих задвижек ГФУ-304 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 200 | 0.04 | 1.6e-05 | 1.0215 | 1.0215 |  | С704 | Трубопровод. Жидкий изобутан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до отсекающих задвижек ГФУ-304 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 32 | 38 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.3178 | 0.026 | 2 | 0.34436 | 0.034436 | 5.86 | 0.2 | 0.010285 | 6.4491 | 1.6e-05 | 4.8e-05 | 0.00010319
С705 | Трубопровод. Жидкий изобутан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до отсекающих задвижек ГФУ-305 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 200 | 0.76 | 0.000304 | 1.0215 | 0 |  | С705 | Трубопровод. Жидкий изобутан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до отсекающих задвижек ГФУ-305 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.06356 | 0.026 | 1 | 0.090119 | 0.0090119 | 0 | 0.1 | 0.0013617 | 0.20049 | 0 | 0 | 6.095e-05
С706 | Трубопровод жидкого пропана от заводского забора до автодороги товарного цеха | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 3e-07 | 317 | 0.2 | 1.902e-05 | 2.85 | 2.85 | 7.9167 | С706 | Трубопровод жидкого пропана от заводского забора до автодороги товарного цеха | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1.596 | 0.026 | 2 | 1.6701 | 0.16701 | 5.86 | 0.2 | 0.028694 | 7.9258 | 1.902e-05 | 5.706e-05 | 0.00015075
С707 | Трубопровод жидкого пропана от заводского забора до автодороги товарного цеха | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 317 | 0.04 | 3.804e-06 | 2.85 | 0.285 |  | С707 | Трубопровод жидкого пропана от заводского забора до автодороги товарного цеха | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 54 | 115 | 286 | 703 | 1179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2.394 | 0.026 | 5 | 2.4681 | 0.24681 | 8.96 | 0.5 | 0.028694 | 12.2036 | 7.608e-06 | 1.5216e-05 | 4.6423e-05
С708 | Трубопровод жидкого пропана от заводского забора до автодороги товарного цеха | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 317 | 0.76 | 7.2276e-05 | 2.85 | 0 |  | С708 | Трубопровод жидкого пропана от заводского забора до автодороги товарного цеха | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.798 | 0.026 | 1 | 0.798 | 0.0798 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9778 | 0 | 0 | 7.0671e-05
С709 | Трубопровод жидкого пропана от заводского забора до автодороги товарного цеха | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 317 | 0.2 | 0.0001268 | 1.2825 | 1.2825 | 3.5625 | С709 | Трубопровод жидкого пропана от заводского забора до автодороги товарного цеха | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 24 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.399 | 0.026 | 2 | 0.43235 | 0.043235 | 4.48 | 0.2 | 0.012912 | 5.1685 | 0.0001268 | 0.0002536 | 0.00065536
С710 | Трубопровод жидкого пропана от заводского забора до автодороги товарного цеха | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 317 | 0.04 | 2.536e-05 | 1.2825 | 1.2825 |  | С710 | Трубопровод жидкого пропана от заводского забора до автодороги товарного цеха | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 35 | 42 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.399 | 0.026 | 2 | 0.43235 | 0.043235 | 5.86 | 0.2 | 0.012912 | 6.5485 | 2.536e-05 | 7.608e-05 | 0.00016607
С711 | Трубопровод жидкого пропана от заводского забора до автодороги товарного цеха | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 317 | 0.76 | 0.00048184 | 1.2825 | 0 |  | С711 | Трубопровод жидкого пропана от заводского забора до автодороги товарного цеха | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0798 | 0.026 | 1 | 0.11315 | 0.011315 | 0 | 0.1 | 0.0017096 | 0.22617 | 0 | 0 | 0.00010898
С712 | Трубопровод. Керосин из емкостей Е-3н, Е-3 на прием горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,6 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 3e-07 | 73 | 0.2 | 4.38e-06 | 5.89 | 5.89 | 16.3611 | С712 | Трубопровод. Керосин из емкостей Е-3н, Е-3 на прием горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,6 | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 45 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3.2984 | 0.026 | 2 | 3.4515 | 0.34515 | 5.86 | 0.2 | 0.059302 | 9.916 | 4.38e-06 | 1.314e-05 | 4.3432e-05
С713 | Трубопровод. Керосин из емкостей Е-3н, Е-3 на прием горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,7 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 73 | 0.04 | 8.76e-07 | 5.89 | 0.589 |  | С713 | Трубопровод. Керосин из емкостей Е-3н, Е-3 на прием горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,7 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 68 | 147 | 365 | 896 | 1501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4.9476 | 0.026 | 5 | 5.1007 | 0.51007 | 8.96 | 0.5 | 0.059302 | 15.1301 | 1.752e-06 | 3.504e-06 | 1.3254e-05
С714 | Трубопровод. Керосин из емкостей Е-3н, Е-3 на прием горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,8 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 73 | 0.76 | 1.6644e-05 | 5.89 | 0 |  | С714 | Трубопровод. Керосин из емкостей Е-3н, Е-3 на прием горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,8 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.6492 | 0.026 | 1 | 1.6492 | 0.16492 | 0 | 0.1 | 0 | 1.9141 | 0 | 0 | 3.1859e-05
С715 | Трубопровод. Керосин из емкостей Е-3н, Е-3 на прием горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,9 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 73 | 0.2 | 2.92e-05 | 2.6505 | 2.6505 | 7.3625 | С715 | Трубопровод. Керосин из емкостей Е-3н, Е-3 на прием горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,9 | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 33 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.8246 | 0.026 | 2 | 0.89351 | 0.089351 | 4.48 | 0.2 | 0.026686 | 5.6896 | 2.92e-05 | 5.84e-05 | 0.00016613
С716 | Трубопровод. Керосин из емкостей Е-3н, Е-3 на прием горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,10 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 73 | 0.04 | 5.84e-06 | 2.6505 | 2.6505 |  | С716 | Трубопровод. Керосин из емкостей Е-3н, Е-3 на прием горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,10 | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 44 | 52 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.8246 | 0.026 | 2 | 0.89351 | 0.089351 | 5.86 | 0.2 | 0.026686 | 7.0696 | 5.84e-06 | 1.752e-05 | 4.1286e-05
С717 | Трубопровод. Керосин из емкостей Е-3н, Е-3 на прием горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,11 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 73 | 0.76 | 0.00011096 | 2.6505 | 0 |  | С717 | Трубопровод. Керосин из емкостей Е-3н, Е-3 на прием горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,11 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.16492 | 0.026 | 1 | 0.23383 | 0.023383 | 0 | 0.1 | 0.0035331 | 0.36075 | 0 | 0 | 4.0029e-05
С718 | Трубопровод. Керосин с выкида горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,6 к печам | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 3e-07 | 235 | 0.2 | 1.41e-05 | 6.75 | 6.75 | 18.75 | С718 | Трубопровод. Керосин с выкида горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,6 к печам | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 48 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3.78 | 0.026 | 2 | 3.9555 | 0.39555 | 5.86 | 0.2 | 0.06796 | 10.479 | 1.41e-05 | 4.23e-05 | 0.00014775
С719 | Трубопровод. Керосин с выкида горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,6 к печам | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 235 | 0.04 | 2.82e-06 | 6.75 | 0.675 |  | С719 | Трубопровод. Керосин с выкида горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,6 к печам | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 72 | 154 | 382 | 937 | 1571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 5.67 | 0.026 | 5 | 5.8455 | 0.58455 | 8.96 | 0.5 | 0.06796 | 15.958 | 5.64e-06 | 1.128e-05 | 4.5002e-05
С720 | Трубопровод. Керосин с выкида горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,6 к печам | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 235 | 0.76 | 5.358e-05 | 6.75 | 0 |  | С720 | Трубопровод. Керосин с выкида горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,6 к печам | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.89 | 0.026 | 1 | 1.89 | 0.189 | 0 | 0.1 | 0 | 2.179 | 0 | 0 | 0.00011675
С721 | Трубопровод. Керосин с выкида горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,6 к печам | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 235 | 0.2 | 9.4e-05 | 3.0375 | 3.0375 | 8.4375 | С721 | Трубопровод. Керосин с выкида горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,6 к печам | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 35 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.945 | 0.026 | 2 | 1.024 | 0.1024 | 4.48 | 0.2 | 0.030582 | 5.837 | 9.4e-05 | 0.000188 | 0.00054867
С722 | Трубопровод. Керосин с выкида горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,6 к печам | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 235 | 0.04 | 1.88e-05 | 3.0375 | 3.0375 |  | С722 | Трубопровод. Керосин с выкида горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,6 к печам | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 46 | 55 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.945 | 0.026 | 2 | 1.024 | 0.1024 | 5.86 | 0.2 | 0.030582 | 7.217 | 1.88e-05 | 5.64e-05 | 0.00013568
С723 | Трубопровод. Керосин с выкида горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,6 к печам | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 235 | 0.76 | 0.0003572 | 3.0375 | 0 |  | С723 | Трубопровод. Керосин с выкида горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,6 к печам | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.189 | 0.026 | 1 | 0.26798 | 0.026798 | 0 | 0.1 | 0.004049 | 0.39882 | 0 | 0 | 0.00014246
С724 | Трубопровод горячего керосина из печей П-104, П-105, П-106 на технологические установки до отсекающих задвижеК | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 3e-07 | 327 | 0.2 | 1.962e-05 | 19.54 | 19.54 | 40.7083 | С724 | Трубопровод горячего керосина из печей П-104, П-105, П-106 на технологические установки до отсекающих задвижеК | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 66 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 10.9424 | 0.026 | 2 | 11.4504 | 1.145 | 5.86 | 0.2 | 0.19673 | 18.8522 | 1.962e-05 | 5.886e-05 | 0.00036988
С725 | Трубопровод горячего керосина из печей П-104, П-105, П-106 на технологические установки до отсекающих задвижеК | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 327 | 0.04 | 3.924e-06 | 19.54 | 1.954 |  | С725 | Трубопровод горячего керосина из печей П-104, П-105, П-106 на технологические установки до отсекающих задвижеК | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 102 | 220 | 544 | 1336 | 2239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 16.4136 | 0.026 | 5 | 16.9216 | 1.6922 | 8.96 | 0.5 | 0.19673 | 28.2705 | 7.848e-06 | 1.5696e-05 | 0.00011093
С726 | Трубопровод горячего керосина из печей П-104, П-105, П-106 на технологические установки до отсекающих задвижеК | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 327 | 0.76 | 7.4556e-05 | 19.54 | 0 |  | С726 | Трубопровод горячего керосина из печей П-104, П-105, П-106 на технологические установки до отсекающих задвижеК | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5.4712 | 0.026 | 1 | 5.4712 | 0.54712 | 0 | 0.1 | 0 | 6.1183 | 0 | 0 | 0.00045616
С727 | Трубопровод горячего керосина из печей П-104, П-105, П-106 на технологические установки до отсекающих задвижеК | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 327 | 0.2 | 0.0001308 | 8.793 | 8.793 | 18.3187 | С727 | Трубопровод горячего керосина из печей П-104, П-105, П-106 на технологические установки до отсекающих задвижеК | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 48 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.7356 | 0.026 | 2 | 2.9642 | 0.29642 | 4.48 | 0.2 | 0.08853 | 8.0292 | 0.0001308 | 0.0002616 | 0.0010502
С728 | Трубопровод горячего керосина из печей П-104, П-105, П-106 на технологические установки до отсекающих задвижеК | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 327 | 0.04 | 2.616e-05 | 8.793 | 8.793 |  | С728 | Трубопровод горячего керосина из печей П-104, П-105, П-106 на технологические установки до отсекающих задвижеК | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 66 | 79 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2.7356 | 0.026 | 2 | 2.9642 | 0.29642 | 5.86 | 0.2 | 0.08853 | 9.4092 | 2.616e-05 | 7.848e-05 | 0.00024614
С729 | Трубопровод горячего керосина из печей П-104, П-105, П-106 на технологические установки до отсекающих задвижеК | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 327 | 0.76 | 0.00049704 | 8.793 | 0 |  | С729 | Трубопровод горячего керосина из печей П-104, П-105, П-106 на технологические установки до отсекающих задвижеК | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.54712 | 0.026 | 1 | 0.77574 | 0.077574 | 0 | 0.1 | 0.011721 | 0.96503 | 0 | 0 | 0.00047966
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С730 | Насос центробежный Н-4 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 5 | 0.015 | 7.5e-07 | 3.83 | 3.83 | 0.31917 | С730 | Насос центробежный Н-4 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3.83 | 0.026 | 2 | 3.9296 | 0.39296 | 3.1 | 0.2 | 0.038561 | 7.6611 | 7.5e-07 | 7.5e-07 | 5.7458e-06
С731 | Насос центробежный Н-4 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 5 | 0.01425 | 7.125e-07 | 3.83 | 0.383 | 0 | С731 | Насос центробежный Н-4 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 59 | 127 | 316 | 776 | 1301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5.745 | 0.026 | 3 | 5.8446 | 0.58446 | 7.58 | 0.3 | 0.038561 | 14.3476 | 1.425e-06 | 2.1375e-06 | 1.0223e-05
С732 | Насос центробежный Н-4 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 5 | 0.27075 | 1.3538e-05 | 3.83 | 0 | 0 | С732 | Насос центробежный Н-4 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.915 | 0.026 | 1 | 1.915 | 0.1915 | 0 | 0.1 | 0 | 2.2065 | 0 | 0 | 2.987e-05
С733 | Насос центробежный Н-4 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 5 | 0.035 | 1.75e-06 | 3.83 | 3.83 | 76.6 | С733 | Насос центробежный Н-4 | Полное пожар | 14 | 20 | 28 | 52 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3.83 | 0.026 | 1 | 3.9296 | 0.39296 | 3.1 | 0.1 | 0.038561 | 7.5611 | 1.75e-06 | 1.75e-06 | 1.3232e-05
С734 | Насос центробежный Н-4 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 5 | 0.03325 | 1.6625e-06 | 3.83 | 3.83 | 0 | С734 | Насос центробежный Н-4 | Полное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 50 | 60 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5.745 | 0.026 | 1 | 5.8446 | 0.58446 | 3.1 | 0.1 | 0.038561 | 9.6676 | 1.6625e-06 | 1.6625e-06 | 1.6072e-05
С735 | Насос центробежный Н-4 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 5 | 0.63175 | 3.1587e-05 | 3.83 | 0 | 0 | С735 | Насос центробежный Н-4 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.915 | 0.026 | 1 | 2.0146 | 0.20146 | 0 | 0.1 | 0.0051054 | 2.3211 | 0 | 0 | 7.3319e-05
С736 | Насос 5 ЦГ 100/125 К-75-5-У2 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 5 | 0.015 | 7.5e-07 | 5.05 | 5.05 | 0.42083 | С736 | Насос 5 ЦГ 100/125 К-75-5-У2 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5.05 | 0.026 | 2 | 5.1813 | 0.51813 | 3.1 | 0.2 | 0.050844 | 9.0503 | 7.5e-07 | 7.5e-07 | 6.7877e-06
С737 | Насос 5 ЦГ 100/125 К-75-5-У2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 5 | 0.01425 | 7.125e-07 | 5.05 | 0.505 | 0 | С737 | Насос 5 ЦГ 100/125 К-75-5-У2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 65 | 140 | 347 | 851 | 1426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 7.575 | 0.026 | 3 | 7.7063 | 0.77063 | 7.58 | 0.3 | 0.050844 | 16.4078 | 1.425e-06 | 2.1375e-06 | 1.1691e-05
С738 | Насос 5 ЦГ 100/125 К-75-5-У2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 5 | 0.27075 | 1.3538e-05 | 5.05 | 0 | 0 | С738 | Насос 5 ЦГ 100/125 К-75-5-У2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.525 | 0.026 | 1 | 2.525 | 0.2525 | 0 | 0.1 | 0 | 2.8775 | 0 | 0 | 3.8954e-05
С739 | Насос 5 ЦГ 100/125 К-75-5-У2 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 5 | 0.035 | 1.75e-06 | 5.05 | 5.05 | 101 | С739 | Насос 5 ЦГ 100/125 К-75-5-У2 | Полное пожар | 15 | 21 | 29 | 55 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5.05 | 0.026 | 1 | 5.1813 | 0.51813 | 3.1 | 0.1 | 0.050844 | 8.9503 | 1.75e-06 | 1.75e-06 | 1.5663e-05
С740 | Насос 5 ЦГ 100/125 К-75-5-У2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 5 | 0.03325 | 1.6625e-06 | 5.05 | 5.05 | 0 | С740 | Насос 5 ЦГ 100/125 К-75-5-У2 | Полное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 55 | 66 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7.575 | 0.026 | 1 | 7.7063 | 0.77063 | 3.1 | 0.1 | 0.050844 | 11.7278 | 1.6625e-06 | 1.6625e-06 | 1.9497e-05
С741 | Насос 5 ЦГ 100/125 К-75-5-У2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 5 | 0.63175 | 3.1587e-05 | 5.05 | 0 | 0 | С741 | Насос 5 ЦГ 100/125 К-75-5-У2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.525 | 0.026 | 1 | 2.6563 | 0.26563 | 0 | 0.1 | 0.0067316 | 3.0287 | 0 | 0 | 9.5668e-05
С742 | Насос центробежный, Н-45 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 4.12 | 4.12 | 0.34333 | С742 | Насос центробежный, Н-45 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4.12 | 0.026 | 2 | 4.2271 | 0.42271 | 3.1 | 0.2 | 0.041481 | 7.9913 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 1.1987e-06
С743 | Насос центробежный, Н-45 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 4.12 | 0.412 | 0 | С743 | Насос центробежный, Н-45 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 61 | 130 | 324 | 795 | 1333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 6.18 | 0.026 | 3 | 6.2871 | 0.62871 | 7.58 | 0.3 | 0.041481 | 14.8373 | 2.85e-07 | 4.275e-07 | 2.1143e-06
С744 | Насос центробежный, Н-45 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 4.12 | 0 | 0 | С744 | Насос центробежный, Н-45 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.06 | 0.026 | 1 | 2.06 | 0.206 | 0 | 0.1 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 6.4059e-06
С745 | Насос центробежный, Н-45 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 4.12 | 4.12 | 82.4 | С745 | Насос центробежный, Н-45 | Полное пожар | 14 | 20 | 28 | 53 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4.12 | 0.026 | 1 | 4.2271 | 0.42271 | 3.1 | 0.1 | 0.041481 | 7.8913 | 3.5e-07 | 3.5e-07 | 2.762e-06
С746 | Насос центробежный, Н-45 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 4.12 | 4.12 | 0 | С746 | Насос центробежный, Н-45 | Полное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 51 | 61 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6.18 | 0.026 | 1 | 6.2871 | 0.62871 | 3.1 | 0.1 | 0.041481 | 10.1573 | 3.325e-07 | 3.325e-07 | 3.3773e-06
С747 | Насос центробежный, Н-45 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 4.12 | 0 | 0 | С747 | Насос центробежный, Н-45 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.06 | 0.026 | 1 | 2.1671 | 0.21671 | 0 | 0.1 | 0.005492 | 2.4893 | 0 | 0 | 1.5726e-05
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С748 | Аппарат 1/2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 2.6 | 0.78 | 104 | С748 | Аппарат 1/2 | Полное-пожар | 15 | 21 | 30 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2.6 | 0.026 | 10 | 2.6203 | 0.26203 | 7.58 | 1 | 0.088097 | 11.5504 | 1e-07 | 1.5e-07 | 5.7752e-07
С749 | Аппарат 1/2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 2.6 | 0.26 | 0 | С749 | Аппарат 1/2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 84 | 170 | 333 | 791 | 1914 | 3195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3.9 | 0.026 | 20 | 3.9676 | 0.39676 | 10.68 | 2 | 0.088097 | 17.1325 | 5.7e-07 | 7.6e-07 | 3.2552e-06
С750 | Аппарат 1/2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 2.6 | 0 | 0 | С750 | Аппарат 1/2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.508 | 0.026 | 3 | 1.508 | 0.1508 | 0 | 0.3 | 0 | 1.9588 | 0 | 0 | 1.4887e-06
С751 | Аппарат 1/2 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.8 | 1.8 | 6 | С751 | Аппарат 1/2 | Частичное-жидкостной факел | 9 | 12 | 16 | 27 | - | - | - | - | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.39 | 0.026 | 5 | 0.4368 | 0.04368 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 7.1841 | 8e-06 | 8e-06 | 2.8736e-05
С752 | Аппарат 1/2 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 1.8 | 0 | 0 | С752 | Аппарат 1/2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.13 | 0.026 | 2 | 0.1768 | 0.01768 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.39496 | 0 | 0 | 6.3194e-06
С753 | Аппарат 1/2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | С753 | Аппарат 1/2 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.26 | 0.026 | 5 | 0.2717 | 0.02717 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 3.9001 | 4e-06 | 4e-06 | 1.5601e-05
С754 | Аппарат 1/2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.45 | 0.45 | 0 | С754 | Аппарат 1/2 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 28 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.312 | 0.026 | 3 | 0.3237 | 0.03237 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 3.7573 | 1.52e-05 | 1.52e-05 | 5.7112e-05
С755 | Аппарат 1/2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.45 | 0 | 0 | С755 | Аппарат 1/2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.13 | 0.026 | 2 | 0.1417 | 0.01417 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.35604 | 0 | 0 | 2.1647e-05
С756 | Аппарат 1/2 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 2.6 | 2.6 | 0 | С756 | Аппарат 1/2 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 78 | 95 | 125 | 2 | 3 | 3.276 | 0.026 | 15 | 3.3436 | 0.33436 | 7.58 | 1.5 | 0.088097 | 12.8461 | 5e-05 | 7.5e-05 | 0.00032115
С757 | Аппарат 34/1-13 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 13 | 0.05 | 6.5e-07 | 2.61 | 0.783 | 104.4 | С757 | Аппарат 34/1-13 | Полное-пожар | 15 | 21 | 30 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2.61 | 0.026 | 10 | 2.6304 | 0.26304 | 7.58 | 1 | 0.088097 | 11.5615 | 1.3e-06 | 1.95e-06 | 7.515e-06
С758 | Аппарат 34/1-13 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 13 | 0.19 | 2.47e-06 | 2.61 | 0.261 | 0 | С758 | Аппарат 34/1-13 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 84 | 170 | 333 | 792 | 1916 | 3199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3.915 | 0.026 | 20 | 3.9829 | 0.39829 | 10.68 | 2 | 0.088097 | 17.1492 | 7.41e-06 | 9.88e-06 | 4.2359e-05
С759 | Аппарат 34/1-13 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 13 | 0.76 | 9.88e-06 | 2.61 | 0 | 0 | С759 | Аппарат 34/1-13 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.5138 | 0.026 | 3 | 1.5138 | 0.15138 | 0 | 0.3 | 0 | 1.9652 | 0 | 0 | 1.9416e-05
С760 | Аппарат 34/1-13 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 13 | 0.04 | 5.2e-05 | 2.7 | 2.7 | 9 | С760 | Аппарат 34/1-13 | Частичное-жидкостной факел | 10 | 13 | 17 | 30 | - | - | - | - | - | - | 36 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.3915 | 0.026 | 5 | 0.4617 | 0.04617 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 7.2115 | 0.000104 | 0.000104 | 0.000375
С761 | Аппарат 34/1-13 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 13 | 0.16 | 0.000208 | 2.7 | 0 | 0 | С761 | Аппарат 34/1-13 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.1305 | 0.026 | 2 | 0.2007 | 0.02007 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.42125 | 0 | 0 | 8.762e-05
С762 | Аппарат 34/1-13 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 13 | 0.04 | 5.2e-05 | 0.63 | 0.63 | 0.35 | С762 | Аппарат 34/1-13 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.261 | 0.026 | 5 | 0.27738 | 0.027738 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 3.9064 | 5.2e-05 | 5.2e-05 | 0.00020313
С763 | Аппарат 34/1-13 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 13 | 0.152 | 0.0001976 | 0.63 | 0.63 | 0 | С763 | Аппарат 34/1-13 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 32 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.3132 | 0.026 | 3 | 0.32958 | 0.032958 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 3.7638 | 0.0001976 | 0.0001976 | 0.00074373
С764 | Аппарат 34/1-13 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 13 | 0.608 | 0.0007904 | 0.63 | 0 | 0 | С764 | Аппарат 34/1-13 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.1305 | 0.026 | 2 | 0.14688 | 0.014688 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.36174 | 0 | 0 | 0.00028592
С765 | Аппарат 34/1-13 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 13 | 1 | 0.000325 | 2.61 | 2.61 | 0 | С765 | Аппарат 34/1-13 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 78 | 95 | 126 | 2 | 3 | 3.2886 | 0.026 | 15 | 3.3565 | 0.33565 | 7.58 | 1.5 | 0.088097 | 12.8602 | 0.00065 | 0.000975 | 0.0041796
С766 | Аппарат 37/1-3 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 3 | 0.05 | 1.5e-07 | 3.56 | 1.068 | 142.4 | С766 | Аппарат 37/1-3 | Полное-пожар | 16 | 22 | 31 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3.56 | 0.026 | 10 | 3.5878 | 0.35878 | 7.58 | 1 | 0.088097 | 12.6146 | 3e-07 | 4.5e-07 | 1.8922e-06
С767 | Аппарат 37/1-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 3 | 0.19 | 5.7e-07 | 3.56 | 0.356 | 0 | С767 | Аппарат 37/1-3 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 93 | 189 | 370 | 879 | 2125 | 3548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5.34 | 0.026 | 20 | 5.4326 | 0.54326 | 10.68 | 2 | 0.088097 | 18.7439 | 1.71e-06 | 2.28e-06 | 1.0684e-05
С768 | Аппарат 37/1-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 3 | 0.76 | 2.28e-06 | 3.56 | 0 | 0 | С768 | Аппарат 37/1-3 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.0648 | 0.026 | 3 | 2.0648 | 0.20648 | 0 | 0.3 | 0 | 2.5713 | 0 | 0 | 5.8625e-06
С769 | Аппарат 37/1-3 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 3 | 0.04 | 1.2e-05 | 2.7 | 2.7 | 9 | С769 | Аппарат 37/1-3 | Частичное-жидкостной факел | 10 | 13 | 17 | 30 | - | - | - | - | - | - | 36 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.534 | 0.026 | 5 | 0.6042 | 0.06042 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 7.3682 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 8.8419e-05
С770 | Аппарат 37/1-3 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 3 | 0.16 | 4.8e-05 | 2.7 | 0 | 0 | С770 | Аппарат 37/1-3 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.178 | 0.026 | 2 | 0.2482 | 0.02482 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.4735 | 0 | 0 | 2.2728e-05
С771 | Аппарат 37/1-3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 3 | 0.04 | 1.2e-05 | 0.63 | 0.63 | 0.35 | С771 | Аппарат 37/1-3 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.356 | 0.026 | 5 | 0.37238 | 0.037238 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 4.0109 | 1.2e-05 | 1.2e-05 | 4.8131e-05
С772 | Аппарат 37/1-3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 3 | 0.152 | 4.56e-05 | 0.63 | 0.63 | 0 | С772 | Аппарат 37/1-3 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 32 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.4272 | 0.026 | 3 | 0.44358 | 0.044358 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 3.8892 | 4.56e-05 | 4.56e-05 | 0.00017735
С773 | Аппарат 37/1-3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 3 | 0.608 | 0.0001824 | 0.63 | 0 | 0 | С773 | Аппарат 37/1-3 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.178 | 0.026 | 2 | 0.19438 | 0.019438 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.41399 | 0 | 0 | 7.5511e-05
С774 | Аппарат 37/1-3 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 3 | 1 | 7.5e-05 | 3.56 | 3.56 | 0 | С774 | Аппарат 37/1-3 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 91 | 110 | 144 | 2 | 3 | 4.4856 | 0.026 | 15 | 4.5782 | 0.45782 | 7.58 | 1.5 | 0.088097 | 14.2041 | 0.00015 | 0.000225 | 0.0010653
С775 | Аппарат 6/1-4 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 4 | 0.05 | 2e-07 | 2.15 | 0.645 | 86 | С775 | Аппарат 6/1-4 | Полное-пожар | 15 | 20 | 29 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2.15 | 0.026 | 10 | 2.1668 | 0.21668 | 7.58 | 1 | 0.088097 | 11.0515 | 4e-07 | 6e-07 | 2.2103e-06
С776 | Аппарат 6/1-4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 4 | 0.19 | 7.6e-07 | 2.15 | 0.215 | 0 | С776 | Аппарат 6/1-4 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 79 | 160 | 312 | 743 | 1796 | 2999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3.225 | 0.026 | 20 | 3.2809 | 0.32809 | 10.68 | 2 | 0.088097 | 16.3771 | 2.28e-06 | 3.04e-06 | 1.2447e-05
С777 | Аппарат 6/1-4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 4 | 0.76 | 3.04e-06 | 2.15 | 0 | 0 | С777 | Аппарат 6/1-4 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.247 | 0.026 | 3 | 1.247 | 0.1247 | 0 | 0.3 | 0 | 1.6717 | 0 | 0 | 5.082e-06
С778 | Аппарат 6/1-4 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 4 | 0.04 | 1.6e-05 | 1.2 | 1.2 | 4 | С778 | Аппарат 6/1-4 | Частичное-жидкостной факел | 8 | 11 | 14 | 24 | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.3225 | 0.026 | 5 | 0.3537 | 0.03537 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 7.0927 | 3.2e-05 | 3.2e-05 | 0.00011348
С779 | Аппарат 6/1-4 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 4 | 0.16 | 6.4e-05 | 1.2 | 0 | 0 | С779 | Аппарат 6/1-4 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.1075 | 0.026 | 2 | 0.1387 | 0.01387 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.35305 | 0 | 0 | 2.2595e-05
С780 | Аппарат 6/1-4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 4 | 0.04 | 1.6e-05 | 0.63 | 0.63 | 0.35 | С780 | Аппарат 6/1-4 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.215 | 0.026 | 5 | 0.23138 | 0.023138 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 3.8558 | 1.6e-05 | 1.6e-05 | 6.1693e-05
С781 | Аппарат 6/1-4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 4 | 0.152 | 6.08e-05 | 0.63 | 0.63 | 0 | С781 | Аппарат 6/1-4 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 32 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.258 | 0.026 | 3 | 0.27438 | 0.027438 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 3.7031 | 6.08e-05 | 6.08e-05 | 0.00022515
С782 | Аппарат 6/1-4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 4 | 0.608 | 0.0002432 | 0.63 | 0 | 0 | С782 | Аппарат 6/1-4 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.1075 | 0.026 | 2 | 0.12388 | 0.012388 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.33644 | 0 | 0 | 8.1821e-05
С783 | Аппарат 6/1-4 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 4 | 1 | 0.0001 | 2.15 | 2.15 | 0 | С783 | Аппарат 6/1-4 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 71 | 87 | 115 | 2 | 3 | 2.709 | 0.026 | 15 | 2.7649 | 0.27649 | 7.58 | 1.5 | 0.088097 | 12.2095 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0012209
С784 | Аппарат 7/1-12 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 12 | 0.05 | 6e-07 | 5.6 | 1.68 | 224 | С784 | Аппарат 7/1-12 | Полное-пожар | 16 | 23 | 34 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5.6 | 0.026 | 10 | 5.6437 | 0.56437 | 7.58 | 1 | 0.088097 | 14.8761 | 1.2e-06 | 1.8e-06 | 8.9257e-06
С785 | Аппарат 7/1-12 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 12 | 0.19 | 2.28e-06 | 5.6 | 0.56 | 0 | С785 | Аппарат 7/1-12 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 108 | 220 | 430 | 1022 | 2472 | 4126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 8.4 | 0.026 | 20 | 8.5456 | 0.85456 | 10.68 | 2 | 0.088097 | 22.1683 | 6.84e-06 | 9.12e-06 | 5.0544e-05
С786 | Аппарат 7/1-12 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 12 | 0.76 | 9.12e-06 | 5.6 | 0 | 0 | С786 | Аппарат 7/1-12 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.248 | 0.026 | 3 | 3.248 | 0.3248 | 0 | 0.3 | 0 | 3.8728 | 0 | 0 | 3.532e-05
С787 | Аппарат 7/1-12 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 12 | 0.04 | 4.8e-05 | 2.1 | 2.1 | 7 | С787 | Аппарат 7/1-12 | Частичное-жидкостной факел | 9 | 12 | 16 | 28 | - | - | - | - | - | - | 32 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.84 | 0.026 | 5 | 0.8946 | 0.08946 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 7.6877 | 9.6e-05 | 9.6e-05 | 0.00036901
С788 | Аппарат 7/1-12 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 12 | 0.16 | 0.000192 | 2.1 | 0 | 0 | С788 | Аппарат 7/1-12 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.28 | 0.026 | 2 | 0.3346 | 0.03346 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.56854 | 0 | 0 | 0.00010916
С789 | Аппарат 7/1-12 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 12 | 0.04 | 4.8e-05 | 0.99 | 0.99 | 0.55 | С789 | Аппарат 7/1-12 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.56 | 0.026 | 5 | 0.58574 | 0.058574 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 4.2456 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 0.00020379
С790 | Аппарат 7/1-12 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 12 | 0.152 | 0.0001824 | 0.99 | 0.99 | 0 | С790 | Аппарат 7/1-12 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 38 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.672 | 0.026 | 3 | 0.69774 | 0.069774 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 4.1688 | 0.0001824 | 0.0001824 | 0.00076039
С791 | Аппарат 7/1-12 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 12 | 0.608 | 0.0007296 | 0.99 | 0 | 0 | С791 | Аппарат 7/1-12 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.28 | 0.026 | 2 | 0.30574 | 0.030574 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.53648 | 0 | 0 | 0.00039142
С792 | Аппарат 7/1-12 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 12 | 1 | 0.0003 | 5.6 | 5.6 | 0 | С792 | Аппарат 7/1-12 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 113 | 136 | 176 | 2 | 3 | 7.056 | 0.026 | 15 | 7.2016 | 0.72016 | 7.58 | 1.5 | 0.088097 | 17.0899 | 0.0006 | 0.0009 | 0.005127
С793 | Аппарат 36, 35/1-4 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 5 | 0.05 | 2.5e-07 | 15.08 | 4.524 | 603.2 | С793 | Аппарат 36, 35/1-4 | Полное-пожар | 19 | 27 | 41 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 15.08 | 0.026 | 10 | 15.1976 | 1.5198 | 10.68 | 1 | 0.088097 | 28.4855 | 7.5e-07 | 1e-06 | 7.1214e-06
С794 | Аппарат 36, 35/1-4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 5 | 0.19 | 9.5e-07 | 15.08 | 1.508 | 0 | С794 | Аппарат 36, 35/1-4 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 151 | 306 | 598 | 1422 | 3439 | 5741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 | 22.62 | 0.026 | 20 | 23.0121 | 2.3012 | 21.72 | 2 | 0.088097 | 49.1214 | 2.85e-06 | 1.14e-05 | 4.6665e-05
С795 | Аппарат 36, 35/1-4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 5 | 0.76 | 3.8e-06 | 15.08 | 0 | 0 | С795 | Аппарат 36, 35/1-4 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.7464 | 0.026 | 3 | 8.7464 | 0.87464 | 0 | 0.3 | 0 | 9.921 | 0 | 0 | 3.77e-05
С796 | Аппарат 36, 35/1-4 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 5 | 0.04 | 2e-05 | 3 | 3 | 10 | С796 | Аппарат 36, 35/1-4 | Частичное-жидкостной факел | 10 | 13 | 18 | 31 | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 2.262 | 0.026 | 5 | 2.34 | 0.234 | 13.44 | 0.5 | 0.0036246 | 16.5176 | 6e-05 | 0.00012 | 0.00033035
С797 | Аппарат 36, 35/1-4 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 5 | 0.16 | 8e-05 | 3 | 0 | 0 | С797 | Аппарат 36, 35/1-4 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.754 | 0.026 | 2 | 0.832 | 0.0832 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 1.1157 | 0 | 0 | 8.9254e-05
С798 | Аппарат 36, 35/1-4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 5 | 0.04 | 2e-05 | 1.26 | 1.26 | 0.7 | С798 | Аппарат 36, 35/1-4 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1.508 | 0.026 | 5 | 1.5408 | 0.15408 | 9.3 | 0.5 | 0.0012686 | 11.4961 | 6e-05 | 6e-05 | 0.00022992
С799 | Аппарат 36, 35/1-4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 5 | 0.152 | 7.6e-05 | 1.26 | 1.26 | 0 | С799 | Аппарат 36, 35/1-4 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 42 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1.8096 | 0.026 | 3 | 1.8424 | 0.18424 | 9.3 | 0.3 | 0.0012686 | 11.6279 | 0.000228 | 0.000228 | 0.00088372
С800 | Аппарат 36, 35/1-4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 5 | 0.608 | 0.000304 | 1.26 | 0 | 0 | С800 | Аппарат 36, 35/1-4 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.754 | 0.026 | 2 | 0.78676 | 0.078676 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 1.0656 | 0 | 0 | 0.00032394
С801 | Аппарат 36, 35/1-4 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 5 | 1 | 0.000125 | 15.08 | 15.08 | 0 | С801 | Аппарат 36, 35/1-4 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | 179 | 212 | 269 | 3 | 4 | 19.0008 | 0.026 | 15 | 19.3929 | 1.9393 | 10.68 | 1.5 | 0.088097 | 33.6003 | 0.000375 | 0.0005 | 0.0042
С802 | Аппарат 10/1,2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 12.13 | 3.639 | 485.2 | С802 | Аппарат 10/1,2 | Полное-пожар | 18 | 26 | 39 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 12.13 | 0.026 | 10 | 12.2246 | 1.2225 | 7.58 | 1 | 0.088097 | 22.1152 | 2e-07 | 3e-07 | 2.2115e-06
С803 | Аппарат 10/1,2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.19 | 3.8e-07 | 12.13 | 1.213 | 0 | С803 | Аппарат 10/1,2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 141 | 285 | 556 | 1323 | 3198 | 5339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 18.195 | 0.026 | 20 | 18.5104 | 1.851 | 10.68 | 2 | 0.088097 | 33.1295 | 1.14e-06 | 1.52e-06 | 1.2589e-05
С804 | Аппарат 10/1,2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 12.13 | 0 | 0 | С804 | Аппарат 10/1,2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 7.0354 | 0.026 | 3 | 7.0354 | 0.70354 | 0 | 0.3 | 0 | 8.0389 | 0 | 0 | 1.2219e-05
С805 | Аппарат 10/1,2 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 2 | 0.04 | 8e-06 | 2.7 | 2.7 | 9 | С805 | Аппарат 10/1,2 | Частичное-жидкостной факел | 10 | 13 | 17 | 30 | - | - | - | - | - | - | 36 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.8195 | 0.026 | 5 | 1.8897 | 0.18897 | 6.2 | 0.5 | 0.0036246 | 8.7823 | 1.6e-05 | 1.6e-05 | 7.0258e-05
С806 | Аппарат 10/1,2 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.16 | 3.2e-05 | 2.7 | 0 | 0 | С806 | Аппарат 10/1,2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.6065 | 0.026 | 2 | 0.6767 | 0.06767 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.94485 | 0 | 0 | 3.0235e-05
С807 | Аппарат 10/1,2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 2 | 0.04 | 8e-06 | 1.08 | 1.08 | 0.6 | С807 | Аппарат 10/1,2 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.213 | 0.026 | 5 | 1.2411 | 0.12411 | 3.1 | 0.5 | 0.0012686 | 4.9665 | 8e-06 | 8e-06 | 3.9732e-05
С808 | Аппарат 10/1,2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 2 | 0.152 | 3.04e-05 | 1.08 | 1.08 | 0 | С808 | Аппарат 10/1,2 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 39 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.4556 | 0.026 | 3 | 1.4837 | 0.14837 | 3.1 | 0.3 | 0.0012686 | 5.0333 | 3.04e-05 | 3.04e-05 | 0.00015301
С809 | Аппарат 10/1,2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.608 | 0.0001216 | 1.08 | 0 | 0 | С809 | Аппарат 10/1,2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.6065 | 0.026 | 2 | 0.63458 | 0.063458 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.89821 | 0 | 0 | 0.00010922
С810 | Аппарат 10/1,2 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 12.13 | 12.13 | 0 | С810 | Аппарат 10/1,2 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 162 | 192 | 245 | 2 | 3 | 15.2838 | 0.026 | 15 | 15.5992 | 1.5599 | 7.58 | 1.5 | 0.088097 | 26.3272 | 0.0001 | 0.00015 | 0.0013164
С811 | Аппарат 12 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 21.67 | 6.501 | 866.8 | С811 | Аппарат 12 | Полное-пожар | 21 | 30 | 45 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 21.67 | 0.026 | 10 | 21.839 | 2.1839 | 10.68 | 1 | 0.088097 | 35.791 | 1.5e-07 | 2e-07 | 1.7896e-06
С812 | Аппарат 12 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 21.67 | 2.167 | 0 | С812 | Аппарат 12 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 171 | 346 | 675 | 1605 | 3881 | 6478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 32.505 | 0.026 | 20 | 33.0684 | 3.3068 | 19.3 | 2 | 0.088097 | 57.7634 | 7.6e-07 | 1.71e-06 | 1.0975e-05
С813 | Аппарат 12 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 21.67 | 0 | 0 | С813 | Аппарат 12 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.5686 | 0.026 | 3 | 12.5686 | 1.2569 | 0 | 0.3 | 0 | 14.1255 | 0 | 0 | 1.0735e-05
С814 | Аппарат 12 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 4.5 | 4.5 | 15 | С814 | Аппарат 12 | Частичное-жидкостной факел | 10 | 14 | 19 | 34 | - | - | - | - | - | - | 44 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 3.2505 | 0.026 | 5 | 3.3675 | 0.33675 | 13.44 | 0.5 | 0.0036246 | 17.6479 | 1.2e-05 | 2.4e-05 | 7.0591e-05
С815 | Аппарат 12 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 4.5 | 0 | 0 | С815 | Аппарат 12 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.0835 | 0.026 | 2 | 1.2005 | 0.12005 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 1.521 | 0 | 0 | 2.4336e-05
С816 | Аппарат 12 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 2.88 | 2.88 | 1.6 | С816 | Аппарат 12 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2.167 | 0.026 | 5 | 2.2419 | 0.22419 | 9.3 | 0.5 | 0.0012686 | 12.2673 | 1.2e-05 | 1.2e-05 | 4.9069e-05
С817 | Аппарат 12 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 2.88 | 2.88 | 0 | С817 | Аппарат 12 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 55 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2.6004 | 0.026 | 3 | 2.6753 | 0.26753 | 9.3 | 0.3 | 0.0012686 | 12.5441 | 4.56e-05 | 4.56e-05 | 0.00019067
С818 | Аппарат 12 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 2.88 | 0 | 0 | С818 | Аппарат 12 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.0835 | 0.026 | 2 | 1.1584 | 0.11584 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 1.4744 | 0 | 0 | 8.9643e-05
С819 | Аппарат 12 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 21.67 | 21.67 | 0 | С819 | Аппарат 12 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 211 | 248 | 313 | 3 | 4 | 27.3042 | 0.026 | 15 | 27.8676 | 2.7868 | 10.68 | 1.5 | 0.088097 | 42.9225 | 7.5e-05 | 0.0001 | 0.0010731
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С820 | Трубопровод жидкого пропана от апп. 34 до УНТКР | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 3e-07 | 402 | 0.2 | 2.412e-05 | 12.55 | 12.55 | 34.8611 | С820 | Трубопровод жидкого пропана от апп. 34 до УНТКР | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 62 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 7.028 | 0.026 | 2 | 7.3543 | 0.73543 | 5.86 | 0.2 | 0.12636 | 14.2761 | 2.412e-05 | 7.236e-05 | 0.00034434
С821 | Трубопровод жидкого пропана от апп. 34 до УНТКР | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 402 | 0.04 | 4.824e-06 | 12.55 | 1.255 |  | С821 | Трубопровод жидкого пропана от апп. 34 до УНТКР | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 88 | 189 | 470 | 1153 | 1932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 10.542 | 0.026 | 5 | 10.8683 | 1.0868 | 8.96 | 0.5 | 0.12636 | 21.5415 | 9.648e-06 | 1.9296e-05 | 0.00010392
С822 | Трубопровод жидкого пропана от апп. 34 до УНТКР | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 402 | 0.76 | 9.1656e-05 | 12.55 | 0 |  | С822 | Трубопровод жидкого пропана от апп. 34 до УНТКР | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.514 | 0.026 | 1 | 3.514 | 0.3514 | 0 | 0.1 | 0 | 3.9654 | 0 | 0 | 0.00036345
С823 | Трубопровод жидкого пропана от апп. 34 до УНТКР | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 402 | 0.2 | 0.0001608 | 5.6475 | 5.6475 | 15.6875 | С823 | Трубопровод жидкого пропана от апп. 34 до УНТКР | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 45 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.757 | 0.026 | 2 | 1.9038 | 0.19038 | 4.48 | 0.2 | 0.05686 | 6.8311 | 0.0001608 | 0.0003216 | 0.0010984
С824 | Трубопровод жидкого пропана от апп. 34 до УНТКР | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 402 | 0.04 | 3.216e-05 | 5.6475 | 5.6475 |  | С824 | Трубопровод жидкого пропана от апп. 34 до УНТКР | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 57 | 68 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1.757 | 0.026 | 2 | 1.9038 | 0.19038 | 5.86 | 0.2 | 0.05686 | 8.2111 | 3.216e-05 | 9.648e-05 | 0.00026407
С825 | Трубопровод жидкого пропана от апп. 34 до УНТКР | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 402 | 0.76 | 0.00061104 | 5.6475 | 0 |  | С825 | Трубопровод жидкого пропана от апп. 34 до УНТКР | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.3514 | 0.026 | 1 | 0.49824 | 0.049824 | 0 | 0.1 | 0.0075281 | 0.65559 | 0 | 0 | 0.00040059
С826 | Трубопровод жидкого этана от апп. 7 на УНТКР | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 3e-07 | 319 | 0.2 | 1.914e-05 | 8.32 | 8.32 | 23.1111 | С826 | Трубопровод жидкого этана от апп. 7 на УНТКР | Полное-факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 52 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4.6592 | 0.026 | 2 | 4.8755 | 0.48755 | 5.86 | 0.2 | 0.083767 | 11.5068 | 1.914e-05 | 5.742e-05 | 0.00022024
С827 | Трубопровод жидкого этана от апп. 7 на УНТКР | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 319 | 0.04 | 3.828e-06 | 8.32 | 0.832 |  | С827 | Трубопровод жидкого этана от апп. 7 на УНТКР | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 77 | 165 | 409 | 1005 | 1685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6.9888 | 0.026 | 5 | 7.2051 | 0.72051 | 8.96 | 0.5 | 0.083767 | 17.4694 | 7.656e-06 | 1.5312e-05 | 6.6873e-05
С828 | Трубопровод жидкого этана от апп. 7 на УНТКР | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 319 | 0.76 | 7.2732e-05 | 8.32 | 0 |  | С828 | Трубопровод жидкого этана от апп. 7 на УНТКР | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.3296 | 0.026 | 1 | 2.3296 | 0.23296 | 0 | 0.1 | 0 | 2.6626 | 0 | 0 | 0.00019365
С829 | Трубопровод жидкого этана от апп. 7 на УНТКР | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 319 | 0.2 | 0.0001276 | 3.744 | 3.744 | 10.4 | С829 | Трубопровод жидкого этана от апп. 7 на УНТКР | Частичное-газ факел | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 38 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.1648 | 0.026 | 2 | 1.2621 | 0.12621 | 4.48 | 0.2 | 0.037695 | 6.1061 | 0.0001276 | 0.0002552 | 0.00077913
С830 | Трубопровод жидкого этана от апп. 7 на УНТКР | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 319 | 0.04 | 2.552e-05 | 3.744 | 3.744 |  | С830 | Трубопровод жидкого этана от апп. 7 на УНТКР | Частичное-вспышка | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | 50 | 60 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1.1648 | 0.026 | 2 | 1.2621 | 0.12621 | 5.86 | 0.2 | 0.037695 | 7.4861 | 2.552e-05 | 7.656e-05 | 0.00019104
С831 | Трубопровод жидкого этана от апп. 7 на УНТКР | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 319 | 0.76 | 0.00048488 | 3.744 | 0 |  | С831 | Трубопровод жидкого этана от апп. 7 на УНТКР | Частичное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.23296 | 0.026 | 1 | 0.3303 | 0.03303 | 0 | 0.1 | 0.0049908 | 0.46833 | 0 | 0 | 0.00022708
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С832 | Колонна воздухо-разделения АК-0,6 | Полное разрушение→ выброс окисляющего вещества |  | 1e-06 | 2 | 1 | 2e-06 | 0.4 | 0.4 |  | С832 | Колонна воздухо-разделения АК-0,6 | 0 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.224 | 0.026 | 1 | 0.2344 | 0.02344 | 3.1 | 0.1 | 0.0005332 | 3.4584 | 2e-06 | 2e-06 | 6.9167e-06
С833 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ наличие источника зажигания→пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.2 | 2e-07 | 0.6 | 0.6 |  | С833 | Емкость Е-1 | Полное-пожар | 10 | 14 | 19 | 34 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.336 | 0.026 | 1 | 0.3516 | 0.03516 | 3.1 | 0.1 | 0.0007998 | 3.5876 | 2e-07 | 2e-07 | 7.1751e-07
С834 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ отсутствие источника зажигания→ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.8 | 8e-07 | 0.6 | 0 |  | С834 | Емкость Е-1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.168 | 0.026 | 1 | 0.1836 | 0.01836 | 0 | 0.1 | 0.0007998 | 0.30276 | 0 | 0 | 2.4221e-07
С835 | Емкость Е-4 | Полное разрушение→ наличие источника зажигания→пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.2 | 2e-07 | 1.5 | 1.5 |  | С835 | Емкость Е-4 | Полное-пожар | 21 | 30 | 45 | 90 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.84 | 0.026 | 1 | 0.879 | 0.0879 | 3.1 | 0.1 | 0.0019995 | 4.1689 | 2e-07 | 2e-07 | 8.3378e-07
С836 | Емкость Е-4 | Полное разрушение→ отсутствие источника зажигания→ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.8 | 8e-07 | 1.5 | 0 |  | С836 | Емкость Е-4 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.42 | 0.026 | 1 | 0.459 | 0.0459 | 0 | 0.1 | 0.0019995 | 0.6069 | 0 | 0 | 4.8552e-07
С837 | Емкость Е-3 | Полное разрушение→ наличие источника зажигания→пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.2 | 2e-07 | 1 | 1 |  | С837 | Емкость Е-3 | Полное-пожар | 18 | 26 | 39 | 76 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.56 | 0.026 | 1 | 0.586 | 0.0586 | 3.1 | 0.1 | 0.001333 | 3.8459 | 2e-07 | 2e-07 | 7.6919e-07
С838 | Емкость Е-3 | Полное разрушение→ отсутствие источника зажигания→ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.8 | 8e-07 | 1 | 0 |  | С838 | Емкость Е-3 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.28 | 0.026 | 1 | 0.306 | 0.0306 | 0 | 0.1 | 0.001333 | 0.43793 | 0 | 0 | 3.5035e-07
С839 | Емкость Е-5 | Полное разрушение→ наличие источника зажигания→пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.2 | 2e-07 | 0.5 | 0.5 |  | С839 | Емкость Е-5 | Полное-пожар | 10 | 14 | 19 | 34 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.28 | 0.026 | 1 | 0.293 | 0.0293 | 3.1 | 0.1 | 0.0006665 | 3.523 | 2e-07 | 2e-07 | 7.0459e-07
С840 | Емкость Е-5 | Полное разрушение→ отсутствие источника зажигания→ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.8 | 8e-07 | 0.5 | 0 |  | С840 | Емкость Е-5 | Полное-ликвидация | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.14 | 0.026 | 1 | 0.153 | 0.0153 | 0 | 0.1 | 0.0006665 | 0.26897 | 0 | 0 | 2.1517e-07
С841 | Трубопровод сухого газа в котельную 1/2 завода | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 1e-07 | 1923 | 0.2 | 3.846e-05 | 0.284 | 0.284 | 4.7333 | С841 | Трубопровод сухого газа в котельную 1/2 завода | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.284 | 0.026 | 1 | 0.29138 | 0.029138 | 7.58 | 0.1 | 0.0028594 | 8.0034 | 7.692e-05 | 0.00011538 | 0.00030781
С842 | Трубопровод сухого газа в котельную 1/2 завода | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 1923 | 0.04 | 7.692e-06 | 0.284 | 0.0284 |  | С842 | Трубопровод сухого газа в котельную 1/2 завода | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 25 | 53 | 132 | 326 | 546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 0.142 | 0.026 | 3 | 0.14938 | 0.014938 | 10.68 | 0.3 | 0.0028594 | 11.1472 | 2.3076e-05 | 3.0768e-05 | 8.5744e-05
С843 | Трубопровод сухого газа в котельную 1/2 завода | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1923 | 0.76 | 0.00014615 | 0.284 | 0.28 |  | С843 | Трубопровод сухого газа в котельную 1/2 завода | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 86 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0284 | 0.026 | 1 | 0.03568 | 0.003568 | 0 | 0.1 | 0.00037324 | 0.13962 | 0 | 0 | 2.0405e-05
С844 | Трубопровод сухого газа в котельную 1/2 завода | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 1923 | 0.2 | 0.0001923 | 0.1278 | 0.1278 | 0.15975 | С844 | Трубопровод сухого газа в котельную 1/2 завода | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.1278 | 0.026 | 1 | 0.13112 | 0.013112 | 3.1 | 0.1 | 0.0012867 | 3.3455 | 0.0001923 | 0.0001923 | 0.00064334
С845 | Трубопровод сухого газа в котельную 1/2 завода | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 1923 | 0.04 | 3.846e-05 | 0.1278 | 0.1278 |  | С845 | Трубопровод сухого газа в котельную 1/2 завода | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0639 | 0.026 | 1 | 0.067223 | 0.0067223 | 3.1 | 0.1 | 0.0012867 | 3.2752 | 3.846e-05 | 3.846e-05 | 0.00012597
С846 | Трубопровод сухого газа в котельную 1/2 завода | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1923 | 0.76 | 0.00073074 | 0.1278 | 0.13 |  | С846 | Трубопровод сухого газа в котельную 1/2 завода | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.01278 | 0.026 | 0 | 0.016103 | 0.0016103 | 0 | 0 | 0.00017036 | 0.017883 | 0 | 0 | 1.3068e-05
С847 | Трубопровод общезаводская факельная линия | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 1e-07 | 1410 | 0.2 | 2.82e-05 | 0.169 | 0.169 | 2.8167 | С847 | Трубопровод общезаводская факельная линия | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.169 | 0.026 | 1 | 0.17339 | 0.017339 | 7.58 | 0.1 | 0.0017015 | 7.8724 | 5.64e-05 | 8.46e-05 | 0.000222
С848 | Трубопровод общезаводская факельная линия | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 1410 | 0.04 | 5.64e-06 | 0.169 | 0.0169 |  | С848 | Трубопровод общезаводская факельная линия | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 21 | 45 | 111 | 274 | 459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 0.0845 | 0.026 | 3 | 0.088894 | 0.0088894 | 10.68 | 0.3 | 0.0017015 | 11.0795 | 1.692e-05 | 2.256e-05 | 6.2488e-05
С849 | Трубопровод общезаводская факельная линия | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-07 | 1410 | 0.76 | 0.00010716 | 0.169 | 0.17 |  | С849 | Трубопровод общезаводская факельная линия | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 58 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0169 | 0.026 | 1 | 0.02132 | 0.002132 | 0 | 0.1 | 0.00022661 | 0.12368 | 0 | 0 | 1.3253e-05
С850 | Трубопровод общезаводская факельная линия | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 1410 | 0.2 | 0.000141 | 0.07605 | 0.07605 | 0.095063 | С850 | Трубопровод общезаводская факельная линия | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.07605 | 0.026 | 1 | 0.078027 | 0.0078027 | 3.1 | 0.1 | 0.00076569 | 3.2866 | 0.000141 | 0.000141 | 0.00046341
С851 | Трубопровод общезаводская факельная линия | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 1410 | 0.04 | 2.82e-05 | 0.07605 | 0.07605 |  | С851 | Трубопровод общезаводская факельная линия | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.038025 | 0.026 | 1 | 0.040002 | 0.0040002 | 3.1 | 0.1 | 0.00076569 | 3.2448 | 2.82e-05 | 2.82e-05 | 9.1502e-05
С852 | Трубопровод общезаводская факельная линия | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→токсическое поражение | Частичное-токси | 5e-07 | 1410 | 0.76 | 0.0005358 | 0.07605 | 0.08 |  | С852 | Трубопровод общезаводская факельная линия | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 36 | - | - | - | - | 3 | 15 | 0.03042 | 0.026 | 0 | 0.032397 | 0.0032397 | 25.86 | 0 | 0.00010137 | 25.8957 | 0.0016074 | 0.008037 | 0.013875
С853 | Трубопровод очищенного газа от сероводорода и I, и II блока установки сероочистки | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 1e-07 | 1759 | 0.2 | 3.518e-05 | 4.8 | 4.8 | 26.6667 | С853 | Трубопровод очищенного газа от сероводорода и I, и II блока установки сероочистки | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4.8 | 0.026 | 1 | 4.9248 | 0.49248 | 7.58 | 0.1 | 0.048327 | 13.1456 | 7.036e-05 | 0.00010554 | 0.00046246
С854 | Трубопровод очищенного газа от сероводорода и I, и II блока установки сероочистки | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 1759 | 0.04 | 7.036e-06 | 4.8 | 0.48 |  | С854 | Трубопровод очищенного газа от сероводорода и I, и II блока установки сероочистки | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 64 | 137 | 341 | 837 | 1402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 2.4 | 0.026 | 3 | 2.5248 | 0.25248 | 21.36 | 0.3 | 0.048327 | 24.4856 | 4.2216e-05 | 5.6288e-05 | 0.00017228
С855 | Трубопровод очищенного газа от сероводорода и I, и II блока установки сероочистки | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1759 | 0.76 | 0.00013368 | 4.8 | 0 |  | С855 | Трубопровод очищенного газа от сероводорода и I, и II блока установки сероочистки | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.48 | 0.026 | 1 | 0.48 | 0.048 | 0 | 0.1 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 8.3954e-05
С856 | Трубопровод очищенного газа от сероводорода и I, и II блока установки сероочистки | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 1759 | 0.2 | 0.0001759 | 2.16 | 2.16 | 2.7 | С856 | Трубопровод очищенного газа от сероводорода и I, и II блока установки сероочистки | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2.16 | 0.026 | 1 | 2.2162 | 0.22162 | 3.1 | 0.1 | 0.021747 | 5.6595 | 0.0001759 | 0.0001759 | 0.00099551
С857 | Трубопровод очищенного газа от сероводорода и I, и II блока установки сероочистки | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 1759 | 0.04 | 3.518e-05 | 2.16 | 2.16 |  | С857 | Трубопровод очищенного газа от сероводорода и I, и II блока установки сероочистки | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 49 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.08 | 0.026 | 1 | 1.1362 | 0.11362 | 3.1 | 0.1 | 0.021747 | 4.4715 | 3.518e-05 | 3.518e-05 | 0.00015731
С858 | Трубопровод очищенного газа от сероводорода и I, и II блока установки сероочистки | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1759 | 0.76 | 0.00066842 | 2.16 | 0 |  | С858 | Трубопровод очищенного газа от сероводорода и I, и II блока установки сероочистки | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.216 | 0.026 | 0 | 0.27216 | 0.027216 | 0 | 0 | 0.0028793 | 0.30226 | 0 | 0 | 0.00020203
С859 | Трубопровод очищенного газа от сероводорода II блока Ду 600 установки сероочистки | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 1e-07 | 245 | 0.2 | 4.9e-06 | 1.01 | 1.01 | 5.6111 | С859 | Трубопровод очищенного газа от сероводорода II блока Ду 600 установки сероочистки | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1.01 | 0.026 | 1 | 1.0363 | 0.10363 | 7.58 | 0.1 | 0.010169 | 8.8301 | 9.8e-06 | 1.47e-05 | 4.3267e-05
С860 | Трубопровод очищенного газа от сероводорода II блока Ду 600 установки сероочистки | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 245 | 0.04 | 9.8e-07 | 1.01 | 0.101 |  | С860 | Трубопровод очищенного газа от сероводорода II блока Ду 600 установки сероочистки | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 38 | 81 | 202 | 497 | 834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 0.505 | 0.026 | 3 | 0.53126 | 0.053126 | 10.68 | 0.3 | 0.010169 | 11.5746 | 2.94e-06 | 3.92e-06 | 1.1343e-05
С861 | Трубопровод очищенного газа от сероводорода II блока Ду 600 установки сероочистки | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 245 | 0.76 | 1.862e-05 | 1.01 | 0 |  | С861 | Трубопровод очищенного газа от сероводорода II блока Ду 600 установки сероочистки | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.101 | 0.026 | 1 | 0.101 | 0.0101 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2111 | 0 | 0 | 3.9307e-06
С862 | Трубопровод очищенного газа от сероводорода II блока Ду 600 установки сероочистки | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 245 | 0.2 | 2.45e-05 | 0.4545 | 0.4545 | 0.56812 | С862 | Трубопровод очищенного газа от сероводорода II блока Ду 600 установки сероочистки | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.4545 | 0.026 | 1 | 0.46632 | 0.046632 | 3.1 | 0.1 | 0.004576 | 3.7175 | 2.45e-05 | 2.45e-05 | 9.1079e-05
С863 | Трубопровод очищенного газа от сероводорода II блока Ду 600 установки сероочистки | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 245 | 0.04 | 4.9e-06 | 0.4545 | 0.4545 |  | С863 | Трубопровод очищенного газа от сероводорода II блока Ду 600 установки сероочистки | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.22725 | 0.026 | 1 | 0.23907 | 0.023907 | 3.1 | 0.1 | 0.004576 | 3.4675 | 4.9e-06 | 4.9e-06 | 1.6991e-05
С864 | Трубопровод очищенного газа от сероводорода II блока Ду 600 установки сероочистки | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 245 | 0.76 | 9.31e-05 | 0.4545 | 0 |  | С864 | Трубопровод очищенного газа от сероводорода II блока Ду 600 установки сероочистки | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.1818 | 0.026 | 0 | 0.19362 | 0.019362 | 0 | 0 | 0.00060585 | 0.21358 | 0 | 0 | 1.9885e-05
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С865 | Абсорбер К-101, К-201 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ вспышка | Полное-вспышка | 1e-06 | 2 | 0.15 | 3e-07 | 0.31 | 0.31 |  | С865 | Абсорбер К-101, К-201 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.31 | 0.026 | 1 | 0.31806 | 0.031806 | 7.58 | 0.1 | 0.0031211 | 8.033 | 6e-07 | 9e-07 | 2.4099e-06
С866 | Абсорбер К-101, К-201 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.0425 | 8.5e-08 | 0.31 | 0.031 |  | С866 | Абсорбер К-101, К-201 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 25 | 55 | 136 | 335 | 562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 0.155 | 0.026 | 3 | 0.16306 | 0.016306 | 10.68 | 0.3 | 0.0031211 | 11.1625 | 2.55e-07 | 3.4e-07 | 9.4881e-07
С867 | Абсорбер К-101, К-201 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 2 | 0.8075 | 1.615e-06 | 0.31 | 0.31 |  | С867 | Абсорбер К-101, К-201 | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 120 | - | - | - | - | 2 | 8 | 0.031 | 0.026 | 1 | 0.03906 | 0.003906 | 14.48 | 0.1 | 0.00041323 | 14.6234 | 3.23e-06 | 1.292e-05 | 2.3617e-05
С868 | Абсорбер К-101, К-201 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 2 | 0.15 | 3e-06 | 0.2635 | 0.2635 | 1.0979 | С868 | Абсорбер К-101, К-201 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.2635 | 0.026 | 1 | 0.27035 | 0.027035 | 3.1 | 0.1 | 0.002653 | 3.5 | 3e-06 | 3e-06 | 1.05e-05
С869 | Абсорбер К-101, К-201 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.0425 | 8.5e-07 | 0.2635 | 0.2635 |  | С869 | Абсорбер К-101, К-201 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.13175 | 0.026 | 1 | 0.1386 | 0.01386 | 3.1 | 0.1 | 0.002653 | 3.3551 | 8.5e-07 | 8.5e-07 | 2.8518e-06
С870 | Абсорбер К-101, К-201 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 2 | 0.8075 | 1.615e-05 | 0.2635 | 0.26 |  | С870 | Абсорбер К-101, К-201 | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 85 | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.1054 | 0.026 | 0 | 0.11225 | 0.011225 | 5.86 | 0 | 0.00035125 | 5.9838 | 1.615e-05 | 4.845e-05 | 9.6639e-05
С871 | Сепаратор С-101/1,2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ вспышка | Полное-вспышка | 1e-06 | 2 | 0.15 | 3e-07 | 0.04 | 0.04 |  | С871 | Сепаратор С-101/1,2 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.04 | 0.026 | 1 | 0.04104 | 0.004104 | 7.58 | 0.1 | 0.00040273 | 7.7255 | 6e-07 | 9e-07 | 2.3177e-06
С872 | Сепаратор С-101/1,2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.0425 | 8.5e-08 | 0.04 | 0.04 |  | С872 | Сепаратор С-101/1,2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 28 | 60 | 148 | 365 | 612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 0.02 | 0.026 | 3 | 0.02104 | 0.002104 | 10.68 | 0.3 | 0.0040273 | 11.0072 | 2.55e-07 | 3.4e-07 | 9.3561e-07
С873 | Сепаратор С-101/1,2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 2 | 0.8075 | 1.615e-06 | 0.04 | 0 |  | С873 | Сепаратор С-101/1,2 | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | 2 | 8 | 0.004 | 0.026 | 1 | 0.004 | 0.0004 | 14.48 | 0.1 | 0 | 14.5844 | 3.23e-06 | 1.292e-05 | 2.3554e-05
С874 | Сепаратор С-101/1,2 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 2 | 0.15 | 3e-06 | 0.034 | 0.034 | 0.14167 | С874 | Сепаратор С-101/1,2 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.034 | 0.026 | 1 | 0.034884 | 0.0034884 | 3.1 | 0.1 | 0.00034232 | 3.2387 | 3e-06 | 3e-06 | 9.7161e-06
С875 | Сепаратор С-101/1,2 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.0425 | 8.5e-07 | 0.034 | 0.034 |  | С875 | Сепаратор С-101/1,2 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.017 | 0.026 | 1 | 0.017884 | 0.0017884 | 3.1 | 0.1 | 0.00034232 | 3.22 | 8.5e-07 | 8.5e-07 | 2.737e-06
С876 | Сепаратор С-101/1,2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 2 | 0.8075 | 1.615e-05 | 0.034 | 0.03 |  | С876 | Сепаратор С-101/1,2 | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 21 | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.0136 | 0.026 | 0 | 0.014484 | 0.0014484 | 5.86 | 0 | 4.5322e-05 | 5.876 | 1.615e-05 | 4.845e-05 | 9.4897e-05
С877 | Сепаратор С-1 №3,4 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ вспышка | Полное-вспышка | 1e-06 | 2 | 0.15 | 3e-07 | 0.26 | 0.26 |  | С877 | Сепаратор С-1 №3,4 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.26 | 0.026 | 1 | 0.26676 | 0.026676 | 5.86 | 0.1 | 0.0026177 | 6.2561 | 3e-07 | 9e-07 | 1.8768e-06
С878 | Сепаратор С-1 №3,4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.0425 | 8.5e-08 | 0.26 | 0.026 |  | С878 | Сепаратор С-1 №3,4 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 24 | 52 | 129 | 316 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 0.13 | 0.026 | 3 | 0.13676 | 0.013676 | 8.96 | 0.3 | 0.0026177 | 9.4131 | 1.7e-07 | 3.4e-07 | 8.0011e-07
С879 | Сепаратор С-1 №3,4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 2 | 0.8075 | 1.615e-06 | 0.26 | 0 |  | С879 | Сепаратор С-1 №3,4 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 1 | 0.026 | 0.0026 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1286 | 0 | 0 | 2.0769e-07
С880 | Сепаратор С-1 №3,4 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 2 | 0.15 | 3e-06 | 0.221 | 0.221 | 0.92083 | С880 | Сепаратор С-1 №3,4 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.221 | 0.026 | 1 | 0.22675 | 0.022675 | 3.1 | 0.1 | 0.0022251 | 3.4516 | 3e-06 | 3e-06 | 1.0355e-05
С881 | Сепаратор С-1 №3,4 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.0425 | 8.5e-07 | 0.221 | 0.221 |  | С881 | Сепаратор С-1 №3,4 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 22 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.1105 | 0.026 | 1 | 0.11625 | 0.011625 | 3.1 | 0.1 | 0.0022251 | 3.3301 | 8.5e-07 | 8.5e-07 | 2.8306e-06
С882 | Сепаратор С-1 №3,4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.8075 | 1.615e-05 | 0.221 | 0 |  | С882 | Сепаратор С-1 №3,4 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0884 | 0.026 | 0 | 0.094146 | 0.0094146 | 0 | 0 | 0.00029459 | 0.10386 | 0 | 0 | 1.6773e-06
С883 | Сепаратор С-5 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ вспышка | Полное-вспышка | 1e-06 | 1 | 0.15 | 1.5e-07 | 0.3 | 0.3 |  | С883 | Сепаратор С-5 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.3 | 0.026 | 1 | 0.3078 | 0.03078 | 5.86 | 0.1 | 0.0030205 | 6.3016 | 1.5e-07 | 4.5e-07 | 9.4524e-07
С884 | Сепаратор С-5 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.0425 | 4.25e-08 | 0.3 | 0.03 |  | С884 | Сепаратор С-5 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 25 | 54 | 135 | 332 | 556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 0.15 | 0.026 | 3 | 0.1578 | 0.01578 | 13.44 | 0.3 | 0.0030205 | 13.9166 | 1.275e-07 | 2.55e-07 | 5.9146e-07
С885 | Сепаратор С-5 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.8075 | 8.075e-07 | 0.3 | 0 |  | С885 | Сепаратор С-5 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.03 | 0.026 | 1 | 0.03 | 0.003 | 0 | 0.1 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 1.074e-07
С886 | Сепаратор С-5 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 1 | 0.15 | 1.5e-06 | 0.255 | 0.255 | 1.0625 | С886 | Сепаратор С-5 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.255 | 0.026 | 1 | 0.26163 | 0.026163 | 3.1 | 0.1 | 0.0025674 | 3.4904 | 1.5e-06 | 1.5e-06 | 5.2355e-06
С887 | Сепаратор С-5 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.0425 | 4.25e-07 | 0.255 | 0.255 |  | С887 | Сепаратор С-5 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.1275 | 0.026 | 1 | 0.13413 | 0.013413 | 3.1 | 0.1 | 0.0025674 | 3.3501 | 4.25e-07 | 4.25e-07 | 1.4238e-06
С888 | Сепаратор С-5 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.8075 | 8.075e-06 | 0.255 | 0 |  | С888 | Сепаратор С-5 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.102 | 0.026 | 0 | 0.10863 | 0.010863 | 0 | 0 | 0.00033991 | 0.11983 | 0 | 0 | 9.6765e-07
С889 | Маслоотделитель МО-1 №1-4 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ вспышка | Полное-вспышка | 1e-06 | 4 | 0.15 | 6e-07 | 0.26 | 0.26 |  | С889 | Маслоотделитель МО-1 №1-4 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.26 | 0.026 | 1 | 0.26676 | 0.026676 | 5.86 | 0.1 | 0.0026177 | 6.2561 | 6e-07 | 1.8e-06 | 3.7536e-06
С890 | Маслоотделитель МО-1 №1-4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-06 | 4 | 0.0425 | 1.7e-07 | 0.26 | 0.026 |  | С890 | Маслоотделитель МО-1 №1-4 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 24 | 52 | 129 | 316 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 0.13 | 0.026 | 3 | 0.13676 | 0.013676 | 8.96 | 0.3 | 0.0026177 | 9.4131 | 3.4e-07 | 6.8e-07 | 1.6002e-06
С891 | Маслоотделитель МО-1 №1-4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 4 | 0.8075 | 3.23e-06 | 0.26 | 0 |  | С891 | Маслоотделитель МО-1 №1-4 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 1 | 0.026 | 0.0026 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1286 | 0 | 0 | 4.1538e-07
С892 | Маслоотделитель МО-1 №1-4 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 4 | 0.15 | 6e-06 | 0.221 | 0.221 | 0.92083 | С892 | Маслоотделитель МО-1 №1-4 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.221 | 0.026 | 1 | 0.22675 | 0.022675 | 3.1 | 0.1 | 0.0022251 | 3.4516 | 6e-06 | 6e-06 | 2.071e-05
С893 | Маслоотделитель МО-1 №1-4 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 4 | 0.0425 | 1.7e-06 | 0.221 | 0.221 |  | С893 | Маслоотделитель МО-1 №1-4 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 22 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.1105 | 0.026 | 1 | 0.11625 | 0.011625 | 3.1 | 0.1 | 0.0022251 | 3.3301 | 1.7e-06 | 1.7e-06 | 5.6612e-06
С894 | Маслоотделитель МО-1 №1-4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 4 | 0.8075 | 3.23e-05 | 0.221 | 0 |  | С894 | Маслоотделитель МО-1 №1-4 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0884 | 0.026 | 0 | 0.094146 | 0.0094146 | 0 | 0 | 0.00029459 | 0.10386 | 0 | 0 | 3.3545e-06
С895 | Выкидной трубопровод компрессоров 10ГК № 48-52 (общ) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 1e-07 | 130 | 0.2 | 2.6e-06 | 0.3 | 0.3 | 1.6667 | С895 | Выкидной трубопровод компрессоров 10ГК № 48-52 (общ) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.3 | 0.026 | 1 | 0.3078 | 0.03078 | 7.58 | 0.1 | 0.0030205 | 8.0216 | 5.2e-06 | 7.8e-06 | 2.0856e-05
С896 | Выкидной трубопровод компрессоров 10ГК № 48-52 (общ) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 130 | 0.04 | 5.2e-07 | 0.3 | 0.03 |  | С896 | Выкидной трубопровод компрессоров 10ГК № 48-52 (общ) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 25 | 54 | 135 | 332 | 556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 0.15 | 0.026 | 3 | 0.1578 | 0.01578 | 8.96 | 0.3 | 0.0030205 | 9.4366 | 1.04e-06 | 2.08e-06 | 4.907e-06
С897 | Выкидной трубопровод компрессоров 10ГК № 48-52 (общ) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 130 | 0.76 | 9.88e-06 | 0.3 | 0 |  | С897 | Выкидной трубопровод компрессоров 10ГК № 48-52 (общ) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.03 | 0.026 | 1 | 0.03 | 0.003 | 0 | 0.1 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 1.314e-06
С898 | Выкидной трубопровод компрессоров 10ГК № 48-52 (общ) | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 130 | 0.2 | 1.3e-05 | 0.135 | 0.135 | 0.16875 | С898 | Выкидной трубопровод компрессоров 10ГК № 48-52 (общ) | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.135 | 0.026 | 1 | 0.13851 | 0.013851 | 3.1 | 0.1 | 0.0013592 | 3.3537 | 1.3e-05 | 1.3e-05 | 4.3598e-05
С899 | Выкидной трубопровод компрессоров 10ГК № 48-52 (общ) | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 130 | 0.04 | 2.6e-06 | 0.135 | 0.135 |  | С899 | Выкидной трубопровод компрессоров 10ГК № 48-52 (общ) | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0675 | 0.026 | 1 | 0.07101 | 0.007101 | 3.1 | 0.1 | 0.0013592 | 3.2795 | 2.6e-06 | 2.6e-06 | 8.5266e-06
С900 | Выкидной трубопровод компрессоров 10ГК № 48-52 (общ) | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 130 | 0.76 | 4.94e-05 | 0.135 | 0 |  | С900 | Выкидной трубопровод компрессоров 10ГК № 48-52 (общ) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.054 | 0.026 | 0 | 0.05751 | 0.005751 | 0 | 0 | 0.00017996 | 0.063441 | 0 | 0 | 3.134e-06
Note on A2: Konstantin: КУСГ
Note on A64: Konstantin: ГФУ-300
Note on A427: Konstantin:УНТКР
Note on A564: Konstantin: УООГ
Note on A627: Konstantin: КРУ
Note on A634: Konstantin: ГФУ-2
Note on A763: Konstantin: КХУ
Note on A849: Konstantin: УПиАК
Note on A850: Konstantin: РМЦ
Note on A859: User: УСО-1
Note on A897: User: КУОГ

## Лист3
при горении 1 тонны нефти
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб.
1 | Оксид углерода (СО)* | 5000 | 1.08 | 0.10042 | 0.798 | 432.7299
2 | Оксиды азота (NОx)* | 64289 | 1.08 | 0.10042 | 0.066 | 460.1767
3 | Оксиды серы (SO2)** | 10723 | 1.08 | 0.10042 | 0.26 | 302.3665
4 | Сероводород (H2S)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.001 | 5.4227
5 | Сажа (С)** | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 1.615 | 8757.6282
6 | Синильная кислота (НСN)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
8 | Формальдегид (HCHO)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
9 | Органич. к-ты (на СН3СООН)* | 93.5 | 1.08 | 0.10042 | 0.14 | 1.4197
|  |  |  | Итого с 1 т нефти |  | 10068.1971
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб. |  | при расчете ущерба от загрязнения почвы при расчете ущерба принимались следующие коэффициенты СЗ =1,5 (степень загрязнения), Kr = 1 (показатель в зависимости от глубины загрязнения), Кисх=1,6 (показатель в зависимости от кат.земель и целевого назначения), Тх = 500 руб/м2 (расценка для исчисления размера вреда). Итого за 1 м2: 1200 руб.
1 | Углеводороды С1-С5 | 12292 | 1.08 | 0.10042 | 1 | 1333.1117
[7 empty] | 0.000123 | 1.2813e-06
[7 empty] | 0.000448 | 3.7333e-06