## А10 (трубопроводСУГ)
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Жидкостной факел |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
0.2
0.04
|  |  | 0 | Пожар-вспышка |  | 0 | 0 | 0.76
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.2
0.04
|  |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.76
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Жидкостной факел |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
|  |  | 0 | Пожар-вспышка |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А10 (оборудование газ)
Разрушение аппарата | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.15 | 1.5e-05
| да(0,15) | 0.15
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.0425 | 4.25e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,85) | 0.85
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.8075 | 8.075e-05
[8 empty] | 0.2 | 0.15
[8 empty] | 0.04 | 0.0425
|  |  | 0 | Пожар-вспышка |  | 0 | 0 | 0.76 | 0.8075
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.2 | 0.15
[8 empty] | 0.04 | 0.0425
|  |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.76 | 0.8075
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Газовый факел |  | 0.15 | 1.5e-05
| да(0,15) | 0.15
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.0425 | 4.25e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,85) | 0.85
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.8075 | 8.075e-05
|  |  | 0 | Пожар-вспышка |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А10 (трубопровод газ)
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Газовый факел |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
0.2
0.04
|  |  | 0 | Пожар-вспышка |  | 0 | 0 | 0.76
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.2
0.04
|  |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.76
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Газовый факел |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
|  |  | 0 | Пожар-вспышка |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А10 (трубопровод ЕНПЗ)
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
0.2
0.04
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0 | 0.76
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.2
0.04
|  |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.76
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А10 (автоцистерна ЕНПЗ)
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.0475 | 4.75e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.0475 | 4.75e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А9 насос ЕНПЗ)
Возможность образования капельной смеси |  | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.015 | 1.5e-06
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.01425 | 1.425e-06
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
да (0,3) | 0.3 |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.27075 | 2.7075e-05
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
0.0001 |  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(0,7) | 0.7
0.015
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.035 | 3.5e-06 | 0.01425
|  | да(0,05) | 0.05 | [5 empty] | 0.27075
[5 empty] | Пожар-вспышка |  | 0.03325 | 3.325e-06 | 0.035
|  |  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.03325
|  | нет(0,95) | 0.95 | [5 empty] | 0.63175
|  |  |  | 1 | 0.95
|  |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.63175 | 6.3175e-05
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А1(резервуар ЕНПЗ)
Полное разрушение | Разрушение соседних резервуаров | Жидкость остается в обваловании | Мгновенное зажигание | Образование облака ТВС при испарении | Образование капельной взвеси в атмосфере | Отсроченное воспламенение | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
| да(0) | 0 |  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
| нет(1) | 1 | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0.05 | 5e-07
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0.0475 | 4.75e-07
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-06
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
0.05
0.0475
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0 | 0.9025
[7 empty] | 0.95 |  |  |  | 0.05
0.0475
да(*) | 1 | [5 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0 | 0.9025
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
1e-05 | [6 empty] | 0.95
0.0001
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива |  | 0.0475 | 4.75e-06
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
нет(*) | 1 |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
|  | да(1) | 1 |  |  |  | 0.95
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  | нет(0) | 0
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
|  |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95

## А7 (емк.давление ЕНПЗ)
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-07
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19 | 1.9e-06
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-06
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.05
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04 | 4e-06 | 0.19
|  | да(0,2) | 0.2 | [5 empty] | 0.76
нет(*) | 1 | [7 empty] | 0.04
0.16
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Прекращение аварии |  | 0.16 | 1.6e-05 | 0.04
| нет(0,2) | 0.2 | [6 empty] | 0.152
0.608
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04 | 4e-06
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152 | 1.52e-05
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.608 | 6.08e-05

## Сценарии
№ сценария | Оборудование | Описание | Кратко сценарий | Частота инициирующего события, 1/год | Кол-во оборудования, ед. | Условная вероятность | Частота сценария, 1/год | Количество ОВ участвующего в аварии, т | Количество ОВ в создании поражающего фактора, т |  | № сценария | Оборудование | Кратко сценарий | q=10,5 | q=7,0 | q=4,2 | q=1,4 | P=100 | Р=53 | P=20 | Р=12 | P=5 | Р=3 | Lф | Дф | Rнкпр | Rвсп | LPt | PPt | Q=600 | Q=320 | Q=220 | Q=120 | Кол-во погибших, чел | Кол-во пострадавших, чел | Остаточная стоимость оборудования, млн.руб | Стоимость вещества, млн.руб/т | Дни простоя, сут. | Прямые потери, млн.руб | Затраты на ликвидацию, млн.руб | Социальные потери, млн.руб | Косвенный ущерб, млн.руб | Суммарный экологический ущерб, млн.руб | Суммарный ущерб, млн.руб | Кол.риск погибшие, чел/год | Кол.риск пострадавшие, чел/год | Мат.ожидание, млн.руб/год
С1 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 25 | 25 | 300 | С1 | Емкость Е-1 | Полное-пожар | 17 | 23 | 33 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2.5 | 0.026 | 10 | 3.15 | 0.315 | 3.1 | 1 | 0.088097 | 7.6531 | 5e-08 | 5e-08 | 3.8265e-07
С2 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 25 | 0.091268 | 300 | С2 | Емкость Е-1 | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 28 | 78 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.5 | 0.026 | 20 | 3.15 | 0.315 | 4.48 | 2 | 0.088097 | 10.0331 | 1.9e-07 | 3.8e-07 | 1.9063e-06
С3 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 25 | 0 | 0 | С3 | Емкость Е-1 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0.026 | 3 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 2.318e-06
С4 | Емкость Е-1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.33 | 0.33 | 1.1 | С4 | Емкость Е-1 | Частичное-жидкостной факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.033 | 0.026 | 5 | 0.04158 | 0.004158 | 1.38 | 0.5 | 0.0036246 | 1.9294 | 0 | 4e-07 | 7.7175e-07
С5 | Емкость Е-1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0.33 | 0 | 0 | С5 | Емкость Е-1 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.033 | 0.026 | 2 | 0.04158 | 0.004158 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.24622 | 0 | 0 | 3.9395e-07
С6 | Емкость Е-1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | С6 | Емкость Е-1 | Частичное-газ факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.009 | 0.026 | 5 | 0.01134 | 0.001134 | 1.38 | 0.5 | 0.0012686 | 1.8937 | 0 | 4e-07 | 7.575e-07
С7 | Емкость Е-1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.09 | 0.09 | 0 | С7 | Емкость Е-1 | Частичное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.009 | 0.026 | 3 | 0.01134 | 0.001134 | 1.38 | 0.3 | 0.0012686 | 1.6937 | 0 | 1.52e-06 | 2.5745e-06
С8 | Емкость Е-1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.09 | 0 | 0 | С8 | Емкость Е-1 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.009 | 0.026 | 2 | 0.01134 | 0.001134 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.21264 | 0 | 0 | 1.2929e-06
С9 | Емкость Е-1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 25 | 15 | 0 | С9 | Емкость Е-1 | Полное-огненный шар |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 179 | 211 | 268 | 0 | 3 | 2.5 | 0.026 | 15 | 2.89 | 0.289 | 4.14 | 1.5 | 0.088097 | 8.9071 | 0 | 7.5e-05 | 0.00022268
С10 | Емкость Е-3 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 45 | 45 | 300 | С10 | Емкость Е-3 | Полное-пожар | 17 | 23 | 33 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4.5 | 0.026 | 10 | 5.67 | 0.567 | 3.1 | 1 | 0.088097 | 10.4251 | 5e-08 | 5e-08 | 5.2125e-07
С11 | Емкость Е-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 45 | 0.091268 | 300 | С11 | Емкость Е-3 | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 28 | 78 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4.5 | 0.026 | 20 | 5.67 | 0.567 | 4.48 | 2 | 0.088097 | 12.8051 | 1.9e-07 | 3.8e-07 | 2.433e-06
С12 | Емкость Е-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 45 | 0 | 0 | С12 | Емкость Е-3 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.5 | 0.026 | 3 | 4.5 | 0.45 | 0 | 0.3 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 3.99e-06
С13 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.45 | 0.45 | 1.5 | С13 | Емкость Е-3 | Частичное-жидкостной факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.045 | 0.026 | 5 | 0.0567 | 0.00567 | 1.38 | 0.5 | 0.0036246 | 1.946 | 0 | 4e-07 | 7.784e-07
С14 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0.45 | 0 | 0 | С14 | Емкость Е-3 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 2 | 0.0567 | 0.00567 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.26285 | 0 | 0 | 4.2056e-07
С15 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.126 | 0.126 | 0.07 | С15 | Емкость Е-3 | Частичное-газ факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0126 | 0.026 | 5 | 0.015876 | 0.0015876 | 1.38 | 0.5 | 0.0012686 | 1.8987 | 0 | 4e-07 | 7.5949e-07
С16 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.126 | 0.126 | 0 | С16 | Емкость Е-3 | Частичное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0126 | 0.026 | 3 | 0.015876 | 0.0015876 | 1.38 | 0.3 | 0.0012686 | 1.6987 | 0 | 1.52e-06 | 2.5821e-06
С17 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.126 | 0 | 0 | С17 | Емкость Е-3 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0126 | 0.026 | 2 | 0.015876 | 0.0015876 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.21763 | 0 | 0 | 1.3232e-06
С18 | Емкость Е-3 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 45 | 27 | 0 | С18 | Емкость Е-3 | Полное-огненный шар |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | 233 | 273 | 343 | 0 | 3 | 4.5 | 0.026 | 15 | 5.202 | 0.5202 | 4.14 | 1.5 | 0.088097 | 11.4503 | 0 | 7.5e-05 | 0.00028626
С19 | Емкость ГС | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 4 | 4 | 50 | С19 | Емкость ГС | Полное-пожар | 12 | 17 | 23 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.4 | 0.026 | 10 | 0.504 | 0.0504 | 1.38 | 1 | 0.088097 | 3.0225 | 0 | 5e-08 | 1.5112e-07
С20 | Емкость ГС | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 4 | 0.015211 | 50 | С20 | Емкость ГС | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 15 | 43 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.4 | 0.026 | 20 | 0.504 | 0.0504 | 1.38 | 2 | 0.088097 | 4.0225 | 0 | 1.9e-07 | 7.6427e-07
С21 | Емкость ГС | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 4 | 0 | 0 | С21 | Емкость ГС | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.4 | 0.026 | 3 | 0.4 | 0.04 | 0 | 0.3 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 5.624e-07
С22 | Емкость ГС | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.42 | 0.42 | 1.4 | С22 | Емкость ГС | Частичное-жидкостной факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.042 | 0.026 | 5 | 0.05292 | 0.005292 | 1.38 | 0.5 | 0.0036246 | 1.9418 | 0 | 4e-07 | 7.7673e-07
С23 | Емкость ГС | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0.42 | 0 | 0 | С23 | Емкость ГС | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.042 | 0.026 | 2 | 0.05292 | 0.005292 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.25869 | 0 | 0 | 4.1391e-07
С24 | Емкость ГС | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.108 | 0.108 | 0.06 | С24 | Емкость ГС | Частичное-газ факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0108 | 0.026 | 5 | 0.013608 | 0.0013608 | 1.38 | 0.5 | 0.0012686 | 1.8962 | 0 | 4e-07 | 7.5849e-07
С25 | Емкость ГС | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.108 | 0.108 | 0 | С25 | Емкость ГС | Частичное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0108 | 0.026 | 3 | 0.013608 | 0.0013608 | 1.38 | 0.3 | 0.0012686 | 1.6962 | 0 | 1.52e-06 | 2.5783e-06
С26 | Емкость ГС | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.108 | 0 | 0 | С26 | Емкость ГС | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0108 | 0.026 | 2 | 0.013608 | 0.0013608 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.21514 | 0 | 0 | 1.308e-06
С27 | Емкость ГС | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 4 | 2.4 | 0 | С27 | Емкость ГС | Полное-огненный шар |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 75 | 92 | 121 | 0 | 1 | 0.4 | 0.026 | 15 | 0.4624 | 0.04624 | 1.38 | 1.5 | 0.088097 | 3.4767 | 0 | 2.5e-05 | 8.6918e-05
С28 | Емкость Е-8…12 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 5 | 0.05 | 2.5e-07 | 180 | 180 | 400 | С28 | Емкость Е-8…12 | Полное-пожар | 17 | 24 | 35 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 9 | 0.026 | 10 | 13.68 | 1.368 | 5.86 | 1 | 0.088097 | 21.9961 | 2.5e-07 | 7.5e-07 | 5.499e-06
С29 | Емкость Е-8…12 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 5 | 0.19 | 9.5e-07 | 180 | 0.12169 | 400 | С29 | Емкость Е-8…12 | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 30 | 86 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 9 | 0.026 | 20 | 13.68 | 1.368 | 6.2 | 2 | 0.088097 | 23.3361 | 1.9e-06 | 1.9e-06 | 2.2169e-05
С30 | Емкость Е-8…12 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 5 | 0.76 | 3.8e-06 | 180 | 0 | 0 | С30 | Емкость Е-8…12 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9 | 0.026 | 3 | 9 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 3.876e-05
С31 | Емкость Е-8…12 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 1e-05 | 5 | 0.04 | 2e-06 | 0.45 | 0.45 | 1.5 | С31 | Емкость Е-8…12 | Частичное-жидкостной факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0225 | 0.026 | 5 | 0.0342 | 0.00342 | 1.38 | 0.5 | 0.0036246 | 1.9212 | 0 | 2e-06 | 3.8425e-06
С32 | Емкость Е-8…12 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 5 | 0.16 | 8e-06 | 0.45 | 0 | 0 | С32 | Емкость Е-8…12 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0225 | 0.026 | 2 | 0.0342 | 0.00342 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.2381 | 0 | 0 | 1.9048e-06
С33 | Емкость Е-8…12 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 5 | 0.04 | 2e-06 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | С33 | Емкость Е-8…12 | Частичное-газ факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0045 | 0.026 | 5 | 0.00684 | 0.000684 | 1.38 | 0.5 | 0.0012686 | 1.8888 | 0 | 2e-06 | 3.7776e-06
С34 | Емкость Е-8…12 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 5 | 0.152 | 7.6e-06 | 0.09 | 0.09 | 0 | С34 | Емкость Е-8…12 | Частичное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0045 | 0.026 | 3 | 0.00684 | 0.000684 | 1.38 | 0.3 | 0.0012686 | 1.6888 | 0 | 7.6e-06 | 1.2835e-05
С35 | Емкость Е-8…12 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 5 | 0.608 | 3.04e-05 | 0.09 | 0 | 0 | С35 | Емкость Е-8…12 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0045 | 0.026 | 2 | 0.00684 | 0.000684 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.20769 | 0 | 0 | 6.3138e-06
С36 | Емкость Е-8…12 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 5 | 1 | 0.000125 | 180 | 108 | 0 | С36 | Емкость Е-8…12 | Полное-огненный шар |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 | 423 | 487 | 600 | 0 | 4 | 9 | 0.026 | 15 | 11.808 | 1.1808 | 5.52 | 1.5 | 0.088097 | 20.0969 | 0 | 0.0005 | 0.0025121
С37 | Емкость Е-7 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 100 | 100 | 370 | С37 | Емкость Е-7 | Полное-пожар | 17 | 24 | 34 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 0.026 | 10 | 7.6 | 0.76 | 3.1 | 1 | 0.088097 | 12.5481 | 5e-08 | 5e-08 | 6.274e-07
С38 | Емкость Е-7 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 100 | 0.11256 | 370 | С38 | Емкость Е-7 | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 30 | 84 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 0.026 | 20 | 7.6 | 0.76 | 4.48 | 2 | 0.088097 | 14.9281 | 1.9e-07 | 3.8e-07 | 2.8363e-06
С39 | Емкость Е-7 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 100 | 0 | 0 | С39 | Емкость Е-7 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0.026 | 3 | 5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 4.408e-06
С40 | Емкость Е-7 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.45 | 0.45 | 1.5 | С40 | Емкость Е-7 | Частичное-жидкостной факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0225 | 0.026 | 5 | 0.0342 | 0.00342 | 1.38 | 0.5 | 0.0036246 | 1.9212 | 0 | 4e-07 | 7.685e-07
С41 | Емкость Е-7 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0.45 | 0 | 0 | С41 | Емкость Е-7 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0225 | 0.026 | 2 | 0.0342 | 0.00342 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.2381 | 0 | 0 | 3.8096e-07
С42 | Емкость Е-7 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | С42 | Емкость Е-7 | Частичное-газ факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0045 | 0.026 | 5 | 0.00684 | 0.000684 | 1.38 | 0.5 | 0.0012686 | 1.8888 | 0 | 4e-07 | 7.5552e-07
С43 | Емкость Е-7 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.09 | 0.09 | 0 | С43 | Емкость Е-7 | Частичное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0045 | 0.026 | 3 | 0.00684 | 0.000684 | 1.38 | 0.3 | 0.0012686 | 1.6888 | 0 | 1.52e-06 | 2.567e-06
С44 | Емкость Е-7 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.09 | 0 | 0 | С44 | Емкость Е-7 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0045 | 0.026 | 2 | 0.00684 | 0.000684 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.20769 | 0 | 0 | 1.2628e-06
С45 | Емкость Е-7 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 100 | 60 | 0 | С45 | Емкость Е-7 | Полное-огненный шар |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 249 | 330 | 382 | 476 | 0 | 3 | 5 | 0.026 | 15 | 6.56 | 0.656 | 4.14 | 1.5 | 0.088097 | 12.9441 | 0 | 7.5e-05 | 0.0003236
С46 | Емкость Е-18…20 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 3 | 0.45 | 20 | С46 | Емкость Е-18…20 | Полное-пожар | 12 | 15 | 20 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.3 | 0.026 | 10 | 0.3117 | 0.03117 | 3.1 | 1 | 0.088097 | 4.531 | 5e-07 | 5e-07 | 2.2655e-06
С47 | Емкость Е-18…20 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 3 | 0.3 | 20 | С47 | Емкость Е-18…20 | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 41 | 116 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.3 | 0.026 | 20 | 0.378 | 0.0378 | 4.48 | 2 | 0.088097 | 6.9839 | 1.9e-06 | 3.8e-06 | 1.3269e-05
С48 | Емкость Е-18…20 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 3 | 0 | 0 | С48 | Емкость Е-18…20 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.3 | 0.026 | 3 | 0.3 | 0.03 | 0 | 0.3 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 4.788e-06
С49 | Емкость Е-18…20 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.42 | 0.42 | 1.7 | С49 | Емкость Е-18…20 | Частичное-жидкостной факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.042 | 0.026 | 5 | 0.05292 | 0.005292 | 1.38 | 0.5 | 0.0036246 | 1.9418 | 0 | 4e-06 | 7.7673e-06
С50 | Емкость Е-18…20 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 0.42 | 0 | 0 | С50 | Емкость Е-18…20 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.042 | 0.026 | 2 | 0.05292 | 0.005292 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.25869 | 0 | 0 | 4.1391e-06
С51 | Емкость Е-18…20 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.108 | 0.108 | 0.08 | С51 | Емкость Е-18…20 | Частичное-газ факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0108 | 0.026 | 5 | 0.013608 | 0.0013608 | 1.38 | 0.5 | 0.0012686 | 1.8962 | 0 | 4e-06 | 7.5849e-06
С52 | Емкость Е-18…20 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.108 | 0.108 | 0 | С52 | Емкость Е-18…20 | Частичное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0108 | 0.026 | 3 | 0.013608 | 0.0013608 | 1.38 | 0.3 | 0.0012686 | 1.6962 | 0 | 1.52e-05 | 2.5783e-05
С53 | Емкость Е-18…20 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.108 | 0 | 0 | С53 | Емкость Е-18…20 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0108 | 0.026 | 2 | 0.013608 | 0.0013608 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.21514 | 0 | 0 | 1.308e-05
С54 | Емкость Е-18…20 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 3 | 2.4 | 0 | С54 | Емкость Е-18…20 | Полное-огненный шар |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 75 | 92 | 121 | 0 | 3 | 0.3 | 0.026 | 15 | 0.3624 | 0.03624 | 4.14 | 1.5 | 0.088097 | 6.1267 | 0 | 7.5e-05 | 0.00015317
С55 | Емкость Е-2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 25 | 25 | 300 | С55 | Емкость Е-2 | Полное-пожар | 17 | 23 | 33 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2.5 | 0.026 | 10 | 3.15 | 0.315 | 3.1 | 1 | 0.088097 | 7.6531 | 5e-08 | 5e-08 | 3.8265e-07
С56 | Емкость Е-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 25 | 0.091268 | 300 | С56 | Емкость Е-2 | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 28 | 78 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.5 | 0.026 | 20 | 3.15 | 0.315 | 4.48 | 2 | 0.088097 | 10.0331 | 1.9e-07 | 3.8e-07 | 1.9063e-06
С57 | Емкость Е-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 25 | 0 | 0 | С57 | Емкость Е-2 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0.026 | 3 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 2.318e-06
С58 | Емкость Е-2 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.33 | 0.33 | 1.1 | С58 | Емкость Е-2 | Частичное-жидкостной факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.033 | 0.026 | 5 | 0.04158 | 0.004158 | 1.38 | 0.5 | 0.0036246 | 1.9294 | 0 | 4e-07 | 7.7175e-07
С59 | Емкость Е-2 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0.33 | 0 | 0 | С59 | Емкость Е-2 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.033 | 0.026 | 2 | 0.04158 | 0.004158 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.24622 | 0 | 0 | 3.9395e-07
С60 | Емкость Е-2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | С60 | Емкость Е-2 | Частичное-газ факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.009 | 0.026 | 5 | 0.01134 | 0.001134 | 1.38 | 0.5 | 0.0012686 | 1.8937 | 0 | 4e-07 | 7.575e-07
С61 | Емкость Е-2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.09 | 0.09 | 0 | С61 | Емкость Е-2 | Частичное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.009 | 0.026 | 3 | 0.01134 | 0.001134 | 1.38 | 0.3 | 0.0012686 | 1.6937 | 0 | 1.52e-06 | 2.5745e-06
С62 | Емкость Е-2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.09 | 0 | 0 | С62 | Емкость Е-2 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.009 | 0.026 | 2 | 0.01134 | 0.001134 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.21264 | 0 | 0 | 1.2929e-06
С63 | Емкость Е-2 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 25 | 15 | 0 | С63 | Емкость Е-2 | Полное-огненный шар |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 179 | 211 | 268 | 0 | 3 | 2.5 | 0.026 | 15 | 2.89 | 0.289 | 4.14 | 1.5 | 0.088097 | 8.9071 | 0 | 7.5e-05 | 0.00022268
С64 | Печь ПП-1,6 №5 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 90 | 90 | 250 | С64 | Печь ПП-1,6 №5 | Полное-пожар | 16 | 22 | 32 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4.5 | 0.026 | 10 | 6.84 | 0.684 | 3.1 | 1 | 0.088097 | 11.7121 | 5e-07 | 5e-07 | 5.856e-06
С65 | Печь ПП-1,6 №5 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 90 | 0.076057 | 250 | С65 | Печь ПП-1,6 №5 | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 26 | 74 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4.5 | 0.026 | 20 | 6.84 | 0.684 | 4.48 | 2 | 0.088097 | 14.0921 | 1.9e-06 | 3.8e-06 | 2.6775e-05
С66 | Печь ПП-1,6 №5 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 90 | 0 | 0 | С66 | Печь ПП-1,6 №5 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.5 | 0.026 | 3 | 4.5 | 0.45 | 0 | 0.3 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 3.99e-05
С67 | Печь ПП-1,6 №5 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.45 | 0.45 | 1.5 | С67 | Печь ПП-1,6 №5 | Частичное-жидкостной факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0225 | 0.026 | 5 | 0.0342 | 0.00342 | 1.38 | 0.5 | 0.0036246 | 1.9212 | 0 | 4e-06 | 7.685e-06
С68 | Печь ПП-1,6 №5 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 0.45 | 0 | 0 | С68 | Печь ПП-1,6 №5 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0225 | 0.026 | 2 | 0.0342 | 0.00342 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.2381 | 0 | 0 | 3.8096e-06
С69 | Печь ПП-1,6 №5 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.162 | 0.162 | 0.09 | С69 | Печь ПП-1,6 №5 | Частичное-газ факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0081 | 0.026 | 5 | 0.012312 | 0.0012312 | 1.38 | 0.5 | 0.0012686 | 1.8948 | 0 | 4e-06 | 7.5792e-06
С70 | Печь ПП-1,6 №5 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.162 | 0.162 | 0 | С70 | Печь ПП-1,6 №5 | Частичное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0081 | 0.026 | 3 | 0.012312 | 0.0012312 | 1.38 | 0.3 | 0.0012686 | 1.6948 | 0 | 1.52e-05 | 2.5761e-05
С71 | Печь ПП-1,6 №5 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.162 | 0 | 0 | С71 | Печь ПП-1,6 №5 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0081 | 0.026 | 2 | 0.012312 | 0.0012312 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.21371 | 0 | 0 | 1.2994e-05
С72 | Печь ПП-1,6 №5 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 90 | 54 | 0 | С72 | Печь ПП-1,6 №5 | Полное-огненный шар |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237 | 315 | 366 | 456 | 0 | 3 | 4.5 | 0.026 | 15 | 5.904 | 0.5904 | 4.14 | 1.5 | 0.088097 | 12.2225 | 0 | 7.5e-05 | 0.00030556
С73 | Печь ПНПТ 1,6 №1,3,4 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 3 | 0.05 | 1.5e-06 | 36 | 36 | 250 | С73 | Печь ПНПТ 1,6 №1,3,4 | Полное-пожар | 16 | 22 | 32 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3.6 | 0.026 | 10 | 4.536 | 0.4536 | 3.1 | 1 | 0.088097 | 9.1777 | 1.5e-06 | 1.5e-06 | 1.3767e-05
С74 | Печь ПНПТ 1,6 №1,3,4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 3 | 0.19 | 5.7e-06 | 36 | 0.076057 | 250 | С74 | Печь ПНПТ 1,6 №1,3,4 | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 26 | 74 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.6 | 0.026 | 20 | 4.536 | 0.4536 | 4.48 | 2 | 0.088097 | 11.5577 | 5.7e-06 | 1.14e-05 | 6.5879e-05
С75 | Печь ПНПТ 1,6 №1,3,4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 3 | 0.76 | 2.28e-05 | 36 | 0 | 0 | С75 | Печь ПНПТ 1,6 №1,3,4 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0.026 | 3 | 3.6 | 0.36 | 0 | 0.3 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | 9.7128e-05
С76 | Печь ПНПТ 1,6 №1,3,4 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 3 | 0.04 | 1.2e-05 | 0.33 | 0.33 | 1.1 | С76 | Печь ПНПТ 1,6 №1,3,4 | Частичное-жидкостной факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.033 | 0.026 | 5 | 0.04158 | 0.004158 | 1.38 | 0.5 | 0.0036246 | 1.9294 | 0 | 1.2e-05 | 2.3152e-05
С77 | Печь ПНПТ 1,6 №1,3,4 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 3 | 0.16 | 4.8e-05 | 0.33 | 0 | 0 | С77 | Печь ПНПТ 1,6 №1,3,4 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.033 | 0.026 | 2 | 0.04158 | 0.004158 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.24622 | 0 | 0 | 1.1818e-05
С78 | Печь ПНПТ 1,6 №1,3,4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 3 | 0.04 | 1.2e-05 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | С78 | Печь ПНПТ 1,6 №1,3,4 | Частичное-газ факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.009 | 0.026 | 5 | 0.01134 | 0.001134 | 1.38 | 0.5 | 0.0012686 | 1.8937 | 0 | 1.2e-05 | 2.2725e-05
С79 | Печь ПНПТ 1,6 №1,3,4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 3 | 0.152 | 4.56e-05 | 0.09 | 0.09 | 0 | С79 | Печь ПНПТ 1,6 №1,3,4 | Частичное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.009 | 0.026 | 3 | 0.01134 | 0.001134 | 1.38 | 0.3 | 0.0012686 | 1.6937 | 0 | 4.56e-05 | 7.7235e-05
С80 | Печь ПНПТ 1,6 №1,3,4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 3 | 0.608 | 0.0001824 | 0.09 | 0 | 0 | С80 | Печь ПНПТ 1,6 №1,3,4 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.009 | 0.026 | 2 | 0.01134 | 0.001134 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.21264 | 0 | 0 | 3.8786e-05
С81 | Печь ПНПТ 1,6 №1,3,4 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 3 | 1 | 7.5e-05 | 36 | 21.6 | 0 | С81 | Печь ПНПТ 1,6 №1,3,4 | Полное-огненный шар |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 211 | 247 | 313 | 0 | 3 | 3.6 | 0.026 | 15 | 4.1616 | 0.41616 | 4.14 | 1.5 | 0.088097 | 10.3059 | 0 | 0.000225 | 0.00077294
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С82 | Насос центробежный рег.№1,4,5 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 3 | 0.015 | 4.5e-07 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | С82 | Насос центробежный рег.№1,4,5 | Полное-жидкостной факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.672 | 0.026 | 2 | 0.7032 | 0.07032 | 1.38 | 0.2 | 0.040882 | 2.3944 | 0 | 4.5e-07 | 1.0775e-06
С83 | Насос центробежный рег.№1,4,5 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 3 | 0.01425 | 4.275e-07 | 1.2 | 0.024 | 0 | С83 | Насос центробежный рег.№1,4,5 | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 17 | 50 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 1.008 | 0.026 | 5 | 1.0392 | 0.10392 | 2.76 | 0.5 | 0.031216 | 4.4343 | 0 | 8.55e-07 | 1.8957e-06
С84 | Насос центробежный рег.№1,4,5 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 3 | 0.27075 | 8.1225e-06 | 1.2 | 0 | 0 | С84 | Насос центробежный рег.№1,4,5 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.336 | 0.026 | 1 | 0.336 | 0.0336 | 0 | 0.1 | 0.02912 | 0.49872 | 0 | 0 | 4.0509e-06
С85 | Насос центробежный рег.№1,4,5 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 3 | 0.035 | 1.05e-06 | 1.2 | 1.2 | 24 | С85 | Насос центробежный рег.№1,4,5 | Полное пожар | 12 | 16 | 21 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.168 | 0.026 | 2 | 0.1992 | 0.01992 | 1.38 | 0.2 | 0.040882 | 1.84 | 0 | 1.05e-06 | 1.932e-06
С86 | Насос центробежный рег.№1,4,5 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 3 | 0.03325 | 9.975e-07 | 1.2 | 0.24 | 0 | С86 | Насос центробежный рег.№1,4,5 | Полное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.168 | 0.026 | 2 | 0.1992 | 0.01992 | 1.38 | 0.2 | 0.031216 | 1.8303 | 0 | 9.975e-07 | 1.8258e-06
С87 | Насос центробежный рег.№1,4,5 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 3 | 0.63175 | 1.8953e-05 | 1.2 | 0 | 0 | С87 | Насос центробежный рег.№1,4,5 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0336 | 0.026 | 1 | 0.0336 | 0.00336 | 0 | 0.1 | 0.02912 | 0.16608 | 0 | 0 | 3.1476e-06
С88 | Насос центробежный, рег№2,9,8 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 3 | 0.015 | 4.5e-07 | 0.9 | 0.9 | 0.075 | С88 | Насос центробежный, рег№2,9,8 | Полное-жидкостной факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.504 | 0.026 | 2 | 0.5274 | 0.05274 | 1.38 | 0.2 | 0.030661 | 2.1908 | 0 | 4.5e-07 | 9.8586e-07
С89 | Насос центробежный, рег№2,9,8 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 3 | 0.01425 | 4.275e-07 | 0.9 | 0.018 | 0 | С89 | Насос центробежный, рег№2,9,8 | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 16 | 45 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.756 | 0.026 | 5 | 0.7794 | 0.07794 | 2.76 | 0.5 | 0.023412 | 4.1408 | 0 | 8.55e-07 | 1.7702e-06
С90 | Насос центробежный, рег№2,9,8 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 3 | 0.27075 | 8.1225e-06 | 0.9 | 0 | 0 | С90 | Насос центробежный, рег№2,9,8 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.252 | 0.026 | 1 | 0.252 | 0.0252 | 0 | 0.1 | 0.02184 | 0.39904 | 0 | 0 | 3.2412e-06
С91 | Насос центробежный, рег№2,9,8 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 3 | 0.035 | 1.05e-06 | 0.9 | 0.9 | 18 | С91 | Насос центробежный, рег№2,9,8 | Полное пожар | 12 | 15 | 19 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.126 | 0.026 | 2 | 0.1494 | 0.01494 | 1.38 | 0.2 | 0.030661 | 1.775 | 0 | 1.05e-06 | 1.8638e-06
С92 | Насос центробежный, рег№2,9,8 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 3 | 0.03325 | 9.975e-07 | 0.9 | 0.18 | 0 | С92 | Насос центробежный, рег№2,9,8 | Полное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.126 | 0.026 | 2 | 0.1494 | 0.01494 | 1.38 | 0.2 | 0.023412 | 1.7678 | 0 | 9.975e-07 | 1.7633e-06
С93 | Насос центробежный, рег№2,9,8 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 3 | 0.63175 | 1.8953e-05 | 0.9 | 0 | 0 | С93 | Насос центробежный, рег№2,9,8 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0252 | 0.026 | 1 | 0.0252 | 0.00252 | 0 | 0.1 | 0.02184 | 0.14956 | 0 | 0 | 2.8345e-06
С94 | Установка насосная, рег№3 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 1.6 | 1.6 | 0.13333 | С94 | Установка насосная, рег№3 | Полное-жидкостной факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.896 | 0.026 | 2 | 0.9376 | 0.09376 | 1.38 | 0.2 | 0.054509 | 2.6659 | 0 | 1.5e-07 | 3.9988e-07
С95 | Установка насосная, рег№3 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 1.6 | 0.032 | 0 | С95 | Установка насосная, рег№3 | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 19 | 55 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 1.344 | 0.026 | 5 | 1.3856 | 0.13856 | 2.76 | 0.5 | 0.041622 | 4.8258 | 0 | 2.85e-07 | 6.8767e-07
С96 | Установка насосная, рег№3 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 1.6 | 0 | 0 | С96 | Установка насосная, рег№3 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.448 | 0.026 | 1 | 0.448 | 0.0448 | 0 | 0.1 | 0.038827 | 0.63163 | 0 | 0 | 1.7101e-06
С97 | Установка насосная, рег№3 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 1.6 | 1.6 | 32 | С97 | Установка насосная, рег№3 | Полное пожар | 13 | 16 | 22 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.224 | 0.026 | 2 | 0.2656 | 0.02656 | 1.38 | 0.2 | 0.054509 | 1.9267 | 0 | 3.5e-07 | 6.7433e-07
С98 | Установка насосная, рег№3 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 1.6 | 0.32 | 0 | С98 | Установка насосная, рег№3 | Полное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.224 | 0.026 | 2 | 0.2656 | 0.02656 | 1.38 | 0.2 | 0.041622 | 1.9138 | 0 | 3.325e-07 | 6.3633e-07
С99 | Установка насосная, рег№3 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 1.6 | 0 | 0 | С99 | Установка насосная, рег№3 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0448 | 0.026 | 1 | 0.0448 | 0.00448 | 0 | 0.1 | 0.038827 | 0.18811 | 0 | 0 | 1.1884e-06
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С100 | Трубопровод технологический от БГ (вход) задвижки до Е-2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 81 | 0.2 | 1.62e-06 | 2.3 | 2.3 | 150 | С100 | Трубопровод технологический от БГ (вход) задвижки до Е-2 | Полное-пожар | 15 | 21 | 29 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.23 | 0.026 | 10 | 0.2898 | 0.02898 | 1.38 | 1 | 0.088097 | 2.7869 | 0 | 1.62e-06 | 4.5147e-06
С101 | Трубопровод технологический от БГ (вход) задвижки до Е-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 81 | 0.04 | 3.24e-07 | 2.3 | 0.0351 | 0.351 | С101 | Трубопровод технологический от БГ (вход) задвижки до Е-2 | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 20 | 57 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.23 | 0.026 | 20 | 0.2898 | 0.02898 | 1.38 | 2 | 0.088097 | 3.7869 | 0 | 3.24e-07 | 1.2269e-06
С102 | Трубопровод технологический от БГ (вход) задвижки до Е-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 81 | 0.76 | 6.156e-06 | 2.3 | 0 | 1 | С102 | Трубопровод технологический от БГ (вход) задвижки до Е-2 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.23 | 0.026 | 3 | 0.23 | 0.023 | 0 | 0.3 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 3.4043e-06
С103 | Трубопровод технологический от БГ (вход) задвижки до Е-2 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 81 | 0.2 | 3.24e-05 | 0.23 | 0.23 | 35 | С103 | Трубопровод технологический от БГ (вход) задвижки до Е-2 | Частичное-пожар | 13 | 17 | 22 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.023 | 0.026 | 10 | 0.02898 | 0.002898 | 1.38 | 1 | 0.088097 | 2.5 | 0 | 3.24e-05 | 8.0999e-05
С104 | Трубопровод технологический от БГ (вход) задвижки до Е-2 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 2e-06 | 81 | 0.04 | 6.48e-06 | 0.23 | 0.0819 | 0.0819 | С104 | Трубопровод технологический от БГ (вход) задвижки до Е-2 | Частичное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.023 | 0.026 | 20 | 0.02898 | 0.002898 | 1.38 | 2 | 0.088097 | 3.5 | 0 | 6.48e-06 | 2.268e-05
С105 | Трубопровод технологический от БГ (вход) задвижки до Е-2 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 81 | 0.76 | 0.00012312 | 0.23 | 0 | 0 | С105 | Трубопровод технологический от БГ (вход) задвижки до Е-2 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.023 | 0.026 | 3 | 0.023 | 0.0023 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3253 | 0 | 0 | 4.0051e-05
С106 | Трубопровод технологический от Е-2 до печей ПНПТ №1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 90 | 0.2 | 1.8e-06 | 2.6 | 2.6 | 150 | С106 | Трубопровод технологический от Е-2 до печей ПНПТ №1 | Полное-пожар | 15 | 21 | 29 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.26 | 0.026 | 10 | 0.3276 | 0.03276 | 1.38 | 1 | 0.088097 | 2.8285 | 0 | 1.8e-06 | 5.0912e-06
С107 | Трубопровод технологический от Е-2 до печей ПНПТ №1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 90 | 0.04 | 3.6e-07 | 2.6 | 0.0351 | 0.351 | С107 | Трубопровод технологический от Е-2 до печей ПНПТ №1 | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 20 | 57 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.26 | 0.026 | 20 | 0.3276 | 0.03276 | 1.38 | 2 | 0.088097 | 3.8285 | 0 | 3.6e-07 | 1.3782e-06
С108 | Трубопровод технологический от Е-2 до печей ПНПТ №1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 90 | 0.76 | 6.84e-06 | 2.6 | 0 | 1 | С108 | Трубопровод технологический от Е-2 до печей ПНПТ №1 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.26 | 0.026 | 3 | 0.26 | 0.026 | 0 | 0.3 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 4.0082e-06
С109 | Трубопровод технологический от Е-2 до печей ПНПТ №1 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 90 | 0.2 | 3.6e-05 | 0.26 | 0.26 | 39 | С109 | Трубопровод технологический от Е-2 до печей ПНПТ №1 | Частичное-пожар | 13 | 17 | 22 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.026 | 0.026 | 10 | 0.03276 | 0.003276 | 1.38 | 1 | 0.088097 | 2.5041 | 0 | 3.6e-05 | 9.0149e-05
С110 | Трубопровод технологический от Е-2 до печей ПНПТ №1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 2e-06 | 90 | 0.04 | 7.2e-06 | 0.26 | 0.09126 | 0.09126 | С110 | Трубопровод технологический от Е-2 до печей ПНПТ №1 | Частичное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.026 | 0.026 | 20 | 0.03276 | 0.003276 | 1.38 | 2 | 0.088097 | 3.5041 | 0 | 7.2e-06 | 2.523e-05
С111 | Трубопровод технологический от Е-2 до печей ПНПТ №1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 90 | 0.76 | 0.0001368 | 0.26 | 0 | 0 | С111 | Трубопровод технологический от Е-2 до печей ПНПТ №1 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 3 | 0.026 | 0.0026 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3286 | 0 | 0 | 4.4952e-05
С112 | Трубопровод технологический от печей ПНПТ №1 до Е-3 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 100 | 0.2 | 2e-06 | 2.9 | 2.9 | 150 | С112 | Трубопровод технологический от печей ПНПТ №1 до Е-3 | Полное-пожар | 15 | 21 | 29 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.29 | 0.026 | 10 | 0.3654 | 0.03654 | 1.38 | 1 | 0.088097 | 2.87 | 0 | 2e-06 | 5.7401e-06
С113 | Трубопровод технологический от печей ПНПТ №1 до Е-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 100 | 0.04 | 4e-07 | 2.9 | 0.0351 | 0.351 | С113 | Трубопровод технологический от печей ПНПТ №1 до Е-3 | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 20 | 57 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.29 | 0.026 | 20 | 0.3654 | 0.03654 | 1.38 | 2 | 0.088097 | 3.87 | 0 | 4e-07 | 1.548e-06
С114 | Трубопровод технологический от печей ПНПТ №1 до Е-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 100 | 0.76 | 7.6e-06 | 2.9 | 0 | 1 | С114 | Трубопровод технологический от печей ПНПТ №1 до Е-3 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.29 | 0.026 | 3 | 0.29 | 0.029 | 0 | 0.3 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 4.7044e-06
С115 | Трубопровод технологический от печей ПНПТ №1 до Е-3 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 100 | 0.2 | 4e-05 | 0.29 | 0.29 | 44 | С115 | Трубопровод технологический от печей ПНПТ №1 до Е-3 | Частичное-пожар | 12 | 16 | 22 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.029 | 0.026 | 10 | 0.03654 | 0.003654 | 1.38 | 1 | 0.088097 | 2.5083 | 0 | 4e-05 | 0.00010033
С116 | Трубопровод технологический от печей ПНПТ №1 до Е-3 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 2e-06 | 100 | 0.04 | 8e-06 | 0.29 | 0.10296 | 0.10296 | С116 | Трубопровод технологический от печей ПНПТ №1 до Е-3 | Частичное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.029 | 0.026 | 20 | 0.03654 | 0.003654 | 1.38 | 2 | 0.088097 | 3.5083 | 0 | 8e-06 | 2.8066e-05
С117 | Трубопровод технологический от печей ПНПТ №1 до Е-3 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 100 | 0.76 | 0.000152 | 0.29 | 0 | 0 | С117 | Трубопровод технологический от печей ПНПТ №1 до Е-3 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.029 | 0.026 | 3 | 0.029 | 0.0029 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3319 | 0 | 0 | 5.0449e-05
[45 empty] | 1.511e-05 | 0.0015097
[7 empty] | 0.0001824 | [37 empty] | 2.5183e-06 | 0.00025162
Note on A2: Konstantin: ДНС-2

## Лист3
при горении 1 тонны нефти
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб.
1 | Оксид углерода (СО)* | 5000 | 1.08 | 0.10042 | 0.798 | 432.7299
2 | Оксиды азота (NОx)* | 64289 | 1.08 | 0.10042 | 0.066 | 460.1767
3 | Оксиды серы (SO2)** | 10723 | 1.08 | 0.10042 | 0.26 | 302.3665
4 | Сероводород (H2S)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.001 | 5.4227
5 | Сажа (С)** | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 1.615 | 8757.6282
6 | Синильная кислота (НСN)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
8 | Формальдегид (HCHO)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
9 | Органич. к-ты (на СН3СООН)* | 93.5 | 1.08 | 0.10042 | 0.14 | 1.4197
|  |  |  | Итого с 1 т нефти |  | 10068.1971
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб. |  | при расчете ущерба от загрязнения почвы при расчете ущерба принимались следующие коэффициенты СЗ =1,5 (степень загрязнения), Kr = 1 (показатель в зависимости от глубины загрязнения), Кисх=1,6 (показатель в зависимости от кат.земель и целевого назначения), Тх = 500 руб/м2 (расценка для исчисления размера вреда). Итого за 1 м2: 1200 руб.
1 | Углеводороды С1-С5 | 12292 | 1.08 | 0.10042 | 1 | 1333.1117
[7 empty] | 0.000123 | 1.2813e-06
[7 empty] | 0.000448 | 3.7333e-06