## А10 (трубопровод ЕНПЗ)
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
0.2
0.04
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0 | 0.76
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.2
0.04
|  |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.76
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А10 (автоцистерна ЕНПЗ)
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.0475 | 4.75e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.0475 | 4.75e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А9 насос ЕНПЗ)
Возможность образования капельной смеси |  | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.015 | 1.5e-06
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.01425 | 1.425e-06
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
да (0,3) | 0.3 |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.27075 | 2.7075e-05
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
0.0001 |  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(0,7) | 0.7
0.015
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.035 | 3.5e-06 | 0.01425
|  | да(0,05) | 0.05 | [5 empty] | 0.27075
[5 empty] | Пожар-вспышка |  | 0.03325 | 3.325e-06 | 0.035
|  |  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.03325
|  | нет(0,95) | 0.95 | [5 empty] | 0.63175
|  |  |  | 1 | 0.95
|  |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.63175 | 6.3175e-05
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А1(резервуар ЕНПЗ)
Полное разрушение | Разрушение соседних резервуаров | Жидкость остается в обваловании | Мгновенное зажигание | Образование облака ТВС при испарении | Образование капельной взвеси в атмосфере | Отсроченное воспламенение | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
| да(0) | 0 |  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
| нет(1) | 1 | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0.05 | 5e-07
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0.0475 | 4.75e-07
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-06
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
0.05
0.0475
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0 | 0.9025
[7 empty] | 0.95 |  |  |  | 0.05
0.0475
да(*) | 1 | [5 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0 | 0.9025
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
1e-05 | [6 empty] | 0.95
0.0001
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива |  | 0.0475 | 4.75e-06
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
нет(*) | 1 |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
|  | да(1) | 1 |  |  |  | 0.95
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  | нет(0) | 0
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
|  |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95

## А7 (емк.давление ЕНПЗ)
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-07
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19 | 1.9e-06
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-06
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.05
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04 | 4e-06 | 0.19
|  | да(0,2) | 0.2 | [5 empty] | 0.76
нет(*) | 1 | [7 empty] | 0.04
0.16
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Прекращение аварии |  | 0.16 | 1.6e-05 | 0.04
| нет(0,2) | 0.2 | [6 empty] | 0.152
0.608
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04 | 4e-06
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152 | 1.52e-05
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.608 | 6.08e-05

## Сценарии
№ сценария | Оборудование | Описание | Кратко сценарий | Частота инициирующего события, 1/год | Кол-во оборудования, ед. | Условная вероятность | Частота сценария, 1/год | Количество ОВ участвующего в аварии, т | Количество ОВ в создании поражающего фактора, т |  | № сценария | Оборудование | Кратко сценарий | q=10,5 | q=7,0 | q=4,2 | q=1,4 | P=20 | Р=12 | P=5 | Р=3 | Rнкпр | Rвсп | LPt | PPt | Q=600 | Q=320 | Q=220 | Q=120 | Кол-во погиших, чел | Кол-во пострадавших, чел | Остаточная стоимость оборудования, млн.руб | Стоимость вещества, млн.руб/т | Дни простоя, сут. | Прямые потери, млн.руб | Затраты на ликвидацию, млн.руб | Социальные потери, млн.руб | Косвенный ущерб, млн.руб | Суммарный экологический ущерб, млн.руб | Суммарный ущерб, млн.руб | Кол.риск гибели, чел/год | Кол риск, поражения | Мат.ожидание, млн.руб/год
С1 | Ж/ цистерна (растворитель) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 5 | 0.05 | 2.5e-06 | 60 | 60 | 1200 | С1 | Ж/ цистерна (растворитель) | Полное-пожар | 24 | 33 | 48 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.8 | 0.044 | 15 | 3.44 | 0.344 | 4.48 | 1.5 | 0.60409 | 10.3681 | 2.5e-06 | 5e-06 | 2.592e-05
С2 | Ж/ цистерна (растворитель) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 5 | 0.0475 | 2.375e-06 | 60 | 0.216 | 2.16 | С2 | Ж/ цистерна (растворитель) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 25 | 56 | 152 | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.8 | 0.044 | 15 | 3.44 | 0.344 | 6.2 | 1.5 | 0.021747 | 11.5057 | 4.75e-06 | 4.75e-06 | 2.7326e-05
С3 | Ж/ цистерна (растворитель) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 5 | 0.9025 | 4.5125e-05 | 60 | 0 | 100 | С3 | Ж/ цистерна (растворитель) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.8 | 0.044 | 15 | 0.8 | 0.08 | 0 | 1.5 | 0.0028793 | 2.3829 | 0 | 0 | 0.00010753
С4 | Ж/ цистерна (растворитель) | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пролив | 5e-07 | 5 | 0.05 | 1.25e-07 | 6 | 6 | 120 | С4 | Ж/ цистерна (растворитель) | Частичное-пролив | 15 | 21 | 29 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.08 | 0.044 | 5 | 0.344 | 0.0344 | 1.38 | 0.5 | 0.060409 | 2.3188 | 0 | 1.25e-07 | 2.8985e-07
С5 | Ж/ цистерна (растворитель) | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → вспышка облака ТВС | Частичное Вспышка | 5e-07 | 5 | 0.0475 | 1.1875e-07 | 6 | 0.216 | 0.216 | С5 | Ж/ цистерна (растворитель) | Частичное Вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 29 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.08 | 0.044 | 5 | 0.344 | 0.0344 | 3.1 | 0.5 | 0.021747 | 4.0001 | 1.1875e-07 | 1.1875e-07 | 4.7502e-07
С6 | Ж/ цистерна (растворитель) | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 5 | 0.9025 | 2.2562e-06 | 6 | 0 | 0 | С6 | Ж/ цистерна (растворитель) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.08 | 0.044 | 5 | 0.08 | 0.008 | 0 | 0.5 | 0.00028793 | 0.58829 | 0 | 0 | 1.3273e-06
С7 | Ж/ цистерна (растворитель) | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 5 | 1 | 0.000125 | 60 | 60 | 0 | С7 | Ж/ цистерна (растворитель) | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 295 | 346 | 450 | 1 | 2 | 0.8 | 0.044 | 15 | 3.44 | 0.344 | 4.48 | 1.5 | 0.60409 | 10.3681 | 0.000125 | 0.00025 | 0.001296
С8 | Устройство слива (растворитель) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-08 | 5 | 0.05 | 7.5e-09 | 30 | 30 | 600 | С8 | Устройство слива (растворитель) | Полное-пожар | 19 | 26 | 38 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.2 | 0.044 | 15 | 1.52 | 0.152 | 3.1 | 1.5 | 0.30205 | 6.574 | 7.5e-09 | 7.5e-09 | 4.9305e-08
С9 | Устройство слива (растворитель) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-08 | 5 | 0.0475 | 7.125e-09 | 30 | 0.108 | 1.08 | С9 | Устройство слива (растворитель) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 17 | 44 | 120 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.2 | 0.044 | 15 | 1.52 | 0.152 | 3.1 | 1.5 | 0.010874 | 6.2829 | 7.125e-09 | 7.125e-09 | 4.4765e-08
С10 | Устройство слива (растворитель) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-08 | 5 | 0.9025 | 1.3537e-07 | 30 | 0 | 100 | С10 | Устройство слива (растворитель) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.2 | 0.044 | 15 | 0.2 | 0.02 | 0 | 1.5 | 0.0014396 | 1.7214 | 0 | 0 | 2.3304e-07
С11 | Устройство слива (растворитель) | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пролив | 3e-07 | 5 | 0.05 | 7.5e-08 | 3 | 3 | 60 | С11 | Устройство слива (растворитель) | Частичное-пролив | 13 | 17 | 24 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.02 | 0.044 | 5 | 0.152 | 0.0152 | 1.38 | 0.5 | 0.030205 | 2.0774 | 0 | 7.5e-08 | 1.5581e-07
С12 | Устройство слива (растворитель) | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → вспышка облака ТВС | Частичное Вспышка | 3e-07 | 5 | 0.0475 | 7.125e-08 | 3 | 0.108 | 0.108 | С12 | Устройство слива (растворитель) | Частичное Вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 22 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.02 | 0.044 | 5 | 0.152 | 0.0152 | 1.38 | 0.5 | 0.010874 | 2.0581 | 0 | 7.125e-08 | 1.4664e-07
С13 | Устройство слива (растворитель) | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 3e-07 | 5 | 0.9025 | 1.3537e-06 | 3 | 0 | 0 | С13 | Устройство слива (растворитель) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.02 | 0.044 | 5 | 0.02 | 0.002 | 0 | 0.5 | 0.00014396 | 0.52214 | 0 | 0 | 7.0685e-07
С14 | Ж/ цистерна (соляная кислота)
С15 | Ж/ цистерна (соляная кислота) | Полное разрушение→ пролив → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-05 | 5 | 0.9025 | 4.5125e-05 | 60 | 0.20736 | 0.20736 | С15 | Ж/ цистерна (соляная кислота) | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 307 | - | - | - | - | 2 | 4 | 0.8 | 0.013 | 15 | 0.8027 | 0.08027 | 8.96 | 1.5 | 0.010368 | 11.3533 | 9.025e-05 | 0.0001805 | 0.00051232
С16 | Ж/ цистерна (соляная кислота) | Частичное разрушение→ пролив → токсическое поражение | Частичное-токси | 5e-07 | 5 | 0.05 | 1.25e-07 | 6 | 0.020736 | 0.020736 | С16 | Ж/ цистерна (соляная кислота) | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 82 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.08 | 0.013 | 5 | 0.08027 | 0.008027 | 4.48 | 0.5 | 0.0010368 | 5.0693 | 1.25e-07 | 2.5e-07 | 6.3367e-07
С17 | Ж/ цистерна (соляная кислота) | Полное разрушение→ пролив → токсическое поражение | Полное-токси | 3e-08 | 5 | 0.9025 | 1.3537e-07 | 30 | 0.10368 | 0.10368 | С17 | Ж/ цистерна (соляная кислота) | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 180 | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.8 | 0.013 | 15 | 0.80135 | 0.080135 | 6.2 | 1.5 | 0.005184 | 8.5867 | 2.7075e-07 | 2.7075e-07 | 1.1624e-06
С18 | Ж/ цистерна (соляная кислота) | Частичное разрушение→ пролив → токсическое поражение | Частичное-токси | 3e-07 | 5 | 0.05 | 7.5e-08 | 3 | 0.010368 | 0.010368 | С18 | Ж/ цистерна (соляная кислота) | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 47 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.08 | 0.013 | 5 | 0.080135 | 0.0080135 | 4.48 | 0.5 | 0.0005184 | 5.0687 | 7.5e-08 | 1.5e-07 | 3.8015e-07
[40 empty] | Колл.риск | 0.0002231 | 0.00044133 | 0.0019747
[5 empty] | 5.5455 | [34 empty] | Инд.риск. | 1.3944e-05 | 2.7583e-05
1281.721
237.088
7.9995
1.5861
0.053177

## Лист3
при горении 1 тонны нефти
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб.
1 | Оксид углерода (СО)* | 5000 | 1.08 | 0.10042 | 0.798 | 432.7299
2 | Оксиды азота (NОx)* | 64289 | 1.08 | 0.10042 | 0.066 | 460.1767
3 | Оксиды серы (SO2)** | 10723 | 1.08 | 0.10042 | 0.26 | 302.3665
4 | Сероводород (H2S)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.001 | 5.4227
5 | Сажа (С)** | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 1.615 | 8757.6282
6 | Синильная кислота (НСN)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
8 | Формальдегид (HCHO)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
9 | Органич. к-ты (на СН3СООН)* | 93.5 | 1.08 | 0.10042 | 0.14 | 1.4197
|  |  |  | Итого с 1 т нефти |  | 10068.1971
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб. |  | при расчете ущерба от загрязнения почвы при расчете ущерба принимались следующие коэффициенты СЗ =1,5 (степень загрязнения), Kr = 1 (показатель в зависимости от глубины загрязнения), Кисх=1,6 (показатель в зависимости от кат.земель и целевого назначения), Тх = 500 руб/м2 (расценка для исчисления размера вреда). Итого за 1 м2: 1200 руб.
1 | Углеводороды С1-С5 | 12292 | 1.08 | 0.10042 | 1 | 1333.1117
[7 empty] | 0.000123 | 1.2813e-06
[7 empty] | 0.000448 | 3.7333e-06