## А10 (трубопроводСУГ)
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Жидкостной факел |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
0.2
0.04
|  |  | 0 | Пожар-вспышка |  | 0 | 0 | 0.76
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.2
0.04
|  |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.76
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Жидкостной факел |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
|  |  | 0 | Пожар-вспышка |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А10 (оборудование газ)
Разрушение аппарата | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.15 | 1.5e-05
| да(0,15) | 0.15
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.0425 | 4.25e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,85) | 0.85
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.8075 | 8.075e-05
[8 empty] | 0.2 | 0.15
[8 empty] | 0.04 | 0.0425
|  |  | 0 | Пожар-вспышка |  | 0 | 0 | 0.76 | 0.8075
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.2 | 0.15
[8 empty] | 0.04 | 0.0425
|  |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.76 | 0.8075
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Газовый факел |  | 0.15 | 1.5e-05
| да(0,15) | 0.15
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.0425 | 4.25e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,85) | 0.85
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.8075 | 8.075e-05
|  |  | 0 | Пожар-вспышка |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А10 (трубопровод газ)
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Газовый факел |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
0.2
0.04
|  |  | 0 | Пожар-вспышка |  | 0 | 0 | 0.76
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.2
0.04
|  |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.76
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Газовый факел |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
|  |  | 0 | Пожар-вспышка |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А10 (трубопровод ЕНПЗ)
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
0.2
0.04
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0 | 0.76
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.2
0.04
|  |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.76
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А10 (автоцистерна ЕНПЗ)
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.0475 | 4.75e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.0475 | 4.75e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А9 насос ЕНПЗ)
Возможность образования капельной смеси |  | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.015 | 1.5e-06
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.01425 | 1.425e-06
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
да (0,3) | 0.3 |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.27075 | 2.7075e-05
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
0.0001 |  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(0,7) | 0.7
0.015
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.035 | 3.5e-06 | 0.01425
|  | да(0,05) | 0.05 | [5 empty] | 0.27075
[5 empty] | Пожар-вспышка |  | 0.03325 | 3.325e-06 | 0.035
|  |  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.03325
|  | нет(0,95) | 0.95 | [5 empty] | 0.63175
|  |  |  | 1 | 0.95
|  |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.63175 | 6.3175e-05
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А1(резервуар ЕНПЗ)
Полное разрушение | Разрушение соседних резервуаров | Жидкость остается в обваловании | Мгновенное зажигание | Образование облака ТВС при испарении | Образование капельной взвеси в атмосфере | Отсроченное воспламенение | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
| да(0) | 0 |  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
| нет(1) | 1 | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0.05 | 5e-07
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0.0475 | 4.75e-07
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-06
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
0.05
0.0475
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0 | 0.9025
[7 empty] | 0.95 |  |  |  | 0.05
0.0475
да(*) | 1 | [5 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0 | 0.9025
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
1e-05 | [6 empty] | 0.95
0.0001
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива |  | 0.0475 | 4.75e-06
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
нет(*) | 1 |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
|  | да(1) | 1 |  |  |  | 0.95
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  | нет(0) | 0
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
|  |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95

## А7 (емк.давление ЕНПЗ)
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-07
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19 | 1.9e-06
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-06
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.05
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04 | 4e-06 | 0.19
|  | да(0,2) | 0.2 | [5 empty] | 0.76
нет(*) | 1 | [7 empty] | 0.04
0.16
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Прекращение аварии |  | 0.16 | 1.6e-05 | 0.04
| нет(0,2) | 0.2 | [6 empty] | 0.152
0.608
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04 | 4e-06
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152 | 1.52e-05
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.608 | 6.08e-05

## Сценарии
№ сценария | Оборудование | Описание | Кратко сценарий | Частота инициирующего события, 1/год | Кол-во оборудования, ед. | Условная вероятность | Частота сценария, 1/год | Количество ОВ участвующего в аварии, т | Количество ОВ в создании поражающего фактора, т |  | № сценария | Оборудование | Кратко сценарий | q=10,5 | q=7,0 | q=4,2 | q=1,4 | P=20 | Р=12 | P=5 | Р=3 | Lф | Дф | Rнкпр | Rвсп | LPt | PPt | Q=600 | Q=320 | Q=220 | Q=120 | Кол-во погиших, чел | Кол-во пострадавших, чел | Остаточная стоимость оборудования, млн.руб | Стоимость вещества, млн.руб/т | Дни простоя, сут. | Прямые потери, млн.руб | Затраты на ликвидацию, млн.руб | Социальные потери, млн.руб | Косвенный ущерб, млн.руб | Суммарный экологический ущерб, млн.руб | Суммарный ущерб, млн.руб | Кол.риск, чел/год | Мат.ожидание, млн.руб/год
С1 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 1e-07 | 253 | 0.2 | 5.06e-06 | 0.459 | 0.459 | 15.3 | С1 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Полное-факел | 12 | 16 | 21 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.76193 | 0.076193 | 7.58 | 2.1 | 0.0046213 | 10.5227 | 2.3384e-08 | 5.3245e-05
С2 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 253 | 0.04 | 1.012e-06 | 0.459 | 0.0459 |  | С2 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Полное-взрыв | - | - | - | - | 44 | 89 | 242 | 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.76193 | 0.076193 | 7.92 | 2.1 | 0.0046213 | 10.8627 | 4.6768e-09 | 1.0993e-05
С3 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 253 | 0.76 | 1.9228e-05 | 0.459 | 0 |  | С3 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.75 | 0.075 | 0 | 2.1 | 0 | 2.925 | 0 | 5.6242e-05
С4 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 253 | 0.2 | 2.53e-05 | 0.20655 | 0.20655 | 6.885 | С4 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.08037 | 0.008037 | 4.48 | 0.7 | 0.0020796 | 5.2705 | 5.2614e-08 | 0.00013334
С5 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 253 | 0.04 | 5.06e-06 | 0.20655 | 0.20655 |  | С5 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.08037 | 0.008037 | 5.86 | 0.7 | 0.0020796 | 6.6505 | 1.0523e-08 | 3.3651e-05
С6 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 253 | 0.76 | 9.614e-05 | 0.20655 | 0 |  | С6 | Трубопровод сырого газа от БСГ до приема компрессоров | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.08037 | 0.008037 | 0 | 0.7 | 0.00027533 | 0.78868 | 2.647e-08 | 7.5824e-05
С7 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 1e-07 | 47 | 0.2 | 9.4e-07 | 0.356 | 0.356 | 11.8667 | С7 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Полное-факел | 12 | 16 | 21 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.75926 | 0.075926 | 7.58 | 2.1 | 0.0035843 | 10.5188 | 3.3692e-09 | 9.8876e-06
С8 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 47 | 0.04 | 1.88e-07 | 0.356 | 0.0356 |  | С8 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Полное-взрыв | - | - | - | - | 44 | 89 | 242 | 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.75926 | 0.075926 | 7.92 | 2.1 | 0.0035843 | 10.8588 | 6.7384e-10 | 2.0414e-06
С9 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 47 | 0.76 | 3.572e-06 | 0.356 | 0 |  | С9 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.75 | 0.075 | 0 | 2.1 | 0 | 2.925 | 0 | 1.0448e-05
С10 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 47 | 0.2 | 4.7e-06 | 0.1602 | 0.1602 | 5.34 | С10 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.079165 | 0.0079165 | 4.48 | 0.7 | 0.0016129 | 5.2687 | 7.5808e-09 | 2.4763e-05
С11 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 47 | 0.04 | 9.4e-07 | 0.1602 | 0.1602 |  | С11 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.079165 | 0.0079165 | 5.86 | 0.7 | 0.0016129 | 6.6487 | 1.5162e-09 | 6.2498e-06
С12 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 47 | 0.76 | 1.786e-05 | 0.1602 | 0 |  | С12 | Выкидной трубопровод от К-380от МО-10 до холодильников | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.079165 | 0.0079165 | 0 | 0.7 | 0.00021355 | 0.7873 | 3.8139e-09 | 1.4061e-05
С13 | Трубопровод сжатого газа от компрессоров до УООГ (основной) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 1e-07 | 157 | 0.2 | 3.14e-06 | 0.756 | 0.756 | 25.2 | С13 | Трубопровод сжатого газа от компрессоров до УООГ (основной) | Полное-факел | 12 | 16 | 21 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.76966 | 0.076966 | 7.58 | 2.1 | 0.0076116 | 10.5342 | 2.39e-08 | 3.3077e-05
С14 | Трубопровод сжатого газа от компрессоров до УООГ (основной) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 157 | 0.04 | 6.28e-07 | 0.756 | 0.0756 |  | С14 | Трубопровод сжатого газа от компрессоров до УООГ (основной) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 44 | 89 | 242 | 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.76966 | 0.076966 | 7.92 | 2.1 | 0.0076116 | 10.8742 | 4.7801e-09 | 6.829e-06
С15 | Трубопровод сжатого газа от компрессоров до УООГ (основной) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 157 | 0.76 | 1.1932e-05 | 0.756 | 0 |  | С15 | Трубопровод сжатого газа от компрессоров до УООГ (основной) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.75 | 0.075 | 0 | 2.1 | 0 | 2.925 | 0 | 3.4901e-05
С16 | Трубопровод сжатого газа от компрессоров до УООГ (основной) | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 157 | 0.2 | 1.57e-05 | 0.3402 | 0.3402 | 11.34 | С16 | Трубопровод сжатого газа от компрессоров до УООГ (основной) | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.083845 | 0.0083845 | 4.48 | 0.7 | 0.0034252 | 5.2757 | 5.3776e-08 | 8.2828e-05
С17 | Трубопровод сжатого газа от компрессоров до УООГ (основной) | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 157 | 0.04 | 3.14e-06 | 0.3402 | 0.3402 |  | С17 | Трубопровод сжатого газа от компрессоров до УООГ (основной) | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.083845 | 0.0083845 | 5.86 | 0.7 | 0.0034252 | 6.6557 | 1.0755e-08 | 2.0899e-05
С18 | Трубопровод сжатого газа от компрессоров до УООГ (основной) | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 157 | 0.76 | 5.966e-05 | 0.3402 | 0 |  | С18 | Трубопровод сжатого газа от компрессоров до УООГ (основной) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.083845 | 0.0083845 | 0 | 0.7 | 0.00045349 | 0.79268 | 2.7055e-08 | 4.7291e-05
С19 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 1e-07 | 152 | 0.2 | 3.04e-06 | 0.695 | 0.695 | 23.1667
С20 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 152 | 0.04 | 6.08e-07 | 0.695 | 0.0695
С21 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 152 | 0.76 | 1.1552e-05 | 0.695 | 0
С22 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 152 | 0.2 | 1.52e-05 | 0.31275 | 0.31275 | 10.425
С23 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 152 | 0.04 | 3.04e-06 | 0.31275 | 0.31275
С24 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 152 | 0.76 | 5.776e-05 | 0.31275 | 0
С25 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки V очереди | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 1e-07 | 152 | 0.2 | 3.04e-06 | 0.65 | 0.65 | 21.6667
С26 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки V очереди | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 152 | 0.04 | 6.08e-07 | 0.65 | 0.065
С27 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки V очереди | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 152 | 0.76 | 1.1552e-05 | 0.65 | 0
С28 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки V очереди | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 152 | 0.2 | 1.52e-05 | 0.2925 | 0.2925 | 9.75
С29 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки V очереди | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 152 | 0.04 | 3.04e-06 | 0.2925 | 0.2925
С30 | Выкидной трубопровод К-380 от сепараторов до осушки V очереди | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 152 | 0.76 | 5.776e-05 | 0.2925 | 0
С31 | Трубопровод запараллеливания блоков охлаждения К-380 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 1e-07 | 152 | 0.2 | 3.04e-06 | 0.936 | 0.936 | 31.2
С32 | Трубопровод запараллеливания блоков охлаждения К-381 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 152 | 0.04 | 6.08e-07 | 0.936 | 0.0936
С33 | Трубопровод запараллеливания блоков охлаждения К-382 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 152 | 0.76 | 1.1552e-05 | 0.936 | 0
С34 | Трубопровод запараллеливания блоков охлаждения К-383 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 152 | 0.2 | 1.52e-05 | 0.4212 | 0.4212 | 14.04
С35 | Трубопровод запараллеливания блоков охлаждения К-384 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 152 | 0.04 | 3.04e-06 | 0.4212 | 0.4212
С36 | Трубопровод запараллеливания блоков охлаждения К-385 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 152 | 0.76 | 5.776e-05 | 0.4212 | 0
С37 | Трубопровод КБ от РЕ-7/8 завода до задвижки №07 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 1e-07 | 152 | 0.2 | 3.04e-06 | 0.81 | 0.81 | 27
С38 | Трубопровод КБ от РЕ-7/8 завода до задвижки №08 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 152 | 0.04 | 6.08e-07 | 0.81 | 0.081
С39 | Трубопровод КБ от РЕ-7/8 завода до задвижки №09 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 152 | 0.76 | 1.1552e-05 | 0.81 | 0
С40 | Трубопровод КБ от РЕ-7/8 завода до задвижки №10 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 152 | 0.2 | 1.52e-05 | 0.3645 | 0.3645 | 12.15
С41 | Трубопровод КБ от РЕ-7/8 завода до задвижки №11 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 152 | 0.04 | 3.04e-06 | 0.3645 | 0.3645
С42 | Трубопровод КБ от РЕ-7/8 завода до задвижки №12 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 152 | 0.76 | 5.776e-05 | 0.3645 | 0
С43 | Надземный приемный коллектор компрессоров К-380 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 1e-07 | 549 | 0.2 | 1.098e-05 | 0.79 | 0.79 | 26.3333
С44 | Надземный приемный коллектор компрессоров К-381 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 549 | 0.04 | 2.196e-06 | 0.79 | 0.079
С45 | Надземный приемный коллектор компрессоров К-382 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 549 | 0.76 | 4.1724e-05 | 0.79 | 0
С46 | Надземный приемный коллектор компрессоров К-383 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 549 | 0.2 | 5.49e-05 | 0.3555 | 0.3555 | 11.85
С47 | Надземный приемный коллектор компрессоров К-384 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 549 | 0.04 | 1.098e-05 | 0.3555 | 0.3555
С48 | Надземный приемный коллектор компрессоров К-385 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 549 | 0.76 | 0.00020862 | 0.3555 | 0
С49 | Маслоотделитель МО-2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ вспышка | Полное-вспышка | 1e-06 | 4 | 0.15 | 6e-07 | 0.701 | 0.701
С50 | Маслоотделитель МО-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-06 | 4 | 0.0425 | 1.7e-07 | 0.701 | 0.079
С51 | Маслоотделитель МО-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 4 | 0.8075 | 3.23e-06 | 0.701 | 0
С52 | Маслоотделитель МО-2 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 4 | 0.15 | 6e-06 | 0.59585 | 0.59585 | 2.4827
С53 | Маслоотделитель МО-2 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 4 | 0.0425 | 1.7e-06 | 0.59585 | 0.59585
С54 | Маслоотделитель МО-2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 4 | 0.8075 | 3.23e-05 | 0.59585 | 0
С55 | Разделительная емкость РЕ-2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ вспышка | Полное-вспышка | 1e-06 | 1 | 0.15 | 1.5e-07 | 1.755 | 1.755
С56 | Разделительная емкость РЕ-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.0425 | 4.25e-08 | 1.755 | 0.079
С57 | Разделительная емкость РЕ-4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.8075 | 8.075e-07 | 1.755 | 0
С58 | Разделительная емкость РЕ-5 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 1 | 0.15 | 1.5e-06 | 1.4917 | 1.4917 | 6.2156
С59 | Разделительная емкость РЕ-6 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.0425 | 4.25e-07 | 1.4917 | 1.4917
С60 | Разделительная емкость РЕ-7 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.8075 | 8.075e-06 | 1.4917 | 0
С61 | Колонна К-601/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 6.671 | 2.0013 | 266.84 | С61 | Колонна К-601/1 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.50203 | 0.050203 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8403 | 4.4048e-08 | 2.9202e-06
С62 | Колонна К-601/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 6.671 | 0.6671 | 0 | С62 | Колонна К-601/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.62345 | 0.062345 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.9739 | 1.6738e-07 | 1.135e-05
С63 | Колонна К-601/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 6.671 | 0 | 0 | С63 | Колонна К-601/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 1.9722e-05
С64 | Колонна К-601/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 3.6 | 3.6 | 12 | С64 | Колонна К-601/1 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.1386 | 0.01386 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9561 | 1.4498e-08 | 1.5824e-05
С65 | Колонна К-601/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 3.6 | 0 | 0 | С65 | Колонна К-601/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.1386 | 0.01386 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.85294 | 7.6781e-09 | 1.3647e-05
С66 | Колонна К-601/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.44 | 1.44 | 0.8 | С66 | Колонна К-601/1 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.08244 | 0.008244 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.892 | 5.0744e-09 | 1.5568e-05
С67 | Колонна К-601/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 1.44 | 1.44 | 0 | С67 | Колонна К-601/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.08244 | 0.008244 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.892 | 1.9283e-08 | 5.9158e-05
С68 | Колонна К-601/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 1.44 | 0 | 0 | С68 | Колонна К-601/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.08244 | 0.008244 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.79085 | 1.0212e-08 | 4.8084e-05
С69 | Колонна К-601/1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 9.98 | 9.98 | 0 | С69 | Колонна К-601/1 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.70948 | 0.070948 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.0685 | 2.2024e-06 | 0.00015171
С70 | Колонна К-602/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 9.98 | 2.994 | 399.2 | С70 | Колонна К-602/1 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.52784 | 0.052784 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8687 | 4.4048e-07 | 2.9344e-05
С71 | Колонна К-602/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 9.98 | 0.998 | 0 | С71 | Колонна К-602/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.70948 | 0.070948 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.0685 | 1.6738e-06 | 0.0001153
С72 | Колонна К-602/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 9.98 | 0 | 0 | С72 | Колонна К-602/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 0.00019722
С73 | Колонна К-602/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 2.7 | 2.7 | 9 | С73 | Колонна К-602/1 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.1152 | 0.01152 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9303 | 1.4498e-07 | 0.00015721
С74 | Колонна К-602/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 2.7 | 0 | 0 | С74 | Колонна К-602/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.1152 | 0.01152 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.8272 | 7.6781e-08 | 0.00013235
С75 | Колонна К-602/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 1.08 | 1.08 | 0.6 | С75 | Колонна К-602/1 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.07308 | 0.007308 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8817 | 5.0744e-08 | 0.00015527
С76 | Колонна К-602/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 1.08 | 1.08 | 0 | С76 | Колонна К-602/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.07308 | 0.007308 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8817 | 1.9283e-07 | 0.00059001
С77 | Колонна К-602/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 1.08 | 0 | 0 | С77 | Колонна К-602/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.07308 | 0.007308 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.78056 | 1.0212e-07 | 0.00047458
С78 | Колонна К-602/1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 9.98 | 9.98 | 0 | С78 | Колонна К-602/1 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.70948 | 0.070948 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.0685 | 2.2024e-06 | 0.00015171
С79 | Колонна К-603/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 5.74 | 1.722 | 229.6 | С79 | Колонна К-603/1 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.49477 | 0.049477 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8323 | 4.4048e-07 | 2.9162e-05
С80 | Колонна К-603/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 5.74 | 0.574 | 0 | С80 | Колонна К-603/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.59924 | 0.059924 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.9473 | 1.6738e-06 | 0.000113
С81 | Колонна К-603/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 5.74 | 0 | 0 | С81 | Колонна К-603/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 0.00019722
С82 | Колонна К-603/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 1.8 | 1.8 | 6 | С82 | Колонна К-603/1 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0918 | 0.00918 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9046 | 1.4498e-07 | 0.00015618
С83 | Колонна К-603/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 1.8 | 0 | 0 | С83 | Колонна К-603/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0918 | 0.00918 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.80146 | 7.6781e-08 | 0.00012823
С84 | Колонна К-603/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 0.54 | 0.54 | 0.3 | С84 | Колонна К-603/1 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.05904 | 0.005904 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8662 | 5.0744e-08 | 0.00015465
С85 | Колонна К-603/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 0.54 | 0.54 | 0 | С85 | Колонна К-603/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.05904 | 0.005904 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8662 | 1.9283e-07 | 0.00058766
С86 | Колонна К-603/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 0.54 | 0 | 0 | С86 | Колонна К-603/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.05904 | 0.005904 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.76511 | 1.0212e-07 | 0.00046519
С87 | Колонна К-603/1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 5.74 | 5.74 | 0 | С87 | Колонна К-603/1 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.59924 | 0.059924 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.9473 | 2.2024e-06 | 0.00014868
С88 | Колонна К-603/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 19.049 | 5.7147 | 761.96 | С88 | Колонна К-603/1 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.59858 | 0.059858 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.9465 | 4.4048e-07 | 2.9733e-05
С89 | Колонна К-603/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 5.74 | 0.574 | 0 | С89 | Колонна К-603/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.59924 | 0.059924 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.9473 | 1.6738e-06 | 0.000113
С90 | Колонна К-603/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 5.74 | 0 | 0 | С90 | Колонна К-603/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 0.00019722
С91 | Колонна К-603/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 2.1 | 2.1 | 7 | С91 | Колонна К-603/1 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0996 | 0.00996 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9132 | 1.4498e-07 | 0.00015653
С92 | Колонна К-603/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 2.1 | 0 | 0 | С92 | Колонна К-603/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0996 | 0.00996 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.81004 | 7.6781e-08 | 0.00012961
С93 | Колонна К-603/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 0.63 | 0.63 | 0.35 | С93 | Колонна К-603/1 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06138 | 0.006138 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8688 | 5.0744e-08 | 0.00015475
С94 | Колонна К-603/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 0.63 | 0.63 | 0 | С94 | Колонна К-603/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06138 | 0.006138 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8688 | 1.9283e-07 | 0.00058806
С95 | Колонна К-603/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 0.63 | 0 | 0 | С95 | Колонна К-603/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06138 | 0.006138 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.76769 | 1.0212e-07 | 0.00046675
С96 | Колонна К-603/1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 19.049 | 19.049 | 0 | С96 | Колонна К-603/1 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.94527 | 0.094527 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.3279 | 2.2024e-06 | 0.0001582
С97 | Колонна К-605/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 12.32 | 3.696 | 492.8 | С97 | Колонна К-605/1 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.5461 | 0.05461 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8888 | 4.4048e-07 | 2.9444e-05
С98 | Колонна К-605/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 12.32 | 1.232 | 0 | С98 | Колонна К-605/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.77032 | 0.077032 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.1354 | 1.6738e-06 | 0.00011657
С99 | Колонна К-605/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 12.32 | 0 | 0 | С99 | Колонна К-605/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 0.00019722
С100 | Колонна К-605/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 1.5 | 1.5 | 5 | С100 | Колонна К-605/1 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.084 | 0.0084 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.896 | 1.4498e-07 | 0.00015584
С101 | Колонна К-605/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 1.5 | 0 | 0 | С101 | Колонна К-605/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.084 | 0.0084 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.79288 | 7.6781e-08 | 0.00012686
С102 | Колонна К-605/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 0.36 | 0.36 | 0.2 | С102 | Колонна К-605/1 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.05436 | 0.005436 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8611 | 5.0744e-08 | 0.00015444
С103 | Колонна К-605/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 0.36 | 0.36 | 0 | С103 | Колонна К-605/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.05436 | 0.005436 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8611 | 1.9283e-07 | 0.00058688
С104 | Колонна К-605/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 0.36 | 0 | 0 | С104 | Колонна К-605/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.05436 | 0.005436 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.75996 | 1.0212e-07 | 0.00046206
С105 | Колонна К-605/1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 12.32 | 12.32 | 0 | С105 | Колонна К-605/1 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.77032 | 0.077032 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.1354 | 2.2024e-06 | 0.00015339
С106 | Испаритель Т-602 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 14.83 | 4.449 | 593.2 | С106 | Испаритель Т-602 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.56567 | 0.056567 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.9103 | 4.4048e-07 | 2.9552e-05
С107 | Испаритель Т-602 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 14.83 | 1.483 | 0 | С107 | Испаритель Т-602 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.83558 | 0.083558 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.2072 | 1.6738e-06 | 0.00011794
С108 | Испаритель Т-602 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 14.83 | 0 | 0 | С108 | Испаритель Т-602 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 0.00019722
С109 | Испаритель Т-602 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 3 | 3 | 10 | С109 | Испаритель Т-602 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.123 | 0.0123 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9389 | 1.4498e-07 | 0.00015756
С110 | Испаритель Т-602 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 3 | 0 | 0 | С110 | Испаритель Т-602 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.123 | 0.0123 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.83578 | 7.6781e-08 | 0.00013372
С111 | Испаритель Т-602 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 1.26 | 1.26 | 0.7 | С111 | Испаритель Т-602 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.07776 | 0.007776 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8868 | 5.0744e-08 | 0.00015547
С112 | Испаритель Т-602 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 1.26 | 1.26 | 0 | С112 | Испаритель Т-602 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.07776 | 0.007776 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8868 | 1.9283e-07 | 0.00059079
С113 | Испаритель Т-602 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 1.26 | 0 | 0 | С113 | Испаритель Т-602 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.07776 | 0.007776 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.7857 | 1.0212e-07 | 0.00047771
С114 | Испаритель Т-602 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 14.83 | 14.83 | 0 | С114 | Испаритель Т-602 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.83558 | 0.083558 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.2072 | 2.2024e-06 | 0.00015518
С115 | Испаритель Т-605/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 6.27 | 1.881 | 250.8 | С115 | Испаритель Т-605/1 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.49891 | 0.049891 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8369 | 4.4048e-07 | 2.9184e-05
С116 | Испаритель Т-605/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 6.27 | 0.627 | 0 | С116 | Испаритель Т-605/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.61302 | 0.061302 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.9624 | 1.6738e-06 | 0.00011329
С117 | Испаритель Т-605/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 6.27 | 0 | 0 | С117 | Испаритель Т-605/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 0.00019722
С118 | Испаритель Т-605/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 3 | 3 | 10 | С118 | Испаритель Т-605/1 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.123 | 0.0123 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9389 | 1.4498e-07 | 0.00015756
С119 | Испаритель Т-605/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 3 | 0 | 0 | С119 | Испаритель Т-605/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.123 | 0.0123 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.83578 | 7.6781e-08 | 0.00013372
С120 | Испаритель Т-605/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 1.26 | 1.26 | 0.7 | С120 | Испаритель Т-605/1 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.07776 | 0.007776 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8868 | 5.0744e-08 | 0.00015547
С121 | Испаритель Т-605/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 1.26 | 1.26 | 0 | С121 | Испаритель Т-605/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.07776 | 0.007776 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8868 | 1.9283e-07 | 0.00059079
С122 | Испаритель Т-605/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 1.26 | 0 | 0 | С122 | Испаритель Т-605/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.07776 | 0.007776 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.7857 | 1.0212e-07 | 0.00047771
С123 | Испаритель Т-605/1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 6.27 | 6.27 | 0 | С123 | Испаритель Т-605/1 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.61302 | 0.061302 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.9624 | 2.2024e-06 | 0.00014906
С124 | Испаритель Т-614/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 8.37 | 2.511 | 334.8 | С124 | Испаритель Т-614/1 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.51529 | 0.051529 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8549 | 4.4048e-07 | 2.9275e-05
С125 | Испаритель Т-614/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 8.37 | 0.837 | 0 | С125 | Испаритель Т-614/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.66762 | 0.066762 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.0225 | 1.6738e-06 | 0.00011443
С126 | Испаритель Т-614/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 8.37 | 0 | 0 | С126 | Испаритель Т-614/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 0.00019722
С127 | Испаритель Т-614/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 3.3 | 3.3 | 11 | С127 | Испаритель Т-614/1 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.1308 | 0.01308 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9475 | 1.4498e-07 | 0.0001579
С128 | Испаритель Т-614/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 3.3 | 0 | 0 | С128 | Испаритель Т-614/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.1308 | 0.01308 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.84436 | 7.6781e-08 | 0.0001351
С129 | Испаритель Т-614/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 1.44 | 1.44 | 0.8 | С129 | Испаритель Т-614/1 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.08244 | 0.008244 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.892 | 5.0744e-08 | 0.00015568
С130 | Испаритель Т-614/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 1.44 | 1.44 | 0 | С130 | Испаритель Т-614/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.08244 | 0.008244 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.892 | 1.9283e-07 | 0.00059158
С131 | Испаритель Т-614/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 1.44 | 0 | 0 | С131 | Испаритель Т-614/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.08244 | 0.008244 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.79085 | 1.0212e-07 | 0.00048084
С132 | Испаритель Т-614/1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 8.37 | 8.37 | 0 | С132 | Испаритель Т-614/1 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.66762 | 0.066762 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.0225 | 2.2024e-06 | 0.00015056
С133 | Испаритель Т-618 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 8.73 | 2.619 | 349.2 | С133 | Испаритель Т-618 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.51809 | 0.051809 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.858 | 4.4048e-07 | 2.929e-05
С134 | Испаритель Т-618 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 8.73 | 0.873 | 0 | С134 | Испаритель Т-618 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.67698 | 0.067698 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.0328 | 1.6738e-06 | 0.00011462
С135 | Испаритель Т-618 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 8.73 | 0 | 0 | С135 | Испаритель Т-618 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 0.00019722
С136 | Испаритель Т-618 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 3 | 3 | 10 | С136 | Испаритель Т-618 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.123 | 0.0123 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9389 | 1.4498e-07 | 0.00015756
С137 | Испаритель Т-618 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 3 | 0 | 0 | С137 | Испаритель Т-618 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.123 | 0.0123 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.83578 | 7.6781e-08 | 0.00013372
С138 | Испаритель Т-618 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 1.62 | 1.62 | 0.9 | С138 | Испаритель Т-618 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.08712 | 0.008712 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8971 | 5.0744e-08 | 0.00015588
С139 | Испаритель Т-618 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 1.62 | 1.62 | 0 | С139 | Испаритель Т-618 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.08712 | 0.008712 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8971 | 1.9283e-07 | 0.00059236
С140 | Испаритель Т-618 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 1.62 | 0 | 0 | С140 | Испаритель Т-618 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.08712 | 0.008712 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.796 | 1.0212e-07 | 0.00048397
С141 | Испаритель Т-618 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 8.73 | 8.73 | 0 | С141 | Испаритель Т-618 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.67698 | 0.067698 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.0328 | 2.2024e-06 | 0.00015082
С142 | Емкость Е-602 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 8.08 | 2.424 | 323.2 | С142 | Емкость Е-602 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.51302 | 0.051302 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8524 | 4.4048e-09 | 2.9262e-07
С143 | Емкость Е-602 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 8.08 | 0.808 | 0 | С143 | Емкость Е-602 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.66008 | 0.066008 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.0142 | 1.6738e-08 | 1.1427e-06
С144 | Емкость Е-602 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 8.08 | 0 | 0 | С144 | Емкость Е-602 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 1.9722e-06
С145 | Емкость Е-602 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 3.6 | 3.6 | 12 | С145 | Емкость Е-602 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.1386 | 0.01386 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9561 | 1.4498e-08 | 1.5824e-05
С146 | Емкость Е-602 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 3.6 | 0 | 0 | С146 | Емкость Е-602 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.1386 | 0.01386 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.85294 | 7.6781e-09 | 1.3647e-05
С147 | Емкость Е-602 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.8 | 1.8 | 1 | С147 | Емкость Е-602 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0918 | 0.00918 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.9022 | 5.0744e-09 | 1.5609e-05
С148 | Емкость Е-602 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 1.8 | 1.8 | 0 | С148 | Емкость Е-602 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0918 | 0.00918 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.9022 | 1.9283e-08 | 5.9314e-05
С149 | Емкость Е-602 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 1.8 | 0 | 0 | С149 | Емкость Е-602 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0918 | 0.00918 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.80115 | 1.0212e-08 | 4.871e-05
С150 | Емкость Е-602 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 8.08 | 8.08 | 0 | С150 | Емкость Е-602 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.66008 | 0.066008 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.0142 | 2.2024e-06 | 0.00015035
С151 | Емкость Е-601,603 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 8.73 | 2.619 | 349.2 | С151 | Емкость Е-601,603 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.51809 | 0.051809 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.858 | 8.8097e-09 | 5.858e-07
С152 | Емкость Е-601,604 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.19 | 3.8e-07 | 8.73 | 0.873 | 0 | С152 | Емкость Е-601,604 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.67698 | 0.067698 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.0328 | 3.3477e-08 | 2.2925e-06
С153 | Емкость Е-601,605 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 8.73 | 0 | 0 | С153 | Емкость Е-601,605 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 3.9444e-06
С154 | Емкость Е-601,606 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 2 | 0.04 | 8e-06 | 3 | 3 | 10 | С154 | Емкость Е-601,606 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.123 | 0.0123 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9389 | 2.8996e-08 | 3.1511e-05
С155 | Емкость Е-601,607 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.16 | 3.2e-05 | 3 | 0 | 0 | С155 | Емкость Е-601,607 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.123 | 0.0123 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.83578 | 1.5356e-08 | 2.6745e-05
С156 | Емкость Е-601,608 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 2 | 0.04 | 8e-06 | 1.62 | 1.62 | 0.9 | С156 | Емкость Е-601,608 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.08712 | 0.008712 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8971 | 1.0149e-08 | 3.1177e-05
С157 | Емкость Е-601,609 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 2 | 0.152 | 3.04e-05 | 1.62 | 1.62 | 0 | С157 | Емкость Е-601,609 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.08712 | 0.008712 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8971 | 3.8565e-08 | 0.00011847
С158 | Емкость Е-601,610 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.608 | 0.0001216 | 1.62 | 0 | 0 | С158 | Емкость Е-601,610 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.08712 | 0.008712 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.796 | 2.0424e-08 | 9.6794e-05
С159 | Емкость Е-601,611 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 8.73 | 8.73 | 0 | С159 | Емкость Е-601,611 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.67698 | 0.067698 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.0328 | 4.4048e-06 | 0.00030164
С160 | Емкость Е-604 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 7.06 | 2.118 | 282.4 | С160 | Емкость Е-604 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.50507 | 0.050507 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8437 | 4.4048e-09 | 2.9218e-07
С161 | Емкость Е-604 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 7.06 | 0.706 | 0 | С161 | Емкость Е-604 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.63356 | 0.063356 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.985 | 1.6738e-08 | 1.1372e-06
С162 | Емкость Е-604 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 7.06 | 0 | 0 | С162 | Емкость Е-604 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 1.9722e-06
С163 | Емкость Е-604 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.8 | 1.8 | 6 | С163 | Емкость Е-604 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0918 | 0.00918 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9046 | 1.4498e-08 | 1.5618e-05
С164 | Емкость Е-604 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 1.8 | 0 | 0 | С164 | Емкость Е-604 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0918 | 0.00918 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.80146 | 7.6781e-09 | 1.2823e-05
С165 | Емкость Е-604 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | С165 | Емкость Е-604 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0684 | 0.00684 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8765 | 5.0744e-09 | 1.5506e-05
С166 | Емкость Е-604 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.9 | 0.9 | 0 | С166 | Емкость Е-604 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0684 | 0.00684 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8765 | 1.9283e-08 | 5.8923e-05
С167 | Емкость Е-604 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.9 | 0 | 0 | С167 | Емкость Е-604 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0684 | 0.00684 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.77541 | 1.0212e-08 | 4.7145e-05
С168 | Емкость Е-604 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 7.06 | 7.06 | 0 | С168 | Емкость Е-604 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.63356 | 0.063356 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.985 | 2.2024e-06 | 0.00014963
С169 | Емкость Е-605 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 3.17 | 0.951 | 126.8 | С169 | Емкость Е-605 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.47473 | 0.047473 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8103 | 4.4048e-09 | 2.9051e-07
С170 | Емкость Е-605 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 3.17 | 0.317 | 0 | С170 | Емкость Е-605 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.53242 | 0.053242 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8738 | 1.6738e-08 | 1.116e-06
С171 | Емкость Е-605 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 3.17 | 0 | 0 | С171 | Емкость Е-605 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 1.9722e-06
С172 | Емкость Е-605 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.9 | 0.9 | 3 | С172 | Емкость Е-605 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0684 | 0.00684 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.8789 | 1.4498e-08 | 1.5515e-05
С173 | Емкость Е-605 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 0.9 | 0 | 0 | С173 | Емкость Е-605 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0684 | 0.00684 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.77572 | 7.6781e-09 | 1.2412e-05
С174 | Емкость Е-605 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.36 | 0.36 | 0.2 | С174 | Емкость Е-605 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.05436 | 0.005436 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8611 | 5.0744e-09 | 1.5444e-05
С175 | Емкость Е-605 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.36 | 0.36 | 0 | С175 | Емкость Е-605 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.05436 | 0.005436 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8611 | 1.9283e-08 | 5.8688e-05
С176 | Емкость Е-605 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.36 | 0 | 0 | С176 | Емкость Е-605 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.05436 | 0.005436 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.75996 | 1.0212e-08 | 4.6206e-05
С177 | Емкость Е-605 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 3.17 | 3.17 | 0 | С177 | Емкость Е-605 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.53242 | 0.053242 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8738 | 2.2024e-06 | 0.00014684
С178 | Емкость Е-609 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 13.8 | 4.14 | 552 | С178 | Емкость Е-609 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.55764 | 0.055764 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.9015 | 4.4048e-09 | 2.9508e-07
С179 | Емкость Е-609 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 13.8 | 1.38 | 0 | С179 | Емкость Е-609 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.8088 | 0.08088 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.1778 | 1.6738e-08 | 1.1738e-06
С180 | Емкость Е-609 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 13.8 | 0 | 0 | С180 | Емкость Е-609 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 1.9722e-06
С181 | Емкость Е-609 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 2.1 | 2.1 | 7 | С181 | Емкость Е-609 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0996 | 0.00996 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9132 | 1.4498e-08 | 1.5653e-05
С182 | Емкость Е-609 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 2.1 | 0 | 0 | С182 | Емкость Е-609 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0996 | 0.00996 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.81004 | 7.6781e-09 | 1.2961e-05
С183 | Емкость Е-609 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.684 | 0.684 | 0.38 | С183 | Емкость Е-609 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.062784 | 0.0062784 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8703 | 5.0744e-09 | 1.5481e-05
С184 | Емкость Е-609 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.684 | 0.684 | 0 | С184 | Емкость Е-609 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.062784 | 0.0062784 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8703 | 1.9283e-08 | 5.8829e-05
С185 | Емкость Е-609 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.684 | 0 | 0 | С185 | Емкость Е-609 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.062784 | 0.0062784 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.76923 | 1.0212e-08 | 4.6769e-05
С186 | Емкость Е-609 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 13.8 | 13.8 | 0 | С186 | Емкость Е-609 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.8088 | 0.08088 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.1778 | 2.2024e-06 | 0.00015444
С187 | Емкость Е-611 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 11.6 | 3.48 | 464 | С187 | Емкость Е-611 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.54048 | 0.054048 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8826 | 4.4048e-09 | 2.9413e-07
С188 | Емкость Е-612 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 11.6 | 1.16 | 0 | С188 | Емкость Е-612 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.7516 | 0.07516 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.1149 | 1.6738e-08 | 1.1618e-06
С189 | Емкость Е-613 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 11.6 | 0 | 0 | С189 | Емкость Е-613 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 1.9722e-06
С190 | Емкость Е-614 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 3.3 | 3.3 | 11 | С190 | Емкость Е-614 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.1308 | 0.01308 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9475 | 1.4498e-08 | 1.579e-05
С191 | Емкость Е-615 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 3.3 | 0 | 0 | С191 | Емкость Е-615 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.1308 | 0.01308 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.84436 | 7.6781e-09 | 1.351e-05
С192 | Емкость Е-616 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.08 | 1.08 | 0.6 | С192 | Емкость Е-616 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.07308 | 0.007308 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8817 | 5.0744e-09 | 1.5527e-05
С193 | Емкость Е-617 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 1.08 | 1.08 | 0 | С193 | Емкость Е-617 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.07308 | 0.007308 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8817 | 1.9283e-08 | 5.9001e-05
С194 | Емкость Е-618 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 1.08 | 0 | 0 | С194 | Емкость Е-618 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.07308 | 0.007308 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.78056 | 1.0212e-08 | 4.7458e-05
С195 | Емкость Е-619 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 11.6 | 11.6 | 0 | С195 | Емкость Е-619 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.7516 | 0.07516 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.1149 | 2.2024e-06 | 0.00015287
С196 | Теплообменник Т-620/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 2.13 | 0.639 | 85.2 | С196 | Теплообменник Т-620/1 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.46661 | 0.046661 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8014 | 4.4048e-07 | 2.9007e-05
С197 | Теплообменник Т-620/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 2.13 | 0.213 | 0 | С197 | Теплообменник Т-620/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.50538 | 0.050538 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.844 | 1.6738e-06 | 0.00011104
С198 | Теплообменник Т-620/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 2.13 | 0 | 0 | С198 | Теплообменник Т-620/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 0.00019722
С199 | Теплообменник Т-620/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 2.1 | 2.1 | 7 | С199 | Теплообменник Т-620/1 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0996 | 0.00996 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9132 | 1.4498e-07 | 0.00015653
С200 | Теплообменник Т-620/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 2.1 | 0 | 0 | С200 | Теплообменник Т-620/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0996 | 0.00996 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.81004 | 7.6781e-08 | 0.00012961
С201 | Теплообменник Т-620/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 1.8 | 1.8 | 1 | С201 | Теплообменник Т-620/1 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0918 | 0.00918 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.9022 | 5.0744e-08 | 0.00015609
С202 | Теплообменник Т-620/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 1.8 | 1.8 | 0 | С202 | Теплообменник Т-620/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0918 | 0.00918 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.9022 | 1.9283e-07 | 0.00059314
С203 | Теплообменник Т-620/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 1.8 | 0 | 0 | С203 | Теплообменник Т-620/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0918 | 0.00918 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.80115 | 1.0212e-07 | 0.0004871
С204 | Теплообменник Т-620/1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 2.13 | 2.13 | 0 | С204 | Теплообменник Т-620/1 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.50538 | 0.050538 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.844 | 2.2024e-06 | 0.0001461
С205 | Теплообменник Т-622 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 2.25 | 0.675 | 90 | С205 | Теплообменник Т-622 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.46755 | 0.046755 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8024 | 4.4048e-07 | 2.9012e-05
С206 | Теплообменник Т-622 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 2.25 | 0.225 | 0 | С206 | Теплообменник Т-622 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.5085 | 0.05085 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8474 | 1.6738e-06 | 0.0001111
С207 | Теплообменник Т-622 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 2.25 | 0 | 0 | С207 | Теплообменник Т-622 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 0.00019722
С208 | Теплообменник Т-622 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 0.9 | 0.9 | 3 | С208 | Теплообменник Т-622 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0684 | 0.00684 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.8789 | 1.4498e-07 | 0.00015515
С209 | Теплообменник Т-622 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 0.9 | 0 | 0 | С209 | Теплообменник Т-622 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0684 | 0.00684 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.77572 | 7.6781e-08 | 0.00012412
С210 | Теплообменник Т-622 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 0.72 | 0.72 | 0.4 | С210 | Теплообменник Т-622 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06372 | 0.006372 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8714 | 5.0744e-08 | 0.00015485
С211 | Теплообменник Т-622 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 0.72 | 0.72 | 0 | С211 | Теплообменник Т-622 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06372 | 0.006372 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8714 | 1.9283e-07 | 0.00058845
С212 | Теплообменник Т-622 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 0.72 | 0 | 0 | С212 | Теплообменник Т-622 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06372 | 0.006372 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.77026 | 1.0212e-07 | 0.00046832
С213 | Теплообменник Т-622 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 2.25 | 2.25 | 0 | С213 | Теплообменник Т-622 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.5085 | 0.05085 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8474 | 2.2024e-06 | 0.00014619
С214 | Теплообменник Т-602/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 4 | 1.2 | 160 | С214 | Теплообменник Т-602/1 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.4812 | 0.04812 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8174 | 4.4048e-07 | 2.9087e-05
С215 | Теплообменник Т-602/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 4 | 0.4 | 0 | С215 | Теплообменник Т-602/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.554 | 0.0554 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8975 | 1.6738e-06 | 0.00011205
С216 | Теплообменник Т-602/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 4 | 0 | 0 | С216 | Теплообменник Т-602/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 0.00019722
С217 | Теплообменник Т-602/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 1.8 | 1.8 | 6 | С217 | Теплообменник Т-602/1 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0918 | 0.00918 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9046 | 1.4498e-07 | 0.00015618
С218 | Теплообменник Т-602/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 1.8 | 0 | 0 | С218 | Теплообменник Т-602/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0918 | 0.00918 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.80146 | 7.6781e-08 | 0.00012823
С219 | Теплообменник Т-602/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | С219 | Теплообменник Т-602/1 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0684 | 0.00684 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8765 | 5.0744e-08 | 0.00015506
С220 | Теплообменник Т-602/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 0.9 | 0.9 | 0 | С220 | Теплообменник Т-602/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0684 | 0.00684 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8765 | 1.9283e-07 | 0.00058923
С221 | Теплообменник Т-602/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 0.9 | 0 | 0 | С221 | Теплообменник Т-602/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0684 | 0.00684 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.77541 | 1.0212e-07 | 0.00047145
С222 | Теплообменник Т-602/1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 4 | 4 | 0 | С222 | Теплообменник Т-602/1 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.554 | 0.0554 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8975 | 2.2024e-06 | 0.00014744
С223 | Теплообменник Т-608/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 4 | 1.2 | 160 | С223 | Теплообменник Т-608/1 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.4812 | 0.04812 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8174 | 4.4048e-07 | 2.9087e-05
С224 | Теплообменник Т-608/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 4 | 0.4 | 0 | С224 | Теплообменник Т-608/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.554 | 0.0554 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8975 | 1.6738e-06 | 0.00011205
С225 | Теплообменник Т-608/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 4 | 0 | 0 | С225 | Теплообменник Т-608/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 0.00019722
С226 | Теплообменник Т-608/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 1.5 | 1.5 | 5 | С226 | Теплообменник Т-608/1 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.084 | 0.0084 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.896 | 1.4498e-07 | 0.00015584
С227 | Теплообменник Т-608/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 1.5 | 0 | 0 | С227 | Теплообменник Т-608/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.084 | 0.0084 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.79288 | 7.6781e-08 | 0.00012686
С228 | Теплообменник Т-608/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 0.81 | 0.81 | 0.45 | С228 | Теплообменник Т-608/1 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06606 | 0.006606 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8739 | 5.0744e-08 | 0.00015496
С229 | Теплообменник Т-608/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 0.81 | 0.81 | 0 | С229 | Теплообменник Т-608/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06606 | 0.006606 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8739 | 1.9283e-07 | 0.00058884
С230 | Теплообменник Т-608/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 0.81 | 0 | 0 | С230 | Теплообменник Т-608/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06606 | 0.006606 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.77283 | 1.0212e-07 | 0.00046988
С231 | Теплообменник Т-608/1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 4 | 4 | 0 | С231 | Теплообменник Т-608/1 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.554 | 0.0554 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8975 | 2.2024e-06 | 0.00014744
С232 | Теплообменник Т-618/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 4 | 1.2 | 160 | С232 | Теплообменник Т-618/1 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.4812 | 0.04812 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8174 | 4.4048e-07 | 2.9087e-05
С233 | Теплообменник Т-618/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.19 | 1.9e-05 | 4 | 0.4 | 0 | С233 | Теплообменник Т-618/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.554 | 0.0554 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8975 | 1.6738e-06 | 0.00011205
С234 | Теплообменник Т-618/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 4 | 0 | 0 | С234 | Теплообменник Т-618/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 0.00019722
С235 | Теплообменник Т-618/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 1.5 | 1.5 | 5 | С235 | Теплообменник Т-618/1 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.084 | 0.0084 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.896 | 1.4498e-07 | 0.00015584
С236 | Теплообменник Т-618/1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.16 | 0.00016 | 1.5 | 0 | 0 | С236 | Теплообменник Т-618/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.084 | 0.0084 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.79288 | 7.6781e-08 | 0.00012686
С237 | Теплообменник Т-618/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 1 | 0.04 | 4e-05 | 0.81 | 0.81 | 0.45 | С237 | Теплообменник Т-618/1 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06606 | 0.006606 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8739 | 5.0744e-08 | 0.00015496
С238 | Теплообменник Т-618/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 1 | 0.152 | 0.000152 | 0.81 | 0.81 | 0 | С238 | Теплообменник Т-618/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06606 | 0.006606 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8739 | 1.9283e-07 | 0.00058884
С239 | Теплообменник Т-618/1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.608 | 0.000608 | 0.81 | 0 | 0 | С239 | Теплообменник Т-618/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06606 | 0.006606 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.77283 | 1.0212e-07 | 0.00046988
С240 | Теплообменник Т-618/1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 4 | 4 | 0 | С240 | Теплообменник Т-618/1 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.554 | 0.0554 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8975 | 2.2024e-06 | 0.00014744
С241 | Насос центробежный 601/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 2 | 0.015 | 3e-07 | 3.83 | 3.83 | 0.31917 | С241 | Насос центробежный 601/1,2 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.24958 | 0.024958 | 1.38 | 0.5 | 0.13048 | 2.285 | 3.9144e-08 | 6.8551e-07
С242 | Насос центробежный 601/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.01425 | 2.85e-07 | 3.83 | 0.383 | 0 | С242 | Насос центробежный 601/1,2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 18 | 36 | 99 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.24958 | 0.024958 | 1.38 | 0.5 | 0.13048 | 2.285 | 3.7187e-08 | 6.5123e-07
С243 | Насос центробежный 601/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.27075 | 5.415e-06 | 3.83 | 0 | 0 | С243 | Насос центробежный 601/1,2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.15 | 0.015 | 0 | 0.5 | 0.097025 | 0.76203 | 5.2539e-07 | 4.1264e-06
С244 | Насос центробежный 601/1,2 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 2 | 0.035 | 7e-07 | 3.83 | 3.83 | 76.6 | С244 | Насос центробежный 601/1,2 | Полное пожар | 15 | 20 | 28 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.24958 | 0.024958 | 1.38 | 0.5 | 0.13048 | 2.285 | 9.1337e-08 | 1.5995e-06
С245 | Насос центробежный 601/1,2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.03325 | 6.65e-07 | 3.83 | 3.83 | 0 | С245 | Насос центробежный 601/1,2 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 32 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.24958 | 0.024958 | 1.38 | 0.5 | 0.13048 | 2.285 | 8.677e-08 | 1.5195e-06
С246 | Насос центробежный 601/1,2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.63175 | 1.2635e-05 | 3.83 | 0 | 0 | С246 | Насос центробежный 601/1,2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.15 | 0.015 | 0 | 0.5 | 0.097025 | 0.76203 | 1.2259e-06 | 9.6282e-06
С247 | Насос центробежный, 603/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 2 | 0.015 | 3e-07 | 5.05 | 5.05 | 0.42083 | С247 | Насос центробежный, 603/1,2 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.3013 | 0.03013 | 1.38 | 0.5 | 0.17204 | 2.3835 | 5.1613e-08 | 7.1504e-07
С248 | Насос центробежный, 603/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.01425 | 2.85e-07 | 5.05 | 0.505 | 0 | С248 | Насос центробежный, 603/1,2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 9 | 18 | 50 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.3013 | 0.03013 | 1.38 | 0.5 | 0.17204 | 2.3835 | 4.9033e-08 | 6.7929e-07
С249 | Насос центробежный, 603/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.27075 | 5.415e-06 | 5.05 | 0 | 0 | С249 | Насос центробежный, 603/1,2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.17 | 0.017 | 0 | 0.5 | 0.12793 | 0.81493 | 6.9275e-07 | 4.4129e-06
С250 | Насос центробежный, 603/1,2 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 2 | 0.035 | 7e-07 | 5.05 | 5.05 | 101 | С250 | Насос центробежный, 603/1,2 | Полное пожар | 12 | 15 | 20 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.3013 | 0.03013 | 1.38 | 0.5 | 0.17204 | 2.3835 | 1.2043e-07 | 1.6684e-06
С251 | Насос центробежный, 603/1,2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.03325 | 6.65e-07 | 5.05 | 5.05 | 0 | С251 | Насос центробежный, 603/1,2 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.3013 | 0.03013 | 1.38 | 0.5 | 0.17204 | 2.3835 | 1.1441e-07 | 1.585e-06
С252 | Насос центробежный, 603/1,2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.63175 | 1.2635e-05 | 5.05 | 0 | 0 | С252 | Насос центробежный, 603/1,2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.17 | 0.017 | 0 | 0.5 | 0.12793 | 0.81493 | 1.6164e-06 | 1.0297e-05
С253 | Насос центробежный, 605/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 2 | 0.015 | 3e-07 | 4.12 | 4.12 | 0.34333 | С253 | Насос центробежный, 605/1,2 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.27712 | 0.027712 | 1.38 | 0.5 | 0.14036 | 2.3252 | 4.2108e-08 | 6.9756e-07
С254 | Насос центробежный, 605/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.01425 | 2.85e-07 | 4.12 | 0.412 | 0 | С254 | Насос центробежный, 605/1,2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 9 | 18 | 50 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.27712 | 0.027712 | 1.38 | 0.5 | 0.14036 | 2.3252 | 4.0003e-08 | 6.6268e-07
С255 | Насос центробежный, 605/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.27075 | 5.415e-06 | 4.12 | 0 | 0 | С255 | Насос центробежный, 605/1,2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.17 | 0.017 | 0 | 0.5 | 0.10437 | 0.79137 | 5.6517e-07 | 4.2853e-06
С256 | Насос центробежный, 605/1,2 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 2 | 0.035 | 7e-07 | 4.12 | 4.12 | 82.4 | С256 | Насос центробежный, 605/1,2 | Полное пожар | 12 | 15 | 20 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.27712 | 0.027712 | 1.38 | 0.5 | 0.14036 | 2.3252 | 9.8253e-08 | 1.6276e-06
С257 | Насос центробежный, 605/1,2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.03325 | 6.65e-07 | 4.12 | 4.12 | 0 | С257 | Насос центробежный, 605/1,2 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.27712 | 0.027712 | 1.38 | 0.5 | 0.14036 | 2.3252 | 9.334e-08 | 1.5463e-06
С258 | Насос центробежный, 605/1,2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.63175 | 1.2635e-05 | 4.12 | 0 | 0 | С258 | Насос центробежный, 605/1,2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.17 | 0.017 | 0 | 0.5 | 0.10437 | 0.79137 | 1.3187e-06 | 9.999e-06
С259 | Насос центробежный, 606/1,2 и 607/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 4 | 0.015 | 6e-07 | 4.12 | 4.12 | 0.34333 | С259 | Насос центробежный, 606/1,2 и 607/1,2 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.27712 | 0.027712 | 1.38 | 0.5 | 0.14036 | 2.3252 | 8.4217e-08 | 1.3951e-06
С260 | Насос центробежный, 606/1,2 и 607/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 4 | 0.01425 | 5.7e-07 | 4.12 | 0.412 | 0 | С260 | Насос центробежный, 606/1,2 и 607/1,2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 9 | 18 | 50 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.27712 | 0.027712 | 1.38 | 0.5 | 0.14036 | 2.3252 | 8.0006e-08 | 1.3254e-06
С261 | Насос центробежный, 606/1,2 и 607/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 4 | 0.27075 | 1.083e-05 | 4.12 | 0 | 0 | С261 | Насос центробежный, 606/1,2 и 607/1,2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.17 | 0.017 | 0 | 0.5 | 0.10437 | 0.79137 | 1.1303e-06 | 8.5706e-06
С262 | Насос центробежный, 606/1,2 и 607/1,2 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 4 | 0.035 | 1.4e-06 | 4.12 | 4.12 | 82.4 | С262 | Насос центробежный, 606/1,2 и 607/1,2 | Полное пожар | 12 | 15 | 20 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.27712 | 0.027712 | 1.38 | 0.5 | 0.14036 | 2.3252 | 1.9651e-07 | 3.2553e-06
С263 | Насос центробежный, 606/1,2 и 607/1,2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 4 | 0.03325 | 1.33e-06 | 4.12 | 4.12 | 0 | С263 | Насос центробежный, 606/1,2 и 607/1,2 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.27712 | 0.027712 | 1.38 | 0.5 | 0.14036 | 2.3252 | 1.8668e-07 | 3.0925e-06
С264 | Насос центробежный, 606/1,2 и 607/1,2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 4 | 0.63175 | 2.527e-05 | 4.12 | 0 | 0 | С264 | Насос центробежный, 606/1,2 и 607/1,2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.17 | 0.017 | 0 | 0.5 | 0.10437 | 0.79137 | 2.6375e-06 | 1.9998e-05
С265 | Насос центробежный, 608/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 2 | 0.015 | 3e-07 | 3.55 | 3.55 | 0.29583 | С265 | Насос центробежный, 608/1,2 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.2123 | 0.02123 | 1.38 | 0.5 | 0.061302 | 2.1748 | 1.8391e-08 | 6.5245e-07
С266 | Насос центробежный, 608/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.01425 | 2.85e-07 | 3.55 | 0.1065 | 0 | С266 | Насос центробежный, 608/1,2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 7 | 15 | 43 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.2123 | 0.02123 | 1.38 | 0.5 | 0.036283 | 2.1498 | 1.0341e-08 | 6.127e-07
С267 | Насос центробежный, 608/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.27075 | 5.415e-06 | 3.55 | 0 | 0 | С267 | Насос центробежный, 608/1,2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.12 | 0.012 | 0 | 0.5 | 0.02698 | 0.65898 | 1.4609e-07 | 3.5684e-06
С268 | Насос центробежный, 608/1,2 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 2 | 0.035 | 7e-07 | 3.55 | 1.065 | 21.3 | С268 | Насос центробежный, 608/1,2 | Полное пожар | 13 | 16 | 22 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.2123 | 0.02123 | 1.38 | 0.5 | 0.036283 | 2.1498 | 2.5398e-08 | 1.5049e-06
С269 | Насос центробежный, 608/1,2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.03325 | 6.65e-07 | 3.55 | 1.065 | 0 | С269 | Насос центробежный, 608/1,2 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.2123 | 0.02123 | 1.38 | 0.5 | 0.036283 | 2.1498 | 2.4128e-08 | 1.4296e-06
С270 | Насос центробежный, 608/1,2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.63175 | 1.2635e-05 | 3.55 | 0 | 0 | С270 | Насос центробежный, 608/1,2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.12 | 0.012 | 0 | 0.5 | 0.02698 | 0.65898 | 3.4089e-07 | 8.3262e-06
С271 | Насос центробежный, 609/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 2 | 0.015 | 3e-07 | 2.82 | 2.82 | 0.235 | С271 | Насос центробежный, 609/1,2 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.22332 | 0.022332 | 1.38 | 0.5 | 0.048696 | 2.1743 | 1.4609e-08 | 6.523e-07
С272 | Насос центробежный, 609/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.01425 | 2.85e-07 | 2.82 | 0.0846 | 0 | С272 | Насос центробежный, 609/1,2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 6 | 13 | 36 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.22332 | 0.022332 | 1.38 | 0.5 | 0.028822 | 2.1545 | 8.2142e-09 | 6.1403e-07
С273 | Насос центробежный, 609/1,2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.27075 | 5.415e-06 | 2.82 | 0 | 0 | С273 | Насос центробежный, 609/1,2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.15 | 0.015 | 0 | 0.5 | 0.021432 | 0.68643 | 1.1605e-07 | 3.717e-06
С274 | Насос центробежный, 609/1,2 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 2 | 0.035 | 7e-07 | 2.82 | 0.846 | 16.92 | С274 | Насос центробежный, 609/1,2 | Полное пожар | 13 | 16 | 22 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.22332 | 0.022332 | 1.38 | 0.5 | 0.028822 | 2.1545 | 2.0175e-08 | 1.5081e-06
С275 | Насос центробежный, 609/1,2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.03325 | 6.65e-07 | 2.82 | 0.846 | 0 | С275 | Насос центробежный, 609/1,2 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.22332 | 0.022332 | 1.38 | 0.5 | 0.028822 | 2.1545 | 1.9166e-08 | 1.4327e-06
С276 | Насос центробежный, 609/1,2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.63175 | 1.2635e-05 | 2.82 | 0 | 0 | С276 | Насос центробежный, 609/1,2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.15 | 0.015 | 0 | 0.5 | 0.021432 | 0.68643 | 2.7079e-07 | 8.6731e-06
С277 | Насос центробежный, 612/1,2,3 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 3 | 0.015 | 4.5e-07 | 3.66 | 3.66 | 0.305 | С277 | Насос центробежный, 612/1,2,3 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.14 | 0.026 | 5 | 0.23516 | 0.023516 | 1.38 | 0.5 | 0.063202 | 2.2019 | 2.8441e-08 | 9.9084e-07
С278 | Насос центробежный, 612/1,2,4 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 3 | 0.01425 | 4.275e-07 | 3.66 | 0.1098 | 0 | С278 | Насос центробежный, 612/1,2,4 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 7 | 15 | 43 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.14 | 0.026 | 5 | 0.23516 | 0.023516 | 1.38 | 0.5 | 0.037407 | 2.1761 | 1.5991e-08 | 9.3028e-07
С279 | Насос центробежный, 612/1,2,5 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 3 | 0.27075 | 8.1225e-06 | 3.66 | 0 | 0 | С279 | Насос центробежный, 612/1,2,5 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.14 | 0.026 | 5 | 0.14 | 0.014 | 0 | 0.5 | 0.027816 | 0.68182 | 2.2593e-07 | 5.538e-06
С280 | Насос центробежный, 612/1,2,6 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 3 | 0.035 | 1.05e-06 | 3.66 | 1.098 | 21.96 | С280 | Насос центробежный, 612/1,2,6 | Полное пожар | 13 | 17 | 24 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.14 | 0.026 | 5 | 0.23516 | 0.023516 | 1.38 | 0.5 | 0.037407 | 2.1761 | 3.9277e-08 | 2.2849e-06
С281 | Насос центробежный, 612/1,2,7 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 3 | 0.03325 | 9.975e-07 | 3.66 | 1.098 | 0 | С281 | Насос центробежный, 612/1,2,7 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.14 | 0.026 | 5 | 0.23516 | 0.023516 | 1.38 | 0.5 | 0.037407 | 2.1761 | 3.7313e-08 | 2.1706e-06
С282 | Насос центробежный, 612/1,2,8 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 3 | 0.63175 | 1.8953e-05 | 3.66 | 0 | 0 | С282 | Насос центробежный, 612/1,2,8 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.14 | 0.026 | 5 | 0.14 | 0.014 | 0 | 0.5 | 0.027816 | 0.68182 | 5.2718e-07 | 1.2922e-05
С283 | Трубопровод. Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) от склада готовой продукции (СГП) (от автодороги товарного цеха) до заводского забора | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 314 | 0.2 | 6.28e-06 | 5.73 | 5.73 | 31.8333 | С283 | Трубопровод. Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) от склада готовой продукции (СГП) (от автодороги товарного цеха) до заводского забора | Полное-факел | 12 | 16 | 21 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.89898 | 0.089898 | 7.58 | 2.1 | 0.057691 | 10.7266 | 3.623e-07 | 6.7363e-05
С284 | Трубопровод. Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) от склада готовой продукции (СГП) (от автодороги товарного цеха) до заводского забора | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 314 | 0.04 | 1.256e-06 | 5.73 | 0.573 |  | С284 | Трубопровод. Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) от склада готовой продукции (СГП) (от автодороги товарного цеха) до заводского забора | Полное-взрыв | - | - | - | - | 44 | 89 | 242 | 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.89898 | 0.089898 | 7.92 | 2.1 | 0.057691 | 11.0666 | 7.246e-08 | 1.39e-05
С285 | Трубопровод. Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) от склада готовой продукции (СГП) (от автодороги товарного цеха) до заводского забора | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 314 | 0.76 | 2.3864e-05 | 5.73 | 0 |  | С285 | Трубопровод. Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) от склада готовой продукции (СГП) (от автодороги товарного цеха) до заводского забора | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.75 | 0.075 | 0 | 2.1 | 0 | 2.925 | 0 | 6.9802e-05
С286 | Трубопровод. Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) от склада готовой продукции (СГП) (от автодороги товарного цеха) до заводского забора | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 314 | 0.2 | 3.14e-05 | 2.5785 | 2.5785 | 14.325 | С286 | Трубопровод. Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) от склада готовой продукции (СГП) (от автодороги товарного цеха) до заводского забора | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.14204 | 0.014204 | 4.48 | 0.7 | 0.025961 | 5.3622 | 8.1517e-07 | 0.00016837
С287 | Трубопровод. Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) от склада готовой продукции (СГП) (от автодороги товарного цеха) до заводского забора | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 314 | 0.04 | 6.28e-06 | 2.5785 | 2.5785 |  | С287 | Трубопровод. Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) от склада готовой продукции (СГП) (от автодороги товарного цеха) до заводского забора | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.14204 | 0.014204 | 5.86 | 0.7 | 0.025961 | 6.7422 | 1.6303e-07 | 4.2341e-05
С288 | Трубопровод. Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) от склада готовой продукции (СГП) (от автодороги товарного цеха) до заводского забора | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 314 | 0.76 | 0.00011932 | 2.5785 | 0 |  | С288 | Трубопровод. Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) от склада готовой продукции (СГП) (от автодороги товарного цеха) до заводского забора | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.14204 | 0.014204 | 0 | 0.7 | 0.0034371 | 0.85968 | 4.1012e-07 | 0.00010258
С289 | Трубопровод. ШФЛУ от заводского забора до теплообменника подогрева Т-620 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 130 | 0.2 | 2.6e-06 | 2.97 | 2.97 | 16.5 | С289 | Трубопровод. ШФЛУ от заводского забора до теплообменника подогрева Т-620 | Полное-факел | 12 | 16 | 21 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.82722 | 0.082722 | 7.58 | 2.1 | 0.029903 | 10.6198 | 7.7747e-08 | 2.7612e-05
С290 | Трубопровод. ШФЛУ от заводского забора до теплообменника подогрева Т-620 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 130 | 0.04 | 5.2e-07 | 2.97 | 0.297 |  | С290 | Трубопровод. ШФЛУ от заводского забора до теплообменника подогрева Т-620 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 44 | 89 | 242 | 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.82722 | 0.082722 | 7.92 | 2.1 | 0.029903 | 10.9598 | 1.5549e-08 | 5.6991e-06
С291 | Трубопровод. ШФЛУ от заводского забора до теплообменника подогрева Т-620 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 130 | 0.76 | 9.88e-06 | 2.97 | 0 |  | С291 | Трубопровод. ШФЛУ от заводского забора до теплообменника подогрева Т-620 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.75 | 0.075 | 0 | 2.1 | 0 | 2.925 | 0 | 2.8899e-05
С292 | Трубопровод. ШФЛУ от заводского забора до теплообменника подогрева Т-620 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 130 | 0.2 | 1.3e-05 | 1.3365 | 1.3365 | 7.425 | С292 | Трубопровод. ШФЛУ от заводского забора до теплообменника подогрева Т-620 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.10975 | 0.010975 | 4.48 | 0.7 | 0.013456 | 5.3142 | 1.7493e-07 | 6.9084e-05
С293 | Трубопровод. ШФЛУ от заводского забора до теплообменника подогрева Т-620 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 130 | 0.04 | 2.6e-06 | 1.3365 | 1.3365 |  | С293 | Трубопровод. ШФЛУ от заводского забора до теплообменника подогрева Т-620 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.10975 | 0.010975 | 5.86 | 0.7 | 0.013456 | 6.6942 | 3.4986e-08 | 1.7405e-05
С294 | Трубопровод. ШФЛУ от заводского забора до теплообменника подогрева Т-620 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 130 | 0.76 | 4.94e-05 | 1.3365 | 0 |  | С294 | Трубопровод. ШФЛУ от заводского забора до теплообменника подогрева Т-620 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.10975 | 0.010975 | 0 | 0.7 | 0.0017816 | 0.82251 | 8.8009e-08 | 4.0632e-05
С295 | Трубопровод. ШФЛУ от теплообменника Т-601 на загрузку колонны К-601. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 73 | 0.2 | 1.46e-06 | 1.99 | 1.99 | 11.0556 | С295 | Трубопровод. ШФЛУ от теплообменника Т-601 на загрузку колонны К-601. | Полное-факел | 12 | 16 | 21 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.80174 | 0.080174 | 7.58 | 2.1 | 0.020036 | 10.5819 | 2.9252e-08 | 1.545e-05
С296 | Трубопровод. ШФЛУ от теплообменника Т-601 на загрузку колонны К-601. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 73 | 0.04 | 2.92e-07 | 1.99 | 0.199 |  | С296 | Трубопровод. ШФЛУ от теплообменника Т-601 на загрузку колонны К-601. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 44 | 89 | 242 | 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.80174 | 0.080174 | 7.92 | 2.1 | 0.020036 | 10.9219 | 5.8504e-09 | 3.1892e-06
С297 | Трубопровод. ШФЛУ от теплообменника Т-601 на загрузку колонны К-601. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 73 | 0.76 | 5.548e-06 | 1.99 | 0 |  | С297 | Трубопровод. ШФЛУ от теплообменника Т-601 на загрузку колонны К-601. | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.75 | 0.075 | 0 | 2.1 | 0 | 2.925 | 0 | 1.6228e-05
С298 | Трубопровод. ШФЛУ от теплообменника Т-601 на загрузку колонны К-601. | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 73 | 0.2 | 7.3e-06 | 0.8955 | 0.8955 | 4.975 | С298 | Трубопровод. ШФЛУ от теплообменника Т-601 на загрузку колонны К-601. | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.098283 | 0.0098283 | 4.48 | 0.7 | 0.0090161 | 5.2971 | 6.5817e-08 | 3.8669e-05
С299 | Трубопровод. ШФЛУ от теплообменника Т-601 на загрузку колонны К-601. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 73 | 0.04 | 1.46e-06 | 0.8955 | 0.8955 |  | С299 | Трубопровод. ШФЛУ от теплообменника Т-601 на загрузку колонны К-601. | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.098283 | 0.0098283 | 5.86 | 0.7 | 0.0090161 | 6.6771 | 1.3163e-08 | 9.7486e-06
С300 | Трубопровод. ШФЛУ от теплообменника Т-601 на загрузку колонны К-601. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 73 | 0.76 | 2.774e-05 | 0.8955 | 0 |  | С300 | Трубопровод. ШФЛУ от теплообменника Т-601 на загрузку колонны К-601. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.098283 | 0.0098283 | 0 | 0.7 | 0.0011937 | 0.80931 | 3.3113e-08 | 2.245e-05
С301 | Трубопровод. Этановая фракция (жидкость) из емкости Е-601 до насосов НЦ-601/1,2. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 115 | 0.2 | 2.3e-06 | 1.58 | 1.58 | 8.7778 | С301 | Трубопровод. Этановая фракция (жидкость) из емкости Е-601 до насосов НЦ-601/1,2. | Полное-факел | 12 | 16 | 21 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.79108 | 0.079108 | 7.58 | 2.1 | 0.015908 | 10.5661 | 3.6588e-08 | 2.4302e-05
С302 | Трубопровод. Этановая фракция (жидкость) из емкости Е-601 до насосов НЦ-601/1,2. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 115 | 0.04 | 4.6e-07 | 1.58 | 0.158 |  | С302 | Трубопровод. Этановая фракция (жидкость) из емкости Е-601 до насосов НЦ-601/1,2. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 44 | 89 | 242 | 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.79108 | 0.079108 | 7.92 | 2.1 | 0.015908 | 10.9061 | 7.3176e-09 | 5.0168e-06
С303 | Трубопровод. Этановая фракция (жидкость) из емкости Е-601 до насосов НЦ-601/1,2. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 115 | 0.76 | 8.74e-06 | 1.58 | 0 |  | С303 | Трубопровод. Этановая фракция (жидкость) из емкости Е-601 до насосов НЦ-601/1,2. | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.75 | 0.075 | 0 | 2.1 | 0 | 2.925 | 0 | 2.5564e-05
С304 | Трубопровод. Этановая фракция (жидкость) из емкости Е-601 до насосов НЦ-601/1,2. | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 115 | 0.2 | 1.15e-05 | 0.711 | 0.711 | 3.95 | С304 | Трубопровод. Этановая фракция (жидкость) из емкости Е-601 до насосов НЦ-601/1,2. | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.093486 | 0.0093486 | 4.48 | 0.7 | 0.0071585 | 5.29 | 8.2323e-08 | 6.0835e-05
С305 | Трубопровод. Этановая фракция (жидкость) из емкости Е-601 до насосов НЦ-601/1,2. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 115 | 0.04 | 2.3e-06 | 0.711 | 0.711 |  | С305 | Трубопровод. Этановая фракция (жидкость) из емкости Е-601 до насосов НЦ-601/1,2. | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.093486 | 0.0093486 | 5.86 | 0.7 | 0.0071585 | 6.67 | 1.6465e-08 | 1.5341e-05
С306 | Трубопровод. Этановая фракция (жидкость) из емкости Е-601 до насосов НЦ-601/1,2. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 115 | 0.76 | 4.37e-05 | 0.711 | 0 |  | С306 | Трубопровод. Этановая фракция (жидкость) из емкости Е-601 до насосов НЦ-601/1,2. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.093486 | 0.0093486 | 0 | 0.7 | 0.00094776 | 0.80378 | 4.1417e-08 | 3.5125e-05
С307 | Трубопровод. ШФЛУ от Т-602 на загрузку К-602 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 53 | 0.2 | 1.06e-06 | 1.9 | 1.9 | 10.5556 | С307 | Трубопровод. ШФЛУ от Т-602 на загрузку К-602 | Полное-факел | 12 | 16 | 21 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.7994 | 0.07994 | 7.58 | 2.1 | 0.01913 | 10.5785 | 2.0277e-08 | 1.1213e-05
С308 | Трубопровод. ШФЛУ от Т-602 на загрузку К-602 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 53 | 0.04 | 2.12e-07 | 1.9 | 0.19 |  | С308 | Трубопровод. ШФЛУ от Т-602 на загрузку К-602 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 44 | 89 | 242 | 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.7994 | 0.07994 | 7.92 | 2.1 | 0.01913 | 10.9185 | 4.0555e-09 | 2.3147e-06
С309 | Трубопровод. ШФЛУ от Т-602 на загрузку К-602 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 53 | 0.76 | 4.028e-06 | 1.9 | 0 |  | С309 | Трубопровод. ШФЛУ от Т-602 на загрузку К-602 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.75 | 0.075 | 0 | 2.1 | 0 | 2.925 | 0 | 1.1782e-05
С310 | Трубопровод. ШФЛУ от Т-602 на загрузку К-602 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 53 | 0.2 | 5.3e-06 | 0.855 | 0.855 | 4.75 | С310 | Трубопровод. ШФЛУ от Т-602 на загрузку К-602 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.09723 | 0.009723 | 4.48 | 0.7 | 0.0086083 | 5.2956 | 4.5624e-08 | 2.8066e-05
С311 | Трубопровод. ШФЛУ от Т-602 на загрузку К-602 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 53 | 0.04 | 1.06e-06 | 0.855 | 0.855 |  | С311 | Трубопровод. ШФЛУ от Т-602 на загрузку К-602 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.09723 | 0.009723 | 5.86 | 0.7 | 0.0086083 | 6.6756 | 9.1248e-09 | 7.0761e-06
С312 | Трубопровод. ШФЛУ от Т-602 на загрузку К-602 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 53 | 0.76 | 2.014e-05 | 0.855 | 0 |  | С312 | Трубопровод. ШФЛУ от Т-602 на загрузку К-602 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.09723 | 0.009723 | 0 | 0.7 | 0.0011397 | 0.80809 | 2.2954e-08 | 1.6275e-05
С313 | Трубопровод. ШФЛУ от К-602 в Т-605 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 31 | 0.2 | 6.2e-07 | 1.93 | 1.93 | 10.7222 | С313 | Трубопровод. ШФЛУ от К-602 в Т-605 | Полное-факел | 12 | 16 | 21 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.80018 | 0.080018 | 7.58 | 2.1 | 0.019432 | 10.5796 | 1.2048e-08 | 6.5594e-06
С314 | Трубопровод. ШФЛУ от К-602 в Т-605 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 31 | 0.04 | 1.24e-07 | 1.93 | 0.193 |  | С314 | Трубопровод. ШФЛУ от К-602 в Т-605 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 44 | 89 | 242 | 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.80018 | 0.080018 | 7.92 | 2.1 | 0.019432 | 10.9196 | 2.4095e-09 | 1.354e-06
С315 | Трубопровод. ШФЛУ от К-602 в Т-605 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 31 | 0.76 | 2.356e-06 | 1.93 | 0 |  | С315 | Трубопровод. ШФЛУ от К-602 в Т-605 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.026 | 21 | 0.75 | 0.075 | 0 | 2.1 | 0 | 2.925 | 0 | 6.8913e-06
С316 | Трубопровод. ШФЛУ от К-602 в Т-605 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 31 | 0.2 | 3.1e-06 | 0.8685 | 0.8685 | 4.825 | С316 | Трубопровод. ШФЛУ от К-602 в Т-605 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.097581 | 0.0097581 | 4.48 | 0.7 | 0.0087442 | 5.2961 | 2.7107e-08 | 1.6418e-05
С317 | Трубопровод. ШФЛУ от К-602 в Т-605 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 31 | 0.04 | 6.2e-07 | 0.8685 | 0.8685 |  | С317 | Трубопровод. ШФЛУ от К-602 в Т-605 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.097581 | 0.0097581 | 5.86 | 0.7 | 0.0087442 | 6.6761 | 5.4214e-09 | 4.1392e-06
С318 | Трубопровод. ШФЛУ от К-602 в Т-605 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 31 | 0.76 | 1.178e-05 | 0.8685 | 0 |  | С318 | Трубопровод. ШФЛУ от К-602 в Т-605 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.026 | 7 | 0.097581 | 0.0097581 | 0 | 0.7 | 0.0011577 | 0.8085 | 1.3638e-08 | 9.5241e-06
С319 | Трубопровод. Пропан от емкости Е-602 до насосов НЦ-603/1,2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 140 | 0.2 | 2.8e-06 | 4 | 4 | 22.2222 | С319 | Трубопровод. Пропан от емкости Е-602 до насосов НЦ-603/1,2
С320 | Трубопровод. Пропан от емкости Е-602 до насосов НЦ-603/1,3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 140 | 0.04 | 5.6e-07 | 4 | 0.4 |  | С320 | Трубопровод. Пропан от емкости Е-602 до насосов НЦ-603/1,3
С321 | Трубопровод. Пропан от емкости Е-602 до насосов НЦ-603/1,4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 140 | 0.76 | 1.064e-05 | 4 | 0 |  | С321 | Трубопровод. Пропан от емкости Е-602 до насосов НЦ-603/1,4
С322 | Трубопровод. Пропан от емкости Е-602 до насосов НЦ-603/1,5 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 140 | 0.2 | 1.4e-05 | 1.8 | 1.8 | 10 | С322 | Трубопровод. Пропан от емкости Е-602 до насосов НЦ-603/1,5
С323 | Трубопровод. Пропан от емкости Е-602 до насосов НЦ-603/1,6 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 140 | 0.04 | 2.8e-06 | 1.8 | 1.8 |  | С323 | Трубопровод. Пропан от емкости Е-602 до насосов НЦ-603/1,6
С324 | Трубопровод. Пропан от емкости Е-602 до насосов НЦ-603/1,7 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 140 | 0.76 | 5.32e-05 | 1.8 | 0 |  | С324 | Трубопровод. Пропан от емкости Е-602 до насосов НЦ-603/1,7
С325 | Трубопровод. Пропан жидкий на СГП от заводского забора до автодороги товарного цеха | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 110 | 0.2 | 2.2e-06 | 2.6 | 2.6 | 14.4444 | С325 | Трубопровод. Пропан жидкий на СГП от заводского забора до автодороги товарного цеха
С326 | Трубопровод. Пропан жидкий на СГП от заводского забора до автодороги товарного цеха | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 110 | 0.04 | 4.4e-07 | 2.6 | 0.26 |  | С326 | Трубопровод. Пропан жидкий на СГП от заводского забора до автодороги товарного цеха
С327 | Трубопровод. Пропан жидкий на СГП от заводского забора до автодороги товарного цеха | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 110 | 0.76 | 8.36e-06 | 2.6 | 0 |  | С327 | Трубопровод. Пропан жидкий на СГП от заводского забора до автодороги товарного цеха
С328 | Трубопровод. Пропан жидкий на СГП от заводского забора до автодороги товарного цеха | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 110 | 0.2 | 1.1e-05 | 1.17 | 1.17 | 6.5 | С328 | Трубопровод. Пропан жидкий на СГП от заводского забора до автодороги товарного цеха
С329 | Трубопровод. Пропан жидкий на СГП от заводского забора до автодороги товарного цеха | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 110 | 0.04 | 2.2e-06 | 1.17 | 1.17 |  | С329 | Трубопровод. Пропан жидкий на СГП от заводского забора до автодороги товарного цеха
С330 | Трубопровод. Пропан жидкий на СГП от заводского забора до автодороги товарного цеха | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 110 | 0.76 | 4.18e-05 | 1.17 | 0 |  | С330 | Трубопровод. Пропан жидкий на СГП от заводского забора до автодороги товарного цеха
С331 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от емкости Е-603 до насосов Н-605/1,2. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 150 | 0.2 | 3e-06 | 2.69 | 2.69 | 14.9444 | С331 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от емкости Е-603 до насосов Н-605/1,2.
С332 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от емкости Е-603 до насосов Н-605/1,2. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 150 | 0.04 | 6e-07 | 2.69 | 0.269 |  | С332 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от емкости Е-603 до насосов Н-605/1,2.
С333 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от емкости Е-603 до насосов Н-605/1,2. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 150 | 0.76 | 1.14e-05 | 2.69 | 0 |  | С333 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от емкости Е-603 до насосов Н-605/1,2.
С334 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от емкости Е-603 до насосов Н-605/1,2. | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 150 | 0.2 | 1.5e-05 | 1.2105 | 1.2105 | 6.725 | С334 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от емкости Е-603 до насосов Н-605/1,2.
С335 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от емкости Е-603 до насосов Н-605/1,2. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 150 | 0.04 | 3e-06 | 1.2105 | 1.2105 |  | С335 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от емкости Е-603 до насосов Н-605/1,2.
С336 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от емкости Е-603 до насосов Н-605/1,2. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 150 | 0.76 | 5.7e-05 | 1.2105 | 0 |  | С336 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от емкости Е-603 до насосов Н-605/1,2.
С337 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от колонны К-604 в испаритель Т-614 и от испарителя Т-614 до колонны К-604. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 32 | 0.2 | 6.4e-07 | 2.38 | 2.38 | 13.2222 | С337 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от колонны К-604 в испаритель Т-614 и от испарителя Т-614 до колонны К-604.
С338 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от колонны К-604 в испаритель Т-614 и от испарителя Т-614 до колонны К-604. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 32 | 0.04 | 1.28e-07 | 2.38 | 0.238 |  | С338 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от колонны К-604 в испаритель Т-614 и от испарителя Т-614 до колонны К-604.
С339 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от колонны К-604 в испаритель Т-614 и от испарителя Т-614 до колонны К-604. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 32 | 0.76 | 2.432e-06 | 2.38 | 0 |  | С339 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от колонны К-604 в испаритель Т-614 и от испарителя Т-614 до колонны К-604.
С340 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от колонны К-604 в испаритель Т-614 и от испарителя Т-614 до колонны К-604. | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 32 | 0.2 | 3.2e-06 | 1.071 | 1.071 | 5.95 | С340 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от колонны К-604 в испаритель Т-614 и от испарителя Т-614 до колонны К-604.
С341 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от колонны К-604 в испаритель Т-614 и от испарителя Т-614 до колонны К-604. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 32 | 0.04 | 6.4e-07 | 1.071 | 1.071 |  | С341 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от колонны К-604 в испаритель Т-614 и от испарителя Т-614 до колонны К-604.
С342 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от колонны К-604 в испаритель Т-614 и от испарителя Т-614 до колонны К-604. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 32 | 0.76 | 1.216e-05 | 1.071 | 0 |  | С342 | Трубопровод. Бутановая фракция (жидкость) от колонны К-604 в испаритель Т-614 и от испарителя Т-614 до колонны К-604.
С343 | Трубопровод. Дебутанизированный ШФЛУ от испарителя Т-608 до колонны К-605 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 13 | 0.2 | 2.6e-07 | 2.99 | 2.99 | 16.6111 | С343 | Трубопровод. Дебутанизированный ШФЛУ от испарителя Т-608 до колонны К-605
С344 | Трубопровод. Дебутанизированный ШФЛУ от испарителя Т-608 до колонны К-605 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 13 | 0.04 | 5.2e-08 | 2.99 | 0.299 |  | С344 | Трубопровод. Дебутанизированный ШФЛУ от испарителя Т-608 до колонны К-605
С345 | Трубопровод. Дебутанизированный ШФЛУ от испарителя Т-608 до колонны К-605 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 13 | 0.76 | 9.88e-07 | 2.99 | 0 |  | С345 | Трубопровод. Дебутанизированный ШФЛУ от испарителя Т-608 до колонны К-605
С346 | Трубопровод. Дебутанизированный ШФЛУ от испарителя Т-608 до колонны К-605 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 13 | 0.2 | 1.3e-06 | 1.3455 | 1.3455 | 7.475 | С346 | Трубопровод. Дебутанизированный ШФЛУ от испарителя Т-608 до колонны К-605
С347 | Трубопровод. Дебутанизированный ШФЛУ от испарителя Т-608 до колонны К-605 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 13 | 0.04 | 2.6e-07 | 1.3455 | 1.3455 |  | С347 | Трубопровод. Дебутанизированный ШФЛУ от испарителя Т-608 до колонны К-605
С348 | Трубопровод. Дебутанизированный ШФЛУ от испарителя Т-608 до колонны К-605 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 13 | 0.76 | 4.94e-06 | 1.3455 | 0 |  | С348 | Трубопровод. Дебутанизированный ШФЛУ от испарителя Т-608 до колонны К-605
С349 | Трубопровод. Линия нормального бутана от заводского забора до автодороги товарного цеха. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 311 | 0.2 | 6.22e-06 | 3.05 | 3.05 | 16.9444 | С349 | Трубопровод. Линия нормального бутана от заводского забора до автодороги товарного цеха.
С350 | Трубопровод. Линия нормального бутана от заводского забора до автодороги товарного цеха. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 311 | 0.04 | 1.244e-06 | 3.05 | 0.305 |  | С350 | Трубопровод. Линия нормального бутана от заводского забора до автодороги товарного цеха.
С351 | Трубопровод. Линия нормального бутана от заводского забора до автодороги товарного цеха. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 311 | 0.76 | 2.3636e-05 | 3.05 | 0 |  | С351 | Трубопровод. Линия нормального бутана от заводского забора до автодороги товарного цеха.
С352 | Трубопровод. Линия нормального бутана от заводского забора до автодороги товарного цеха. | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 311 | 0.2 | 3.11e-05 | 1.3725 | 1.3725 | 7.625 | С352 | Трубопровод. Линия нормального бутана от заводского забора до автодороги товарного цеха.
С353 | Трубопровод. Линия нормального бутана от заводского забора до автодороги товарного цеха. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 311 | 0.04 | 6.22e-06 | 1.3725 | 1.3725 |  | С353 | Трубопровод. Линия нормального бутана от заводского забора до автодороги товарного цеха.
С354 | Трубопровод. Линия нормального бутана от заводского забора до автодороги товарного цеха. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 311 | 0.76 | 0.00011818 | 1.3725 | 0 |  | С354 | Трубопровод. Линия нормального бутана от заводского забора до автодороги товарного цеха.
С355 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от емкости Е-608 до насосов НЦ-612/1-3. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 58 | 0.2 | 1.16e-06 | 2.32 | 2.32 | 12.8889 | С355 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от емкости Е-608 до насосов НЦ-612/1-3.
С356 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от емкости Е-608 до насосов НЦ-612/1-3. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 58 | 0.04 | 2.32e-07 | 2.32 | 0.232 |  | С356 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от емкости Е-608 до насосов НЦ-612/1-3.
С357 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от емкости Е-608 до насосов НЦ-612/1-3. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 58 | 0.76 | 4.408e-06 | 2.32 | 0 |  | С357 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от емкости Е-608 до насосов НЦ-612/1-3.
С358 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от емкости Е-608 до насосов НЦ-612/1-3. | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 58 | 0.2 | 5.8e-06 | 1.044 | 1.044 | 5.8 | С358 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от емкости Е-608 до насосов НЦ-612/1-3.
С359 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от емкости Е-608 до насосов НЦ-612/1-3. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 58 | 0.04 | 1.16e-06 | 1.044 | 1.044 |  | С359 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от емкости Е-608 до насосов НЦ-612/1-3.
С360 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от емкости Е-608 до насосов НЦ-612/1-3. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 58 | 0.76 | 2.204e-05 | 1.044 | 0 |  | С360 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от емкости Е-608 до насосов НЦ-612/1-3.
С361 | Трубопровод. Керосин теплоноситель от насосов НЦ-612/1,2,3 до печей П-601/3,4. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 290 | 0.2 | 5.8e-06 | 10.3 | 10.3 | 28.6111 | С361 | Трубопровод. Керосин теплоноситель от насосов НЦ-612/1,2,3 до печей П-601/3,4.
С362 | Трубопровод. Керосин теплоноситель от насосов НЦ-612/1,2,3 до печей П-601/3,4. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 290 | 0.04 | 1.16e-06 | 10.3 | 1.03 |  | С362 | Трубопровод. Керосин теплоноситель от насосов НЦ-612/1,2,3 до печей П-601/3,4.
С363 | Трубопровод. Керосин теплоноситель от насосов НЦ-612/1,2,3 до печей П-601/3,4. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 290 | 0.76 | 2.204e-05 | 10.3 | 0 |  | С363 | Трубопровод. Керосин теплоноситель от насосов НЦ-612/1,2,3 до печей П-601/3,4.
С364 | Трубопровод. Керосин теплоноситель от насосов НЦ-612/1,2,3 до печей П-601/3,4. | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 290 | 0.2 | 2.9e-05 | 4.635 | 4.635 | 12.875 | С364 | Трубопровод. Керосин теплоноситель от насосов НЦ-612/1,2,3 до печей П-601/3,4.
С365 | Трубопровод. Керосин теплоноситель от насосов НЦ-612/1,2,3 до печей П-601/3,4. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 290 | 0.04 | 5.8e-06 | 4.635 | 4.635 |  | С365 | Трубопровод. Керосин теплоноситель от насосов НЦ-612/1,2,3 до печей П-601/3,4.
С366 | Трубопровод. Керосин теплоноситель от насосов НЦ-612/1,2,3 до печей П-601/3,4. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 290 | 0.76 | 0.0001102 | 4.635 | 0 |  | С366 | Трубопровод. Керосин теплоноситель от насосов НЦ-612/1,2,3 до печей П-601/3,4.
С367 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от печей П-601/3,4 к испарителям Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменникам Т-601, 611, 620, 622. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 722 | 0.2 | 1.444e-05 | 6.24 | 6.24 | 17.3333 | С367 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от печей П-601/3,4 к испарителям Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменникам Т-601, 611, 620, 622.
С368 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от печей П-601/3,4 к испарителям Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменникам Т-601, 611, 620, 622. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 722 | 0.04 | 2.888e-06 | 6.24 | 0.624 |  | С368 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от печей П-601/3,4 к испарителям Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменникам Т-601, 611, 620, 622.
С369 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от печей П-601/3,4 к испарителям Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменникам Т-601, 611, 620, 622. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 722 | 0.76 | 5.4872e-05 | 6.24 | 0 |  | С369 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от печей П-601/3,4 к испарителям Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменникам Т-601, 611, 620, 622.
С370 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от печей П-601/3,4 к испарителям Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменникам Т-601, 611, 620, 622. | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 722 | 0.2 | 7.22e-05 | 2.808 | 2.808 | 7.8 | С370 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от печей П-601/3,4 к испарителям Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменникам Т-601, 611, 620, 622.
С371 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от печей П-601/3,4 к испарителям Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменникам Т-601, 611, 620, 622. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 722 | 0.04 | 1.444e-05 | 2.808 | 2.808 |  | С371 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от печей П-601/3,4 к испарителям Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменникам Т-601, 611, 620, 622.
С372 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от печей П-601/3,4 к испарителям Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменникам Т-601, 611, 620, 622. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 722 | 0.76 | 0.00027436 | 2.808 | 0 |  | С372 | Трубопровод. Керосин теплоноситель прямой от печей П-601/3,4 к испарителям Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменникам Т-601, 611, 620, 622.
С373 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 590 | 0.2 | 1.18e-05 | 6.24 | 6.24 | 17.3333 | С373 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608
С374 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 590 | 0.04 | 2.36e-06 | 6.24 | 0.624 |  | С374 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608
С375 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 590 | 0.76 | 4.484e-05 | 6.24 | 0 |  | С375 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608
С376 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 590 | 0.2 | 5.9e-05 | 2.808 | 2.808 | 7.8 | С376 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608
С377 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 590 | 0.04 | 1.18e-05 | 2.808 | 2.808 |  | С377 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608
С378 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 590 | 0.76 | 0.0002242 | 2.808 | 0 |  | С378 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608
С379 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 410 | 0.2 | 8.2e-06 | 6.24 | 6.24 | 17.3333 | С379 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608
С380 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 410 | 0.04 | 1.64e-06 | 6.24 | 0.624 |  | С380 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608
С381 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 410 | 0.76 | 3.116e-05 | 6.24 | 0 |  | С381 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608
С382 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 410 | 0.2 | 4.1e-05 | 2.808 | 2.808 | 7.8 | С382 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608
С383 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 410 | 0.04 | 8.2e-06 | 2.808 | 2.808 |  | С383 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608
С384 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 410 | 0.76 | 0.0001558 | 2.808 | 0 |  | С384 | Трубопровод. Керосин теплоноситель обратный от испарителей Т-602, 605, 608, 614, 618 и теплообменников Т-611, 622, 601, 620 до емкости Е-608
С385 | Трубопровод. Линия передавливания углеводородного конденсата из емкостей Е-611, 613/1,2 в линию ШФЛУ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 225 | 0.2 | 4.5e-06 | 5.22 | 5.22 | 14.5 | С385 | Трубопровод. Линия передавливания углеводородного конденсата из емкостей Е-611, 613/1,2 в линию ШФЛУ
С386 | Трубопровод. Линия передавливания углеводородного конденсата из емкостей Е-611, 613/1,2 в линию ШФЛУ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 225 | 0.04 | 9e-07 | 5.22 | 0.522 |  | С386 | Трубопровод. Линия передавливания углеводородного конденсата из емкостей Е-611, 613/1,2 в линию ШФЛУ
С387 | Трубопровод. Линия передавливания углеводородного конденсата из емкостей Е-611, 613/1,2 в линию ШФЛУ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 225 | 0.76 | 1.71e-05 | 5.22 | 0 |  | С387 | Трубопровод. Линия передавливания углеводородного конденсата из емкостей Е-611, 613/1,2 в линию ШФЛУ
С388 | Трубопровод. Линия передавливания углеводородного конденсата из емкостей Е-611, 613/1,2 в линию ШФЛУ | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 225 | 0.2 | 2.25e-05 | 2.349 | 2.349 | 6.525 | С388 | Трубопровод. Линия передавливания углеводородного конденсата из емкостей Е-611, 613/1,2 в линию ШФЛУ
С389 | Трубопровод. Линия передавливания углеводородного конденсата из емкостей Е-611, 613/1,2 в линию ШФЛУ | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 225 | 0.04 | 4.5e-06 | 2.349 | 2.349 |  | С389 | Трубопровод. Линия передавливания углеводородного конденсата из емкостей Е-611, 613/1,2 в линию ШФЛУ
С390 | Трубопровод. Линия передавливания углеводородного конденсата из емкостей Е-611, 613/1,2 в линию ШФЛУ | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 225 | 0.76 | 8.55e-05 | 2.349 | 0 |  | С390 | Трубопровод. Линия передавливания углеводородного конденсата из емкостей Е-611, 613/1,2 в линию ШФЛУ
С391 | Трубопровод. Линия норм. бутана с выкида насосов НЦ-605/1,2 на загрузку колонны К-2 ГФУ-2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 87 | 0.2 | 1.74e-06 | 5.31 | 5.31 | 14.75 | С391 | Трубопровод. Линия норм. бутана с выкида насосов НЦ-605/1,2 на загрузку колонны К-2 ГФУ-2
С392 | Трубопровод. Линия норм. бутана с выкида насосов НЦ-605/1,2 на загрузку колонны К-2 ГФУ-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 87 | 0.04 | 3.48e-07 | 5.31 | 0.531 |  | С392 | Трубопровод. Линия норм. бутана с выкида насосов НЦ-605/1,2 на загрузку колонны К-2 ГФУ-3
С393 | Трубопровод. Линия норм. бутана с выкида насосов НЦ-605/1,2 на загрузку колонны К-2 ГФУ-4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 87 | 0.76 | 6.612e-06 | 5.31 | 0 |  | С393 | Трубопровод. Линия норм. бутана с выкида насосов НЦ-605/1,2 на загрузку колонны К-2 ГФУ-4
С394 | Трубопровод. Линия норм. бутана с выкида насосов НЦ-605/1,2 на загрузку колонны К-2 ГФУ-5 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 87 | 0.2 | 8.7e-06 | 2.3895 | 2.3895 | 6.6375 | С394 | Трубопровод. Линия норм. бутана с выкида насосов НЦ-605/1,2 на загрузку колонны К-2 ГФУ-5
С395 | Трубопровод. Линия норм. бутана с выкида насосов НЦ-605/1,2 на загрузку колонны К-2 ГФУ-6 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 87 | 0.04 | 1.74e-06 | 2.3895 | 2.3895 |  | С395 | Трубопровод. Линия норм. бутана с выкида насосов НЦ-605/1,2 на загрузку колонны К-2 ГФУ-6
С396 | Трубопровод. Линия норм. бутана с выкида насосов НЦ-605/1,2 на загрузку колонны К-2 ГФУ-7 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 87 | 0.76 | 3.306e-05 | 2.3895 | 0 |  | С396 | Трубопровод. Линия норм. бутана с выкида насосов НЦ-605/1,2 на загрузку колонны К-2 ГФУ-7
С397 | Трубопровод. Линия изобутановой фракции с ГФУ-2 в теплообменник Т-611 на загрузку колонны К-604. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 225 | 0.2 | 4.5e-06 | 5.31 | 5.31 | 14.75 | С397 | Трубопровод. Линия изобутановой фракции с ГФУ-2 в теплообменник Т-611 на загрузку колонны К-604.
С398 | Трубопровод. Линия изобутановой фракции с ГФУ-2 в теплообменник Т-611 на загрузку колонны К-604. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 225 | 0.04 | 9e-07 | 5.31 | 0.531 |  | С398 | Трубопровод. Линия изобутановой фракции с ГФУ-2 в теплообменник Т-611 на загрузку колонны К-604.
С399 | Трубопровод. Линия изобутановой фракции с ГФУ-2 в теплообменник Т-611 на загрузку колонны К-604. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 225 | 0.76 | 1.71e-05 | 5.31 | 0 |  | С399 | Трубопровод. Линия изобутановой фракции с ГФУ-2 в теплообменник Т-611 на загрузку колонны К-604.
С400 | Трубопровод. Линия изобутановой фракции с ГФУ-2 в теплообменник Т-611 на загрузку колонны К-604. | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 225 | 0.2 | 2.25e-05 | 2.3895 | 2.3895 | 6.6375 | С400 | Трубопровод. Линия изобутановой фракции с ГФУ-2 в теплообменник Т-611 на загрузку колонны К-604.
С401 | Трубопровод. Линия изобутановой фракции с ГФУ-2 в теплообменник Т-611 на загрузку колонны К-604. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 225 | 0.04 | 4.5e-06 | 2.3895 | 2.3895 |  | С401 | Трубопровод. Линия изобутановой фракции с ГФУ-2 в теплообменник Т-611 на загрузку колонны К-604.
С402 | Трубопровод. Линия изобутановой фракции с ГФУ-2 в теплообменник Т-611 на загрузку колонны К-604. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 225 | 0.76 | 8.55e-05 | 2.3895 | 0 |  | С402 | Трубопровод. Линия изобутановой фракции с ГФУ-2 в теплообменник Т-611 на загрузку колонны К-604.
С403 | Трубопровод. Углеводороды жидкие (УЖ) на СГП от сети завода до заводского забора | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 1e-07 | 87 | 0.2 | 1.74e-06 | 4.76 | 4.76 | 13.2222 | С403 | Трубопровод. Углеводороды жидкие (УЖ) на СГП от сети завода до заводского забора
С404 | Трубопровод. Углеводороды жидкие (УЖ) на СГП от сети завода до заводского забора | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-07 | 87 | 0.04 | 3.48e-07 | 4.76 | 0.476 |  | С404 | Трубопровод. Углеводороды жидкие (УЖ) на СГП от сети завода до заводского забора
С405 | Трубопровод. Углеводороды жидкие (УЖ) на СГП от сети завода до заводского забора | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 87 | 0.76 | 6.612e-06 | 4.76 | 0 |  | С405 | Трубопровод. Углеводороды жидкие (УЖ) на СГП от сети завода до заводского забора
С406 | Трубопровод. Углеводороды жидкие (УЖ) на СГП от сети завода до заводского забора | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 5e-07 | 87 | 0.2 | 8.7e-06 | 2.142 | 2.142 | 5.95 | С406 | Трубопровод. Углеводороды жидкие (УЖ) на СГП от сети завода до заводского забора
С407 | Трубопровод. Углеводороды жидкие (УЖ) на СГП от сети завода до заводского забора | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 5e-07 | 87 | 0.04 | 1.74e-06 | 2.142 | 2.142 |  | С407 | Трубопровод. Углеводороды жидкие (УЖ) на СГП от сети завода до заводского забора
С408 | Трубопровод. Углеводороды жидкие (УЖ) на СГП от сети завода до заводского забора | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 87 | 0.76 | 3.306e-05 | 2.142 | 0 |  | С408 | Трубопровод. Углеводороды жидкие (УЖ) на СГП от сети завода до заводского забора
С409 | Трубопровод. Компрессионный бензин от сетей завода до заводского забора | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 3e-07 | 237 | 0.2 | 1.422e-05 | 5.31 | 5.31 | 14.75 | С409 | Трубопровод. Компрессионный бензин от сетей завода до заводского забора
С410 | Трубопровод. Компрессионный бензин от сетей завода до заводского забора | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 237 | 0.04 | 2.844e-06 | 5.31 | 0.531 |  | С410 | Трубопровод. Компрессионный бензин от сетей завода до заводского забора
С411 | Трубопровод. Компрессионный бензин от сетей завода до заводского забора | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 237 | 0.76 | 5.4036e-05 | 5.31 | 0 |  | С411 | Трубопровод. Компрессионный бензин от сетей завода до заводского забора
С412 | Трубопровод. Компрессионный бензин от сетей завода до заводского забора | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 237 | 0.2 | 9.48e-05 | 2.3895 | 2.3895 | 6.6375 | С412 | Трубопровод. Компрессионный бензин от сетей завода до заводского забора
С413 | Трубопровод. Компрессионный бензин от сетей завода до заводского забора | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 237 | 0.04 | 1.896e-05 | 2.3895 | 2.3895 |  | С413 | Трубопровод. Компрессионный бензин от сетей завода до заводского забора
С414 | Трубопровод. Компрессионный бензин от сетей завода до заводского забора | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 237 | 0.76 | 0.00036024 | 2.3895 | 0 |  | С414 | Трубопровод. Компрессионный бензин от сетей завода до заводского забора
С415 | Трубопровод. Компрессионный бензин от заводского забора до автодороги товарного цеха | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 3e-07 | 352 | 0.2 | 2.112e-05 | 4.76 | 4.76 | 13.2222 | С415 | Трубопровод. Компрессионный бензин от заводского забора до автодороги товарного цеха
С416 | Трубопровод. Компрессионный бензин от заводского забора до автодороги товарного цеха | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 352 | 0.04 | 4.224e-06 | 4.76 | 0.476 |  | С416 | Трубопровод. Компрессионный бензин от заводского забора до автодороги товарного цеха
С417 | Трубопровод. Компрессионный бензин от заводского забора до автодороги товарного цеха | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 352 | 0.76 | 8.0256e-05 | 4.76 | 0 |  | С417 | Трубопровод. Компрессионный бензин от заводского забора до автодороги товарного цеха
С418 | Трубопровод. Компрессионный бензин от заводского забора до автодороги товарного цеха | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 352 | 0.2 | 0.0001408 | 2.142 | 2.142 | 5.95 | С418 | Трубопровод. Компрессионный бензин от заводского забора до автодороги товарного цеха
С419 | Трубопровод. Компрессионный бензин от заводского забора до автодороги товарного цеха | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 352 | 0.04 | 2.816e-05 | 2.142 | 2.142 |  | С419 | Трубопровод. Компрессионный бензин от заводского забора до автодороги товарного цеха
С420 | Трубопровод. Компрессионный бензин от заводского забора до автодороги товарного цеха | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 352 | 0.76 | 0.00053504 | 2.142 | 0 |  | С420 | Трубопровод. Компрессионный бензин от заводского забора до автодороги товарного цеха
С421 | Сепаратор С-1 II пот. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 5.96 | 1.788 | 238.4 | С421 | Сепаратор С-1 II пот. | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.49649 | 0.049649 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8342 | 4.4048e-09 | 2.9171e-07
С422 | Сепаратор С-1 II пот. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 5.96 | 0.596 | 0 | С422 | Сепаратор С-1 II пот. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.60496 | 0.060496 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.9536 | 1.6738e-08 | 1.1312e-06
С423 | Сепаратор С-1 II пот. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 5.96 | 0 | 0 | С423 | Сепаратор С-1 II пот. | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 1.9722e-06
С424 | Сепаратор С-1 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 2.1 | 2.1 | 7 | С424 | Сепаратор С-1 II пот. | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0996 | 0.00996 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9132 | 1.4498e-08 | 1.5653e-05
С425 | Сепаратор С-1 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 2.1 | 0 | 0 | С425 | Сепаратор С-1 II пот. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0996 | 0.00996 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.81004 | 7.6781e-09 | 1.2961e-05
С426 | Сепаратор С-1 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.8 | 1.8 | 1 | С426 | Сепаратор С-1 II пот. | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0918 | 0.00918 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.9022 | 5.0744e-09 | 1.5609e-05
С427 | Сепаратор С-1 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 1.8 | 1.8 | 0 | С427 | Сепаратор С-1 II пот. | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0918 | 0.00918 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.9022 | 1.9283e-08 | 5.9314e-05
С428 | Сепаратор С-1 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 1.8 | 0 | 0 | С428 | Сепаратор С-1 II пот. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0918 | 0.00918 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.80115 | 1.0212e-08 | 4.871e-05
С429 | Сепаратор С-1 II пот. | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 5.96 | 5.96 | 0 | С429 | Сепаратор С-1 II пот. | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.60496 | 0.060496 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.9536 | 2.2024e-06 | 0.00014884
С430 | Испаритель И-1 II пот | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 4.22 | 1.266 | 168.8 | С430 | Испаритель И-1 II пот | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.48292 | 0.048292 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8193 | 4.4048e-09 | 2.9097e-07
С431 | Испаритель И-1 II пот | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 4.22 | 0.422 | 0 | С431 | Испаритель И-1 II пот | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.55972 | 0.055972 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.9038 | 1.6738e-08 | 1.1217e-06
С432 | Испаритель И-1 II пот | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 4.22 | 0 | 0 | С432 | Испаритель И-1 II пот | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 1.9722e-06
С433 | Испаритель И-1 II пот | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.8 | 1.8 | 6 | С433 | Испаритель И-1 II пот | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0918 | 0.00918 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9046 | 1.4498e-08 | 1.5618e-05
С434 | Испаритель И-1 II пот | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 1.8 | 0 | 0 | С434 | Испаритель И-1 II пот | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0918 | 0.00918 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.80146 | 7.6781e-09 | 1.2823e-05
С435 | Испаритель И-1 II пот | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.62 | 1.62 | 0.9 | С435 | Испаритель И-1 II пот | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.08712 | 0.008712 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8971 | 5.0744e-09 | 1.5588e-05
С436 | Испаритель И-1 II пот | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 1.62 | 1.62 | 0 | С436 | Испаритель И-1 II пот | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.08712 | 0.008712 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8971 | 1.9283e-08 | 5.9236e-05
С437 | Испаритель И-1 II пот | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 1.62 | 0 | 0 | С437 | Испаритель И-1 II пот | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.08712 | 0.008712 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.796 | 1.0212e-08 | 4.8397e-05
С438 | Испаритель И-1 II пот | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 4.22 | 4.22 | 0 | С438 | Испаритель И-1 II пот | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.55972 | 0.055972 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.9038 | 2.2024e-06 | 0.00014759
С439 | Испаритель И-1/ХХ1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 11.31 | 3.393 | 452.4 | С439 | Испаритель И-1/ХХ1 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.53822 | 0.053822 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8801 | 4.4048e-09 | 2.9401e-07
С440 | Испаритель И-1/ХХ1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 11.31 | 1.131 | 0 | С440 | Испаритель И-1/ХХ1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.74406 | 0.074406 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.1066 | 1.6738e-08 | 1.1602e-06
С441 | Испаритель И-1/ХХ1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 11.31 | 0 | 0 | С441 | Испаритель И-1/ХХ1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 1.9722e-06
С442 | Испаритель И-1/ХХ1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 4.5 | 4.5 | 15 | С442 | Испаритель И-1/ХХ1 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.162 | 0.0162 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9818 | 1.4498e-08 | 1.5927e-05
С443 | Испаритель И-1/ХХ1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 4.5 | 0 | 0 | С443 | Испаритель И-1/ХХ1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.162 | 0.0162 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.87868 | 7.6781e-09 | 1.4059e-05
С444 | Испаритель И-1/ХХ1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 2.16 | 2.16 | 1.2 | С444 | Испаритель И-1/ХХ1 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.10116 | 0.010116 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.9125 | 5.0744e-09 | 1.565e-05
С445 | Испаритель И-1/ХХ1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 2.16 | 2.16 | 0 | С445 | Испаритель И-1/ХХ1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.10116 | 0.010116 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.9125 | 1.9283e-08 | 5.9471e-05
С446 | Испаритель И-1/ХХ1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 2.16 | 0 | 0 | С446 | Испаритель И-1/ХХ1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.10116 | 0.010116 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.81144 | 1.0212e-08 | 4.9336e-05
С447 | Испаритель И-1/ХХ1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 11.31 | 11.31 | 0 | С447 | Испаритель И-1/ХХ1 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.74406 | 0.074406 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.1066 | 2.2024e-06 | 0.00015266
С448 | Испаритель И-2 II пот. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 4.22 | 1.266 | 168.8 | С448 | Испаритель И-2 II пот. | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.48292 | 0.048292 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8193 | 4.4048e-09 | 2.9097e-07
С449 | Испаритель И-2 II пот. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 4.22 | 0.422 | 0 | С449 | Испаритель И-2 II пот. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.55972 | 0.055972 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.9038 | 1.6738e-08 | 1.1217e-06
С450 | Испаритель И-2 II пот. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 4.22 | 0 | 0 | С450 | Испаритель И-2 II пот. | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 1.9722e-06
С451 | Испаритель И-2 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 3 | 3 | 10 | С451 | Испаритель И-2 II пот. | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.123 | 0.0123 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9389 | 1.4498e-08 | 1.5756e-05
С452 | Испаритель И-2 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 3 | 0 | 0 | С452 | Испаритель И-2 II пот. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.123 | 0.0123 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.83578 | 7.6781e-09 | 1.3372e-05
С453 | Испаритель И-2 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.26 | 1.26 | 0.7 | С453 | Испаритель И-2 II пот. | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.07776 | 0.007776 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8868 | 5.0744e-09 | 1.5547e-05
С454 | Испаритель И-2 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 1.26 | 1.26 | 0 | С454 | Испаритель И-2 II пот. | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.07776 | 0.007776 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8868 | 1.9283e-08 | 5.9079e-05
С455 | Испаритель И-2 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 1.26 | 0 | 0 | С455 | Испаритель И-2 II пот. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.07776 | 0.007776 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.7857 | 1.0212e-08 | 4.7771e-05
С456 | Испаритель И-2 II пот. | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 4.22 | 4.22 | 0 | С456 | Испаритель И-2 II пот. | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.55972 | 0.055972 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.9038 | 2.2024e-06 | 0.00014759
С457 | Деметанизатор К-1 II пот | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 3.78 | 1.134 | 151.2 | С457 | Деметанизатор К-1 II пот | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.47948 | 0.047948 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8155 | 4.4048e-09 | 2.9078e-07
С458 | Деметанизатор К-1 II пот | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 3.78 | 0.378 | 0 | С458 | Деметанизатор К-1 II пот | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.54828 | 0.054828 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8912 | 1.6738e-08 | 1.1193e-06
С459 | Деметанизатор К-1 II пот | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 3.78 | 0 | 0 | С459 | Деметанизатор К-1 II пот | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 1.9722e-06
С460 | Деметанизатор К-1 II пот | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 2.7 | 2.7 | 9 | С460 | Деметанизатор К-1 II пот | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.1152 | 0.01152 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9303 | 1.4498e-08 | 1.5721e-05
С461 | Деметанизатор К-1 II пот | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 2.7 | 0 | 0 | С461 | Деметанизатор К-1 II пот | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.1152 | 0.01152 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.8272 | 7.6781e-09 | 1.3235e-05
С462 | Деметанизатор К-1 II пот | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | С462 | Деметанизатор К-1 II пот | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0684 | 0.00684 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8765 | 5.0744e-09 | 1.5506e-05
С463 | Деметанизатор К-1 II пот | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.9 | 0.9 | 0 | С463 | Деметанизатор К-1 II пот | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0684 | 0.00684 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8765 | 1.9283e-08 | 5.8923e-05
С464 | Деметанизатор К-1 II пот | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.9 | 0 | 0 | С464 | Деметанизатор К-1 II пот | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0684 | 0.00684 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.77541 | 1.0212e-08 | 4.7145e-05
С465 | Деметанизатор К-1 II пот | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 3.78 | 3.78 | 0 | С465 | Деметанизатор К-1 II пот | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.54828 | 0.054828 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8912 | 2.2024e-06 | 0.00014728
С466 | Этановая колонна II пот | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 6.79 | 2.037 | 271.6 | С466 | Этановая колонна II пот | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.50296 | 0.050296 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8414 | 4.4048e-09 | 2.9207e-07
С467 | Этановая колонна II пот | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 6.79 | 0.679 | 0 | С467 | Этановая колонна II пот | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.62654 | 0.062654 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.9773 | 1.6738e-08 | 1.1357e-06
С468 | Этановая колонна II пот | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 6.79 | 0 | 0 | С468 | Этановая колонна II пот | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 1.9722e-06
С469 | Этановая колонна II пот | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 2.55 | 2.55 | 8.5 | С469 | Этановая колонна II пот | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.1113 | 0.01113 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9261 | 1.4498e-08 | 1.5704e-05
С470 | Этановая колонна II пот | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 2.55 | 0 | 0 | С470 | Этановая колонна II пот | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.1113 | 0.01113 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.82291 | 7.6781e-09 | 1.3167e-05
С471 | Этановая колонна II пот | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.99 | 0.99 | 0.55 | С471 | Этановая колонна II пот | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.07074 | 0.007074 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8791 | 5.0744e-09 | 1.5516e-05
С472 | Этановая колонна II пот | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.99 | 0.99 | 0 | С472 | Этановая колонна II пот | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.07074 | 0.007074 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8791 | 1.9283e-08 | 5.8962e-05
С473 | Этановая колонна II пот | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.99 | 0 | 0 | С473 | Этановая колонна II пот | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.07074 | 0.007074 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.77798 | 1.0212e-08 | 4.7301e-05
С474 | Этановая колонна II пот | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 6.79 | 6.79 | 0 | С474 | Этановая колонна II пот | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.62654 | 0.062654 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.9773 | 2.2024e-06 | 0.00014943
С475 | Этановая колонна К-1/ХХ1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 6.709 | 2.0127 | 268.36 | С475 | Этановая колонна К-1/ХХ1 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.50233 | 0.050233 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8407 | 4.4048e-09 | 2.9203e-07
С476 | Этановая колонна К-1/ХХ2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 6.709 | 0.6709 | 0 | С476 | Этановая колонна К-1/ХХ2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.62443 | 0.062443 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.975 | 1.6738e-08 | 1.1352e-06
С477 | Этановая колонна К-1/ХХ3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 6.709 | 0 | 0 | С477 | Этановая колонна К-1/ХХ3 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 1.9722e-06
С478 | Этановая колонна К-1/ХХ4 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 2.49 | 2.49 | 8.3 | С478 | Этановая колонна К-1/ХХ4 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.10974 | 0.010974 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9243 | 1.4498e-08 | 1.5697e-05
С479 | Этановая колонна К-1/ХХ5 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 2.49 | 0 | 0 | С479 | Этановая колонна К-1/ХХ5 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.10974 | 0.010974 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.82119 | 7.6781e-09 | 1.3139e-05
С480 | Этановая колонна К-1/ХХ6 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.918 | 0.918 | 0.51 | С480 | Этановая колонна К-1/ХХ6 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.068868 | 0.0068868 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.877 | 5.0744e-09 | 1.5508e-05
С481 | Этановая колонна К-1/ХХ7 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.918 | 0.918 | 0 | С481 | Этановая колонна К-1/ХХ7 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.068868 | 0.0068868 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.877 | 1.9283e-08 | 5.8931e-05
С482 | Этановая колонна К-1/ХХ8 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.918 | 0 | 0 | С482 | Этановая колонна К-1/ХХ8 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.068868 | 0.0068868 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.77592 | 1.0212e-08 | 4.7176e-05
С483 | Этановая колонна К-1/ХХ9 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 6.709 | 6.709 | 0 | С483 | Этановая колонна К-1/ХХ9 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.62443 | 0.062443 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.975 | 2.2024e-06 | 0.00014937
С484 | Емкость Е-2 II пот. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 9.5 | 2.85 | 380 | С484 | Емкость Е-2 II пот. | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.5241 | 0.05241 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8646 | 4.4048e-09 | 2.9323e-07
С485 | Емкость Е-2 II пот. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 9.5 | 0.95 | 0 | С485 | Емкость Е-2 II пот. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.697 | 0.0697 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.0548 | 1.6738e-08 | 1.1504e-06
С486 | Емкость Е-2 II пот. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 9.5 | 0 | 0 | С486 | Емкость Е-2 II пот. | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 1.9722e-06
С487 | Емкость Е-2 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 2.199 | 2.199 | 7.33 | С487 | Емкость Е-2 II пот. | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.10217 | 0.010217 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.916 | 1.4498e-08 | 1.5664e-05
С488 | Емкость Е-2 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 2.199 | 0 | 0 | С488 | Емкость Е-2 II пот. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.10217 | 0.010217 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.81287 | 7.6781e-09 | 1.3006e-05
С489 | Емкость Е-2 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.81 | 0.81 | 0.45 | С489 | Емкость Е-2 II пот. | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06606 | 0.006606 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8739 | 5.0744e-09 | 1.5496e-05
С490 | Емкость Е-2 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.81 | 0.81 | 0 | С490 | Емкость Е-2 II пот. | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06606 | 0.006606 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8739 | 1.9283e-08 | 5.8884e-05
С491 | Емкость Е-2 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.81 | 0 | 0 | С491 | Емкость Е-2 II пот. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06606 | 0.006606 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.77283 | 1.0212e-08 | 4.6988e-05
С492 | Емкость Е-2 II пот. | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 9.5 | 9.5 | 0 | С492 | Емкость Е-2 II пот. | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.697 | 0.0697 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.0548 | 2.2024e-06 | 0.00015137
С493 | Емкость Е-1 II пот. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 5.59 | 1.677 | 223.6 | С493 | Емкость Е-1 II пот. | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.4936 | 0.04936 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8311 | 4.4048e-09 | 2.9155e-07
С494 | Емкость Е-1 II пот. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 5.59 | 0.559 | 0 | С494 | Емкость Е-1 II пот. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.59534 | 0.059534 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.943 | 1.6738e-08 | 1.1292e-06
С495 | Емкость Е-1 II пот. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 5.59 | 0 | 0 | С495 | Емкость Е-1 II пот. | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 1.9722e-06
С496 | Емкость Е-1 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.974 | 1.974 | 6.58 | С496 | Емкость Е-1 II пот. | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.096324 | 0.0096324 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9096 | 1.4498e-08 | 1.5638e-05
С497 | Емкость Е-1 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 1.974 | 0 | 0 | С497 | Емкость Е-1 II пот. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.096324 | 0.0096324 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.80644 | 7.6781e-09 | 1.2903e-05
С498 | Емкость Е-1 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.378 | 0.378 | 0.21 | С498 | Емкость Е-1 II пот. | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.054828 | 0.0054828 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8616 | 5.0744e-09 | 1.5446e-05
С499 | Емкость Е-1 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.378 | 0.378 | 0 | С499 | Емкость Е-1 II пот. | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.054828 | 0.0054828 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8616 | 1.9283e-08 | 5.8696e-05
С500 | Емкость Е-1 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.378 | 0 | 0 | С500 | Емкость Е-1 II пот. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.054828 | 0.0054828 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.76048 | 1.0212e-08 | 4.6237e-05
С501 | Емкость Е-1 II пот. | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 5.59 | 5.59 | 0 | С501 | Емкость Е-1 II пот. | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.59534 | 0.059534 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.943 | 2.2024e-06 | 0.00014857
С502 | Отделитель О-8 II пот. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 3.6 | 1.08 | 144 | С502 | Отделитель О-8 II пот. | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.47808 | 0.047808 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.814 | 4.4048e-09 | 2.907e-07
С503 | Отделитель О-8 II пот. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 3.6 | 0.36 | 0 | С503 | Отделитель О-8 II пот. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.5436 | 0.05436 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8861 | 1.6738e-08 | 1.1184e-06
С504 | Отделитель О-8 II пот. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 3.6 | 0 | 0 | С504 | Отделитель О-8 II пот. | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 1.9722e-06
С505 | Отделитель О-8 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.77 | 1.77 | 5.9 | С505 | Отделитель О-8 II пот. | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.09102 | 0.009102 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9037 | 1.4498e-08 | 1.5615e-05
С506 | Отделитель О-8 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 1.77 | 0 | 0 | С506 | Отделитель О-8 II пот. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.09102 | 0.009102 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.8006 | 7.6781e-09 | 1.281e-05
С507 | Отделитель О-8 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.36 | 0.36 | 0.2 | С507 | Отделитель О-8 II пот. | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.05436 | 0.005436 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8611 | 5.0744e-09 | 1.5444e-05
С508 | Отделитель О-8 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.36 | 0.36 | 0 | С508 | Отделитель О-8 II пот. | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.05436 | 0.005436 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8611 | 1.9283e-08 | 5.8688e-05
С509 | Отделитель О-8 II пот. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.36 | 0 | 0 | С509 | Отделитель О-8 II пот. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.05436 | 0.005436 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.75996 | 1.0212e-08 | 4.6206e-05
С510 | Отделитель О-8 II пот. | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 3.6 | 3.6 | 0 | С510 | Отделитель О-8 II пот. | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.5436 | 0.05436 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8861 | 2.2024e-06 | 0.00014715
С511 | Холодильник Х-2а XXI | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 5.43 | 1.629 | 217.2 | С511 | Холодильник Х-2а XXI | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.49235 | 0.049235 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8297 | 4.4048e-09 | 2.9148e-07
С512 | Холодильник Х-2а XXI | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 5.43 | 0.543 | 0 | С512 | Холодильник Х-2а XXI | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.59118 | 0.059118 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.9384 | 1.6738e-08 | 1.1283e-06
С513 | Холодильник Х-2а XXI | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 5.43 | 0 | 0 | С513 | Холодильник Х-2а XXI | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 1.9722e-06
С514 | Холодильник Х-2а XXI | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 2.07 | 2.07 | 6.9 | С514 | Холодильник Х-2а XXI | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.09882 | 0.009882 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9123 | 1.4498e-08 | 1.5649e-05
С515 | Холодильник Х-2а XXI | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 2.07 | 0 | 0 | С515 | Холодильник Х-2а XXI | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.09882 | 0.009882 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.80918 | 7.6781e-09 | 1.2947e-05
С516 | Холодильник Х-2а XXI | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | С516 | Холодильник Х-2а XXI | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0567 | 0.00567 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8636 | 5.0744e-09 | 1.5455e-05
С517 | Холодильник Х-2а XXI | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.45 | 0.45 | 0 | С517 | Холодильник Х-2а XXI | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0567 | 0.00567 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8636 | 1.9283e-08 | 5.8727e-05
С518 | Холодильник Х-2а XXI | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.45 | 0 | 0 | С518 | Холодильник Х-2а XXI | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0567 | 0.00567 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.76254 | 1.0212e-08 | 4.6362e-05
С519 | Холодильник Х-2а XXI | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 5.43 | 5.43 | 0 | С519 | Холодильник Х-2а XXI | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.59118 | 0.059118 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.9384 | 2.2024e-06 | 0.00014846
С520 | Линия основного газа от Т-1а до Х-2, от Х-2 до Х-3, от Х-3 до Т-3, от Т-3 до Х-4, Х-4а, от Х-4, Х-4а до сепараторов С-1 I потока | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 3e-07 | 110 | 0.2 | 6.6e-06 | 3 | 3 | 8.3333 | С520 | Линия основного газа от Т-1а до Х-2, от Х-2 до Х-3, от Х-3 до Т-3, от Т-3 до Х-4, Х-4а, от Х-4, Х-4а до сепараторов С-1 I потока
С521 | Линия основного газа от Т-1а до Х-2, от Х-2 до Х-3, от Х-3 до Т-3, от Т-3 до Х-4, Х-4а, от Х-4, Х-4а до сепараторов С-1 I потока | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 110 | 0.04 | 1.32e-06 | 3 | 0.3 |  | С521 | Линия основного газа от Т-1а до Х-2, от Х-2 до Х-3, от Х-3 до Т-3, от Т-3 до Х-4, Х-4а, от Х-4, Х-4а до сепараторов С-1 I потока
С522 | Линия основного газа от Т-1а до Х-2, от Х-2 до Х-3, от Х-3 до Т-3, от Т-3 до Х-4, Х-4а, от Х-4, Х-4а до сепараторов С-1 I потока | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 110 | 0.76 | 2.508e-05 | 3 | 0 |  | С522 | Линия основного газа от Т-1а до Х-2, от Х-2 до Х-3, от Х-3 до Т-3, от Т-3 до Х-4, Х-4а, от Х-4, Х-4а до сепараторов С-1 I потока
С523 | Линия основного газа от Т-1а до Х-2, от Х-2 до Х-3, от Х-3 до Т-3, от Т-3 до Х-4, Х-4а, от Х-4, Х-4а до сепараторов С-1 I потока | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 110 | 0.2 | 4.4e-05 | 1.35 | 1.35 | 3.75 | С523 | Линия основного газа от Т-1а до Х-2, от Х-2 до Х-3, от Х-3 до Т-3, от Т-3 до Х-4, Х-4а, от Х-4, Х-4а до сепараторов С-1 I потока
С524 | Линия основного газа от Т-1а до Х-2, от Х-2 до Х-3, от Х-3 до Т-3, от Т-3 до Х-4, Х-4а, от Х-4, Х-4а до сепараторов С-1 I потока | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 110 | 0.04 | 8.8e-06 | 1.35 | 1.35 |  | С524 | Линия основного газа от Т-1а до Х-2, от Х-2 до Х-3, от Х-3 до Т-3, от Т-3 до Х-4, Х-4а, от Х-4, Х-4а до сепараторов С-1 I потока
С525 | Линия основного газа от Т-1а до Х-2, от Х-2 до Х-3, от Х-3 до Т-3, от Т-3 до Х-4, Х-4а, от Х-4, Х-4а до сепараторов С-1 I потока | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 110 | 0.76 | 0.0001672 | 1.35 | 0 |  | С525 | Линия основного газа от Т-1а до Х-2, от Х-2 до Х-3, от Х-3 до Т-3, от Т-3 до Х-4, Х-4а, от Х-4, Х-4а до сепараторов С-1 I потока
С526 | Линия подачи жидкого этана из емкости Е-2 II пот. через насос Н-2/ХХ на орошение деэтанизатора К-2 II потока | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 3e-07 | 246 | 0.2 | 1.476e-05 | 2.39 | 2.39 | 6.6389 | С526 | Линия подачи жидкого этана из емкости Е-2 II пот. через насос Н-2/ХХ на орошение деэтанизатора К-2 II потока
С527 | Линия подачи жидкого этана из емкости Е-2 II пот. через насос Н-2/ХХ на орошение деэтанизатора К-2 II потока | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 246 | 0.04 | 2.952e-06 | 2.39 | 0.239 |  | С527 | Линия подачи жидкого этана из емкости Е-2 II пот. через насос Н-2/ХХ на орошение деэтанизатора К-2 II потока
С528 | Линия подачи жидкого этана из емкости Е-2 II пот. через насос Н-2/ХХ на орошение деэтанизатора К-2 II потока | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 246 | 0.76 | 5.6088e-05 | 2.39 | 0 |  | С528 | Линия подачи жидкого этана из емкости Е-2 II пот. через насос Н-2/ХХ на орошение деэтанизатора К-2 II потока
С529 | Линия подачи жидкого этана из емкости Е-2 II пот. через насос Н-2/ХХ на орошение деэтанизатора К-2 II потока | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 246 | 0.2 | 9.84e-05 | 1.0755 | 1.0755 | 2.9875 | С529 | Линия подачи жидкого этана из емкости Е-2 II пот. через насос Н-2/ХХ на орошение деэтанизатора К-2 II потока
С530 | Линия подачи жидкого этана из емкости Е-2 II пот. через насос Н-2/ХХ на орошение деэтанизатора К-2 II потока | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 246 | 0.04 | 1.968e-05 | 1.0755 | 1.0755 |  | С530 | Линия подачи жидкого этана из емкости Е-2 II пот. через насос Н-2/ХХ на орошение деэтанизатора К-2 II потока
С531 | Линия подачи жидкого этана из емкости Е-2 II пот. через насос Н-2/ХХ на орошение деэтанизатора К-2 II потока | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 246 | 0.76 | 0.00037392 | 1.0755 | 0 |  | С531 | Линия подачи жидкого этана из емкости Е-2 II пот. через насос Н-2/ХХ на орошение деэтанизатора К-2 II потока
С532 | Линия жидкого пропана в холодильники Х-1, Х-1а, Х-2, Х-2а, Х-3, Х-8, Х-8а через отделители О-1/ХХI, О-2, О-3, О-8 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 3e-07 | 378 | 0.2 | 2.268e-05 | 5.71 | 5.71 | 15.8611 | С532 | Линия жидкого пропана в холодильники Х-1, Х-1а, Х-2, Х-2а, Х-3, Х-8, Х-8а через отделители О-1/ХХI, О-2, О-3, О-8
С533 | Линия жидкого пропана в холодильники Х-1, Х-1а, Х-2, Х-2а, Х-3, Х-8, Х-8а через отделители О-1/ХХI, О-2, О-3, О-9 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 378 | 0.04 | 4.536e-06 | 5.71 | 0.571 |  | С533 | Линия жидкого пропана в холодильники Х-1, Х-1а, Х-2, Х-2а, Х-3, Х-8, Х-8а через отделители О-1/ХХI, О-2, О-3, О-9
С534 | Линия жидкого пропана в холодильники Х-1, Х-1а, Х-2, Х-2а, Х-3, Х-8, Х-8а через отделители О-1/ХХI, О-2, О-3, О-10 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 378 | 0.76 | 8.6184e-05 | 5.71 | 0 |  | С534 | Линия жидкого пропана в холодильники Х-1, Х-1а, Х-2, Х-2а, Х-3, Х-8, Х-8а через отделители О-1/ХХI, О-2, О-3, О-10
С535 | Линия жидкого пропана в холодильники Х-1, Х-1а, Х-2, Х-2а, Х-3, Х-8, Х-8а через отделители О-1/ХХI, О-2, О-3, О-11 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 378 | 0.2 | 0.0001512 | 2.5695 | 2.5695 | 7.1375 | С535 | Линия жидкого пропана в холодильники Х-1, Х-1а, Х-2, Х-2а, Х-3, Х-8, Х-8а через отделители О-1/ХХI, О-2, О-3, О-11
С536 | Линия жидкого пропана в холодильники Х-1, Х-1а, Х-2, Х-2а, Х-3, Х-8, Х-8а через отделители О-1/ХХI, О-2, О-3, О-12 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 378 | 0.04 | 3.024e-05 | 2.5695 | 2.5695 |  | С536 | Линия жидкого пропана в холодильники Х-1, Х-1а, Х-2, Х-2а, Х-3, Х-8, Х-8а через отделители О-1/ХХI, О-2, О-3, О-12
С537 | Линия жидкого пропана в холодильники Х-1, Х-1а, Х-2, Х-2а, Х-3, Х-8, Х-8а через отделители О-1/ХХI, О-2, О-3, О-13 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 378 | 0.76 | 0.00057456 | 2.5695 | 0 |  | С537 | Линия жидкого пропана в холодильники Х-1, Х-1а, Х-2, Х-2а, Х-3, Х-8, Х-8а через отделители О-1/ХХI, О-2, О-3, О-13
С538 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-1, Х-1а, Х-3 через отделители О-1,О-3 на прием I ст. «Галя П» | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 3e-07 | 257 | 0.2 | 1.542e-05 | 4.62 | 4.62 | 12.8333 | С538 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-1, Х-1а, Х-3 через отделители О-1,О-3 на прием I ст. «Галя П»
С539 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-1, Х-1а, Х-3 через отделители О-1,О-3 на прием I ст. «Галя П» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 257 | 0.04 | 3.084e-06 | 4.62 | 0.462 |  | С539 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-1, Х-1а, Х-3 через отделители О-1,О-3 на прием I ст. «Галя П»
С540 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-1, Х-1а, Х-3 через отделители О-1,О-3 на прием I ст. «Галя П» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 257 | 0.76 | 5.8596e-05 | 4.62 | 0 |  | С540 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-1, Х-1а, Х-3 через отделители О-1,О-3 на прием I ст. «Галя П»
С541 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-1, Х-1а, Х-3 через отделители О-1,О-3 на прием I ст. «Галя П» | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 257 | 0.2 | 0.0001028 | 2.079 | 2.079 | 5.775 | С541 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-1, Х-1а, Х-3 через отделители О-1,О-3 на прием I ст. «Галя П»
С542 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-1, Х-1а, Х-3 через отделители О-1,О-3 на прием I ст. «Галя П» | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 257 | 0.04 | 2.056e-05 | 2.079 | 2.079 |  | С542 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-1, Х-1а, Х-3 через отделители О-1,О-3 на прием I ст. «Галя П»
С543 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-1, Х-1а, Х-3 через отделители О-1,О-3 на прием I ст. «Галя П» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 257 | 0.76 | 0.00039064 | 2.079 | 0 |  | С543 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-1, Х-1а, Х-3 через отделители О-1,О-3 на прием I ст. «Галя П»
С544 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-2, Х-2а, Х-8, Х-8а через отделители О-2, О-8 на прием II ст. «Галя П» | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 3e-07 | 257 | 0.2 | 1.542e-05 | 5.96 | 5.96 | 16.5556 | С544 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-2, Х-2а, Х-8, Х-8а через отделители О-2, О-8 на прием II ст. «Галя П»
С545 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-2, Х-2а, Х-8, Х-8а через отделители О-2, О-8 на прием II ст. «Галя П» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 257 | 0.04 | 3.084e-06 | 5.96 | 0.596 |  | С545 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-2, Х-2а, Х-8, Х-8а через отделители О-2, О-8 на прием II ст. «Галя П»
С546 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-2, Х-2а, Х-8, Х-8а через отделители О-2, О-8 на прием II ст. «Галя П» | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 257 | 0.76 | 5.8596e-05 | 5.96 | 0 |  | С546 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-2, Х-2а, Х-8, Х-8а через отделители О-2, О-8 на прием II ст. «Галя П»
С547 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-2, Х-2а, Х-8, Х-8а через отделители О-2, О-8 на прием II ст. «Галя П» | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 257 | 0.2 | 0.0001028 | 2.682 | 2.682 | 7.45 | С547 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-2, Х-2а, Х-8, Х-8а через отделители О-2, О-8 на прием II ст. «Галя П»
С548 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-2, Х-2а, Х-8, Х-8а через отделители О-2, О-8 на прием II ст. «Галя П» | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 257 | 0.04 | 2.056e-05 | 2.682 | 2.682 |  | С548 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-2, Х-2а, Х-8, Х-8а через отделители О-2, О-8 на прием II ст. «Галя П»
С549 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-2, Х-2а, Х-8, Х-8а через отделители О-2, О-8 на прием II ст. «Галя П» | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 257 | 0.76 | 0.00039064 | 2.682 | 0 |  | С549 | Линия газообразного пропана из холодильников Х-2, Х-2а, Х-8, Х-8а через отделители О-2, О-8 на прием II ст. «Галя П»
С550 | Линия жидкого этана в холодильники Х-4, Х-4а, Х-5, Х-5а, Х-6, Х-7, Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 3e-07 | 334 | 0.2 | 2.004e-05 | 3.22 | 3.22 | 8.9444 | С550 | Линия жидкого этана в холодильники Х-4, Х-4а, Х-5, Х-5а, Х-6, Х-7, Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI.
С551 | Линия жидкого этана в холодильники Х-4, Х-4а, Х-5, Х-5а, Х-6, Х-7, Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 334 | 0.04 | 4.008e-06 | 3.22 | 0.322 |  | С551 | Линия жидкого этана в холодильники Х-4, Х-4а, Х-5, Х-5а, Х-6, Х-7, Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI.
С552 | Линия жидкого этана в холодильники Х-4, Х-4а, Х-5, Х-5а, Х-6, Х-7, Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 334 | 0.76 | 7.6152e-05 | 3.22 | 0 |  | С552 | Линия жидкого этана в холодильники Х-4, Х-4а, Х-5, Х-5а, Х-6, Х-7, Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI.
С553 | Линия жидкого этана в холодильники Х-4, Х-4а, Х-5, Х-5а, Х-6, Х-7, Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 334 | 0.2 | 0.0001336 | 1.449 | 1.449 | 4.025 | С553 | Линия жидкого этана в холодильники Х-4, Х-4а, Х-5, Х-5а, Х-6, Х-7, Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI.
С554 | Линия жидкого этана в холодильники Х-4, Х-4а, Х-5, Х-5а, Х-6, Х-7, Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 334 | 0.04 | 2.672e-05 | 1.449 | 1.449 |  | С554 | Линия жидкого этана в холодильники Х-4, Х-4а, Х-5, Х-5а, Х-6, Х-7, Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI.
С555 | Линия жидкого этана в холодильники Х-4, Х-4а, Х-5, Х-5а, Х-6, Х-7, Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 334 | 0.76 | 0.00050768 | 1.449 | 0 |  | С555 | Линия жидкого этана в холодильники Х-4, Х-4а, Х-5, Х-5а, Х-6, Х-7, Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI.
С556 | Контактор К-1, К-2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ вспышка | Полное-вспышка | 1e-06 | 13 | 0.15 | 1.95e-06 | 1.18 | 1.18
С557 | Контактор К-1, К-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-06 | 13 | 0.0425 | 5.525e-07 | 1.18 | 0.0295
С558 | Контактор К-1, К-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 13 | 0.8075 | 1.0497e-05 | 1.18 | 0
С559 | Контактор К-1, К-2 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 13 | 0.15 | 1.95e-05 | 1.003 | 1.003 | 4.1792
С560 | Контактор К-1, К-2 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 13 | 0.0425 | 5.525e-06 | 1.003 | 1.003
С561 | Контактор К-1, К-2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 13 | 0.8075 | 0.00010498 | 1.003 | 0
С562 | Газосепаратор С-3, С-5 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ вспышка | Полное-вспышка | 1e-06 | 13 | 0.15 | 1.95e-06 | 2.75 | 2.75
С563 | Газосепаратор С-3, С-6 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-06 | 13 | 0.0425 | 5.525e-07 | 2.75 | 0.06875
С564 | Газосепаратор С-3, С-7 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 13 | 0.8075 | 1.0497e-05 | 2.75 | 0
С565 | Газосепаратор С-3, С-8 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 13 | 0.15 | 1.95e-05 | 2.3375 | 2.3375 | 9.7396
С566 | Газосепаратор С-3, С-9 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 13 | 0.0425 | 5.525e-06 | 2.3375 | 2.3375
С567 | Газосепаратор С-3, С-10 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 13 | 0.8075 | 0.00010498 | 2.3375 | 0
С568 | Емкость сборник конденсата Е-4 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ вспышка | Полное-вспышка | 1e-06 | 1 | 0.15 | 1.5e-07 | 13.2 | 13.2
С569 | Емкость сборник конденсата Е-5 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.0425 | 4.25e-08 | 13.2 | 0.33
С570 | Емкость сборник конденсата Е-6 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 1 | 0.8075 | 8.075e-07 | 13.2 | 13.2
С571 | Емкость сборник конденсата Е-7 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 1 | 0.15 | 1.5e-06 | 7.26 | 7.26 | 15.125
С572 | Емкость сборник конденсата Е-8 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.0425 | 4.25e-07 | 7.26 | 7.26
С573 | Емкость сборник конденсата Е-9 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.8075 | 8.075e-06 | 7.26 | 7.26
С574 | Фазный разделитель Е-2 I пот. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 2 | 0.05 | 1e-06 | 12.1 | 12.1 | 400 | С574 | Фазный разделитель Е-2 I пот. | Полное-пожар | 17 | 24 | 35 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.026 | 15 | 0.5646 | 0.05646 | 3.1 | 1.5 | 0.19443 | 5.4155 | 1.9443e-07 | 5.4155e-06
С575 | Фазный разделитель Е-2 I пот. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.0475 | 9.5e-07 | 12.1 | 0.1815 |  | С575 | Фазный разделитель Е-2 I пот. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 19 | 38 | 104 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.026 | 15 | 0.5646 | 0.05646 | 3.1 | 1.5 | 0.090874 | 5.3119 | 8.633e-08 | 5.0463e-06
С576 | Фазный разделитель Е-2 I пот. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.9025 | 1.805e-05 | 12.1 | 0 |  | С576 | Фазный разделитель Е-2 I пот. | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.026 | 15 | 0.25 | 0.025 | 0 | 1.5 | 0.075019 | 1.85 | 1.3541e-06 | 3.3393e-05
С577 | Фазный разделитель Е-2 I пот. | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 2 | 0.05 | 1e-05 | 3.025 | 3.025 | 60.5 | С577 | Фазный разделитель Е-2 I пот. | Частичное-пожар | 16 | 22 | 30 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.10365 | 0.010365 | 1.38 | 0.5 | 0.10306 | 2.0971 | 1.0306e-06 | 2.0971e-05
С578 | Фазный разделитель Е-2 I пот. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 2 | 0.0475 | 9.5e-06 | 3.025 | 0.045375 |  | С578 | Фазный разделитель Е-2 I пот. | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.10365 | 0.010365 | 1.38 | 0.5 | 0.073057 | 2.0671 | 6.9404e-07 | 1.9637e-05
С579 | Фазный разделитель Е-2 I пот. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.9025 | 0.0001805 | 3.025 | 0 |  | С579 | Фазный разделитель Е-2 I пот. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.10365 | 0.010365 | 0 | 0.5 | 0.07266 | 0.68668 | 1.3115e-05 | 0.00012394
С580 | Теплообменник Т-1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 7 | 0.05 | 3.5e-06 | 2.75 | 2.75 | 400 | С580 | Теплообменник Т-1 | Полное-пожар | 17 | 24 | 35 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.026 | 15 | 0.3215 | 0.03215 | 3.1 | 1.5 | 0.044188 | 4.9978 | 1.5466e-07 | 1.7492e-05
С581 | Теплообменник Т-1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 7 | 0.0475 | 3.325e-06 | 2.75 | 0.04125 |  | С581 | Теплообменник Т-1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 19 | 38 | 104 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.026 | 15 | 0.3215 | 0.03215 | 3.1 | 1.5 | 0.020653 | 4.9743 | 6.8672e-08 | 1.654e-05
С582 | Теплообменник Т-1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 7 | 0.9025 | 6.3175e-05 | 2.75 | 0 |  | С582 | Теплообменник Т-1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.026 | 15 | 0.25 | 0.025 | 0 | 1.5 | 0.01705 | 1.792 | 1.0771e-06 | 0.00011321
С583 | Теплообменник Т-1 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 7 | 0.05 | 3.5e-05 | 0.6875 | 0.6875 | 13.75 | С583 | Теплообменник Т-1 | Частичное-пожар | 16 | 22 | 30 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.042875 | 0.0042875 | 1.38 | 0.5 | 0.023422 | 1.9506 | 8.1977e-07 | 6.827e-05
С584 | Теплообменник Т-1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 7 | 0.0475 | 3.325e-05 | 0.6875 | 0.010313 |  | С584 | Теплообменник Т-1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.042875 | 0.0042875 | 1.38 | 0.5 | 0.016604 | 1.9438 | 5.5208e-07 | 6.463e-05
С585 | Теплообменник Т-1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 7 | 0.9025 | 0.00063175 | 0.6875 | 0 |  | С585 | Теплообменник Т-1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.042875 | 0.0042875 | 0 | 0.5 | 0.016514 | 0.56368 | 1.0433e-05 | 0.0003561
С586 | Холодильник Х-2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 6 | 0.05 | 3e-06 | 2.75 | 2.75 | 400 | С586 | Холодильник Х-2 | Полное-пожар | 17 | 24 | 35 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.026 | 15 | 0.3215 | 0.03215 | 3.1 | 1.5 | 0.044188 | 4.9978 | 1.3256e-07 | 1.4994e-05
С587 | Холодильник Х-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 6 | 0.0475 | 2.85e-06 | 2.75 | 0.04125 |  | С587 | Холодильник Х-2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 19 | 38 | 104 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.026 | 15 | 0.3215 | 0.03215 | 3.1 | 1.5 | 0.020653 | 4.9743 | 5.8861e-08 | 1.4177e-05
С588 | Холодильник Х-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 6 | 0.9025 | 5.415e-05 | 2.75 | 0 |  | С588 | Холодильник Х-2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.026 | 15 | 0.25 | 0.025 | 0 | 1.5 | 0.01705 | 1.792 | 9.2325e-07 | 9.704e-05
С589 | Холодильник Х-2 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 6 | 0.05 | 3e-05 | 0.6875 | 0.6875 | 13.75 | С589 | Холодильник Х-2 | Частичное-пожар | 16 | 22 | 30 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.042875 | 0.0042875 | 1.38 | 0.5 | 0.023422 | 1.9506 | 7.0266e-07 | 5.8518e-05
С590 | Холодильник Х-2 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 6 | 0.0475 | 2.85e-05 | 0.6875 | 0.010313 |  | С590 | Холодильник Х-2 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.042875 | 0.0042875 | 1.38 | 0.5 | 0.016604 | 1.9438 | 4.7321e-07 | 5.5397e-05
С591 | Холодильник Х-2 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 6 | 0.9025 | 0.0005415 | 0.6875 | 0 |  | С591 | Холодильник Х-2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.042875 | 0.0042875 | 0 | 0.5 | 0.016514 | 0.56368 | 8.9422e-06 | 0.00030523
С592 | Выпарная колонна К-3 I пот. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 6 | 0.05 | 3e-06 | 6.6 | 6.6 | 400 | С592 | Выпарная колонна К-3 I пот. | Полное-пожар | 17 | 24 | 35 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.026 | 15 | 0.4216 | 0.04216 | 3.1 | 1.5 | 0.10605 | 5.1698 | 3.1815e-07 | 1.5509e-05
С593 | Выпарная колонна К-3 I пот. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 6 | 0.0475 | 2.85e-06 | 6.6 | 0.099 |  | С593 | Выпарная колонна К-3 I пот. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 19 | 38 | 104 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.026 | 15 | 0.4216 | 0.04216 | 3.1 | 1.5 | 0.049568 | 5.1133 | 1.4127e-07 | 1.4573e-05
С594 | Выпарная колонна К-3 I пот. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 6 | 0.9025 | 5.415e-05 | 6.6 | 0 |  | С594 | Выпарная колонна К-3 I пот. | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.026 | 15 | 0.25 | 0.025 | 0 | 1.5 | 0.04092 | 1.8159 | 2.2158e-06 | 9.8332e-05
С595 | Выпарная колонна К-3 I пот. | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 6 | 0.05 | 3e-05 | 1.65 | 1.65 | 33 | С595 | Выпарная колонна К-3 I пот. | Частичное-пожар | 16 | 22 | 30 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.0679 | 0.00679 | 1.38 | 0.5 | 0.056213 | 2.0109 | 1.6864e-06 | 6.0327e-05
С596 | Выпарная колонна К-3 I пот. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 6 | 0.0475 | 2.85e-05 | 1.65 | 0.02475 |  | С596 | Выпарная колонна К-3 I пот. | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.0679 | 0.00679 | 1.38 | 0.5 | 0.039849 | 1.9945 | 1.1357e-06 | 5.6844e-05
С597 | Выпарная колонна К-3 I пот. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 6 | 0.9025 | 0.0005415 | 1.65 | 0 |  | С597 | Выпарная колонна К-3 I пот. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.0679 | 0.00679 | 0 | 0.5 | 0.039633 | 0.61432 | 2.1461e-05 | 0.00033266
С598 | Линия компрессионного бензина от контакторов К-1 до линии КБ-100 7/8 завода Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 3e-07 | 69 | 0.2 | 4.14e-06 | 1.5 | 1.5 | 4.1667 | С598 | Линия компрессионного бензина от контакторов К-1 до линии КБ-100 7/8 завода Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI.
С599 | Линия компрессионного бензина от контакторов К-1 до линии КБ-100 7/8 завода Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 69 | 0.04 | 8.28e-07 | 1.5 | 0.15 |  | С599 | Линия компрессионного бензина от контакторов К-1 до линии КБ-100 7/8 завода Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI.
С600 | Линия компрессионного бензина от контакторов К-1 до линии КБ-100 7/8 завода Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 69 | 0.76 | 1.5732e-05 | 1.5 | 0 |  | С600 | Линия компрессионного бензина от контакторов К-1 до линии КБ-100 7/8 завода Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI.
С601 | Линия компрессионного бензина от контакторов К-1 до линии КБ-100 7/8 завода Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 69 | 0.2 | 2.76e-05 | 0.675 | 0.675 | 1.875 | С601 | Линия компрессионного бензина от контакторов К-1 до линии КБ-100 7/8 завода Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI.
С602 | Линия компрессионного бензина от контакторов К-1 до линии КБ-100 7/8 завода Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 69 | 0.04 | 5.52e-06 | 0.675 | 0.675 |  | С602 | Линия компрессионного бензина от контакторов К-1 до линии КБ-100 7/8 завода Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI.
С603 | Линия компрессионного бензина от контакторов К-1 до линии КБ-100 7/8 завода Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI. | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 69 | 0.76 | 0.00010488 | 0.675 | 0 |  | С603 | Линия компрессионного бензина от контакторов К-1 до линии КБ-100 7/8 завода Х-2/ХХI и Х-2а/ХХI через отделители О-4, О-6, О-7, О-2/XXI.
С604 | Линия регенерированного раствора ДМ от теплообменников Т-1 до емкостей Е-1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 3e-07 | 69 | 0.2 | 4.14e-06 | 4 | 4 | 11.1111 | С604 | Линия регенерированного раствора ДМ от теплообменников Т-1 до емкостей Е-1
С605 | Линия регенерированного раствора ДМ от теплообменников Т-1 до емкостей Е-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 69 | 0.04 | 8.28e-07 | 4 | 0.4 |  | С605 | Линия регенерированного раствора ДМ от теплообменников Т-1 до емкостей Е-2
С606 | Линия регенерированного раствора ДМ от теплообменников Т-1 до емкостей Е-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 69 | 0.76 | 1.5732e-05 | 4 | 0 |  | С606 | Линия регенерированного раствора ДМ от теплообменников Т-1 до емкостей Е-3
С607 | Линия регенерированного раствора ДМ от теплообменников Т-1 до емкостей Е-4 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 69 | 0.2 | 2.76e-05 | 1.8 | 1.8 | 5 | С607 | Линия регенерированного раствора ДМ от теплообменников Т-1 до емкостей Е-4
С608 | Линия регенерированного раствора ДМ от теплообменников Т-1 до емкостей Е-5 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 69 | 0.04 | 5.52e-06 | 1.8 | 1.8 |  | С608 | Линия регенерированного раствора ДМ от теплообменников Т-1 до емкостей Е-5
С609 | Линия регенерированного раствора ДМ от теплообменников Т-1 до емкостей Е-6 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 69 | 0.76 | 0.00010488 | 1.8 | 0 |  | С609 | Линия регенерированного раствора ДМ от теплообменников Т-1 до емкостей Е-6
С610 | Линия раствора ДМ между отпарной колонной К-3 и испарителем И-1 (по парам и жидкости) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ жидкостной факел | Полное-факел | 3e-07 | 86 | 0.2 | 5.16e-06 | 3.03 | 3.03 | 8.4167 | С610 | Линия раствора ДМ между отпарной колонной К-3 и испарителем И-1 (по парам и жидкости)
С611 | Линия раствора ДМ между отпарной колонной К-3 и испарителем И-1 (по парам и жидкости) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 86 | 0.04 | 1.032e-06 | 3.03 | 0.303 |  | С611 | Линия раствора ДМ между отпарной колонной К-3 и испарителем И-1 (по парам и жидкости)
С612 | Линия раствора ДМ между отпарной колонной К-3 и испарителем И-1 (по парам и жидкости) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 86 | 0.76 | 1.9608e-05 | 3.03 | 0 |  | С612 | Линия раствора ДМ между отпарной колонной К-3 и испарителем И-1 (по парам и жидкости)
С613 | Линия раствора ДМ между отпарной колонной К-3 и испарителем И-1 (по парам и жидкости) | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 86 | 0.2 | 3.44e-05 | 1.3635 | 1.3635 | 3.7875 | С613 | Линия раствора ДМ между отпарной колонной К-3 и испарителем И-1 (по парам и жидкости)
С614 | Линия раствора ДМ между отпарной колонной К-3 и испарителем И-1 (по парам и жидкости) | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 86 | 0.04 | 6.88e-06 | 1.3635 | 1.3635 |  | С614 | Линия раствора ДМ между отпарной колонной К-3 и испарителем И-1 (по парам и жидкости)
С615 | Линия раствора ДМ между отпарной колонной К-3 и испарителем И-1 (по парам и жидкости) | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 86 | 0.76 | 0.00013072 | 1.3635 | 0 |  | С615 | Линия раствора ДМ между отпарной колонной К-3 и испарителем И-1 (по парам и жидкости)
С616 | V-619А, В Демпферная емкость 1-ой ступени нагн. Компр. установки SUPERIOR | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ вспышка | Полное-вспышка | 1e-06 | 2 | 0.15 | 3e-07 | 0.154 | 0.154
С617 | V-619А, В Демпферная емкость 1-ой ступени нагн. Компр. установки SUPERIOR | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.0425 | 8.5e-08 | 0.154 | 0.0154
С618 | V-619А, В Демпферная емкость 1-ой ступени нагн. Компр. установки SUPERIOR | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 2 | 0.8075 | 1.615e-06 | 0.154 | 0
С619 | V-619А, В Демпферная емкость 1-ой ступени нагн. Компр. установки SUPERIOR | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 2 | 0.15 | 3e-06 | 0.1309 | 0.1309 | 0.54542
С620 | V-619А, В Демпферная емкость 1-ой ступени нагн. Компр. установки SUPERIOR | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.0425 | 8.5e-07 | 0.1309 | 0.1309
С621 | V-619А, В Демпферная емкость 1-ой ступени нагн. Компр. установки SUPERIOR | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.8075 | 1.615e-05 | 0.1309 | 0
С622 | Ректификационная колонна К-1-3 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 3 | 0.05 | 1.5e-07 | 11.5 | 3.45 | 460 | С622 | Ректификационная колонна К-1-3 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.5397 | 0.05397 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8818 | 1.3215e-08 | 8.8227e-07
С623 | Ректификационная колонна К-1-4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 3 | 0.19 | 5.7e-07 | 11.5 | 1.15 | 0 | С623 | Ректификационная колонна К-1-4 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.749 | 0.0749 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.112 | 5.0215e-08 | 3.4838e-06
С624 | Ректификационная колонна К-1-5 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 3 | 0.76 | 2.28e-06 | 11.5 | 0 | 0 | С624 | Ректификационная колонна К-1-5 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 5.9166e-06
С625 | Ректификационная колонна К-1-6 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 3 | 0.04 | 1.2e-05 | 3 | 3 | 10 | С625 | Ректификационная колонна К-1-6 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.123 | 0.0123 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9389 | 4.3495e-08 | 4.7267e-05
С626 | Ректификационная колонна К-1-7 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 3 | 0.16 | 4.8e-05 | 3 | 0 | 0 | С626 | Ректификационная колонна К-1-7 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.123 | 0.0123 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.83578 | 2.3034e-08 | 4.0117e-05
С627 | Ректификационная колонна К-1-8 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 3 | 0.04 | 1.2e-05 | 0.72 | 0.72 | 0.4 | С627 | Ректификационная колонна К-1-8 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06372 | 0.006372 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8714 | 1.5223e-08 | 4.6456e-05
С628 | Ректификационная колонна К-1-9 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 3 | 0.152 | 4.56e-05 | 0.72 | 0.72 | 0 | С628 | Ректификационная колонна К-1-9 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06372 | 0.006372 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8714 | 5.7848e-08 | 0.00017653
С629 | Ректификационная колонна К-1-10 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 3 | 0.608 | 0.0001824 | 0.72 | 0 | 0 | С629 | Ректификационная колонна К-1-10 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06372 | 0.006372 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.77026 | 3.0636e-08 | 0.0001405
С630 | Ректификационная колонна К-1-10 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 3 | 1 | 7.5e-05 | 11.5 | 11.5 | 0 | С630 | Ректификационная колонна К-1-10 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.749 | 0.0749 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.112 | 6.6073e-06 | 0.0004584
С631 | Испаритель И-1-3 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 3 | 0.05 | 1.5e-07 | 1.51 | 0.453 | 60.4 | С631 | Испаритель И-1-3 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.46178 | 0.046178 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.7961 | 1.3215e-08 | 8.6941e-07
С632 | Испаритель И-1-4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 3 | 0.19 | 5.7e-07 | 1.51 | 0.151 | 0 | С632 | Испаритель И-1-4 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.48926 | 0.048926 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8263 | 5.0215e-08 | 3.321e-06
С633 | Испаритель И-1-5 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 3 | 0.76 | 2.28e-06 | 1.51 | 0 | 0 | С633 | Испаритель И-1-5 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 5.9166e-06
С634 | Испаритель И-1-6 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 3 | 0.04 | 1.2e-05 | 1.8 | 1.8 | 6 | С634 | Испаритель И-1-6 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0918 | 0.00918 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9046 | 4.3495e-08 | 4.6855e-05
С635 | Испаритель И-1-7 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 3 | 0.16 | 4.8e-05 | 1.8 | 0 | 0 | С635 | Испаритель И-1-7 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0918 | 0.00918 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.80146 | 2.3034e-08 | 3.847e-05
С636 | Испаритель И-1-8 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 3 | 0.04 | 1.2e-05 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | С636 | Испаритель И-1-8 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0567 | 0.00567 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8636 | 1.5223e-08 | 4.6364e-05
С637 | Испаритель И-1-9 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 3 | 0.152 | 4.56e-05 | 0.45 | 0.45 | 0 | С637 | Испаритель И-1-9 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0567 | 0.00567 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8636 | 5.7848e-08 | 0.00017618
С638 | Испаритель И-1-10 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 3 | 0.608 | 0.0001824 | 0.45 | 0 | 0 | С638 | Испаритель И-1-10 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0567 | 0.00567 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.76254 | 3.0636e-08 | 0.00013909
С639 | Испаритель И-1-11 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 3 | 1 | 7.5e-05 | 1.51 | 1.51 | 0 | С639 | Испаритель И-1-11 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.48926 | 0.048926 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8263 | 6.6073e-06 | 0.00043697
С640 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 16.18 | 4.854 | 647.2 | С640 | Емкость Е-1 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.5762 | 0.05762 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.9219 | 4.4048e-09 | 2.961e-07
С641 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 16.18 | 1.618 | 0 | С641 | Емкость Е-1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.87068 | 0.087068 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.2458 | 1.6738e-08 | 1.1867e-06
С642 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 16.18 | 0 | 0 | С642 | Емкость Е-1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 1.9722e-06
С643 | Емкость Е-1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 2.7 | 2.7 | 9 | С643 | Емкость Е-1 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.1152 | 0.01152 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9303 | 1.4498e-08 | 1.5721e-05
С644 | Емкость Е-1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 2.7 | 0 | 0 | С644 | Емкость Е-1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.1152 | 0.01152 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.8272 | 7.6781e-09 | 1.3235e-05
С645 | Емкость Е-1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.63 | 0.63 | 0.35 | С645 | Емкость Е-1 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06138 | 0.006138 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8688 | 5.0744e-09 | 1.5475e-05
С646 | Емкость Е-1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.63 | 0.63 | 0 | С646 | Емкость Е-1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06138 | 0.006138 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8688 | 1.9283e-08 | 5.8806e-05
С647 | Емкость Е-1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.63 | 0 | 0 | С647 | Емкость Е-1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06138 | 0.006138 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.76769 | 1.0212e-08 | 4.6675e-05
С648 | Емкость Е-1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 16.18 | 16.18 | 0 | С648 | Емкость Е-1 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.87068 | 0.087068 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.2458 | 2.2024e-06 | 0.00015615
С649 | Емкость Е-2,3 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 13.3 | 3.99 | 532 | С649 | Емкость Е-2,3 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.55374 | 0.055374 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8972 | 8.8097e-09 | 5.8972e-07
С650 | Емкость Е-2,3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.19 | 3.8e-07 | 13.3 | 1.33 | 0 | С650 | Емкость Е-2,3 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.7958 | 0.07958 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.1635 | 3.3477e-08 | 2.3421e-06
С651 | Емкость Е-2,3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 13.3 | 0 | 0 | С651 | Емкость Е-2,3 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 3.9444e-06
С652 | Емкость Е-2,3 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 2 | 0.04 | 8e-06 | 2.7 | 2.7 | 9 | С652 | Емкость Е-2,3 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.1152 | 0.01152 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9303 | 2.8996e-08 | 3.1443e-05
С653 | Емкость Е-2,3 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.16 | 3.2e-05 | 2.7 | 0 | 0 | С653 | Емкость Е-2,3 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.1152 | 0.01152 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.8272 | 1.5356e-08 | 2.647e-05
С654 | Емкость Е-2,3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 2 | 0.04 | 8e-06 | 0.63 | 0.63 | 0.35 | С654 | Емкость Е-2,3 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06138 | 0.006138 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8688 | 1.0149e-08 | 3.095e-05
С655 | Емкость Е-2,3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 2 | 0.152 | 3.04e-05 | 0.63 | 0.63 | 0 | С655 | Емкость Е-2,3 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06138 | 0.006138 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8688 | 3.8565e-08 | 0.00011761
С656 | Емкость Е-2,3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.608 | 0.0001216 | 0.63 | 0 | 0 | С656 | Емкость Е-2,3 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06138 | 0.006138 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.76769 | 2.0424e-08 | 9.3351e-05
С657 | Емкость Е-2,3 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 13.3 | 13.3 | 0 | С657 | Емкость Е-2,3 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.7958 | 0.07958 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 6.1635 | 4.4048e-06 | 0.00030817
С658 | Емкость Е-27/1,2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 70.42 | 70.42 | 2816.8 | С658 | Емкость Е-27/1,2 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 2.2809 | 0.22809 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 7.7971 | 8.8097e-09 | 7.7971e-07
С659 | Емкость Е-27/1,2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.19 | 3.8e-07 | 70.42 | 0.7042 | 0 | С659 | Емкость Е-27/1,2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 2.2809 | 0.22809 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 7.7971 | 3.3477e-08 | 2.9629e-06
С660 | Емкость Е-27/1,2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 70.42 | 0 | 0 | С660 | Емкость Е-27/1,2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 3.9444e-06
С661 | Емкость Е-27/1,2 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 2 | 0.04 | 8e-06 | 4.2 | 4.2 | 14 | С661 | Емкость Е-27/1,2 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.1542 | 0.01542 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9732 | 2.8996e-08 | 3.1786e-05
С662 | Емкость Е-27/1,2 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.16 | 3.2e-05 | 4.2 | 0 | 0 | С662 | Емкость Е-27/1,2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.1542 | 0.01542 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.8701 | 1.5356e-08 | 2.7843e-05
С663 | Емкость Е-27/1,2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 2 | 0.04 | 8e-06 | 1.8 | 1.8 | 1 | С663 | Емкость Е-27/1,2 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0918 | 0.00918 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.9022 | 1.0149e-08 | 3.1218e-05
С664 | Емкость Е-27/1,2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 2 | 0.152 | 3.04e-05 | 1.8 | 1.8 | 0 | С664 | Емкость Е-27/1,2 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0918 | 0.00918 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.9022 | 3.8565e-08 | 0.00011863
С665 | Емкость Е-27/1,2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.608 | 0.0001216 | 1.8 | 0 | 0 | С665 | Емкость Е-27/1,2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0918 | 0.00918 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.80115 | 2.0424e-08 | 9.742e-05
С666 | Емкость Е-27/1,2 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 70.42 | 70.42 | 0 | С666 | Емкость Е-27/1,2 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 2.2809 | 0.22809 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 7.7971 | 4.4048e-06 | 0.00038986
С667 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 7 | 0.05 | 3.5e-05 | 1.08 | 0.324 | 43.2 | С667 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45842 | 0.045842 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.7924 | 3.0834e-06 | 0.00020273
С668 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 7 | 0.19 | 0.000133 | 1.08 | 0.108 | 0 | С668 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.47808 | 0.047808 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.814 | 1.1717e-05 | 0.00077326
С669 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 7 | 0.76 | 0.000532 | 1.08 | 0 | 0 | С669 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 0.0013805
С670 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.001 | 7 | 0.04 | 0.00028 | 1.5 | 1.5 | 5 | С670 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.084 | 0.0084 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.896 | 1.0149e-06 | 0.0010909
С671 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 7 | 0.16 | 0.00112 | 1.5 | 0 | 0 | С671 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.084 | 0.0084 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.79288 | 5.3747e-07 | 0.00088803
С672 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.001 | 7 | 0.04 | 0.00028 | 0.81 | 0.81 | 0.45 | С672 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06606 | 0.006606 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8739 | 3.5521e-07 | 0.0010847
С673 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.001 | 7 | 0.152 | 0.001064 | 0.81 | 0.81 | 0 | С673 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06606 | 0.006606 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8739 | 1.3498e-06 | 0.0041219
С674 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 7 | 0.608 | 0.004256 | 0.81 | 0 | 0 | С674 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06606 | 0.006606 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.77283 | 7.1483e-07 | 0.0032892
С675 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 7 | 1 | 0.000175 | 1.08 | 1.08 | 0 | С675 | Теплообменник Х-2 и Х-3 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.47808 | 0.047808 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.814 | 1.5417e-05 | 0.0010174
С676 | Трубопровод. Жидкие углеводороды на загрузку К-1 от задвижки около печей ПБ-0,74 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 3e-07 | 257 | 0.2 | 1.542e-05 | 2.04 | 2.04 | 5.6667 | С676 | Трубопровод. Жидкие углеводороды на загрузку К-1 от задвижки около печей ПБ-0,74
С677 | Трубопровод. Жидкие углеводороды на загрузку К-1 от задвижки около печей ПБ-0,75 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 257 | 0.04 | 3.084e-06 | 2.04 | 0.204 |  | С677 | Трубопровод. Жидкие углеводороды на загрузку К-1 от задвижки около печей ПБ-0,75
С678 | Трубопровод. Жидкие углеводороды на загрузку К-1 от задвижки около печей ПБ-0,76 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 257 | 0.76 | 5.8596e-05 | 2.04 | 0 |  | С678 | Трубопровод. Жидкие углеводороды на загрузку К-1 от задвижки около печей ПБ-0,76
С679 | Трубопровод. Жидкие углеводороды на загрузку К-1 от задвижки около печей ПБ-0,77 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 257 | 0.2 | 0.0001028 | 0.918 | 0.918 | 2.55 | С679 | Трубопровод. Жидкие углеводороды на загрузку К-1 от задвижки около печей ПБ-0,77
С680 | Трубопровод. Жидкие углеводороды на загрузку К-1 от задвижки около печей ПБ-0,78 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 257 | 0.04 | 2.056e-05 | 0.918 | 0.918 |  | С680 | Трубопровод. Жидкие углеводороды на загрузку К-1 от задвижки около печей ПБ-0,78
С681 | Трубопровод. Жидкие углеводороды на загрузку К-1 от задвижки около печей ПБ-0,79 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 257 | 0.76 | 0.00039064 | 0.918 | 0 |  | С681 | Трубопровод. Жидкие углеводороды на загрузку К-1 от задвижки около печей ПБ-0,79
С682 | Трубопровод . Жидкие углеводороды на загрузку К-2 с низа К-1 до регулирующего клапана | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 3e-07 | 325 | 0.2 | 1.95e-05 | 1.718 | 1.718 | 4.7722 | С682 | Трубопровод . Жидкие углеводороды на загрузку К-2 с низа К-1 до регулирующего клапана
С683 | Трубопровод . Жидкие углеводороды на загрузку К-2 с низа К-1 до регулирующего клапана | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 325 | 0.04 | 3.9e-06 | 1.718 | 0.1718 |  | С683 | Трубопровод . Жидкие углеводороды на загрузку К-2 с низа К-1 до регулирующего клапана
С684 | Трубопровод . Жидкие углеводороды на загрузку К-2 с низа К-1 до регулирующего клапана | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 325 | 0.76 | 7.41e-05 | 1.718 | 0 |  | С684 | Трубопровод . Жидкие углеводороды на загрузку К-2 с низа К-1 до регулирующего клапана
С685 | Трубопровод . Жидкие углеводороды на загрузку К-2 с низа К-1 до регулирующего клапана | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 325 | 0.2 | 0.00013 | 0.7731 | 0.7731 | 2.1475 | С685 | Трубопровод . Жидкие углеводороды на загрузку К-2 с низа К-1 до регулирующего клапана
С686 | Трубопровод . Жидкие углеводороды на загрузку К-2 с низа К-1 до регулирующего клапана | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 325 | 0.04 | 2.6e-05 | 0.7731 | 0.7731 |  | С686 | Трубопровод . Жидкие углеводороды на загрузку К-2 с низа К-1 до регулирующего клапана
С687 | Трубопровод . Жидкие углеводороды на загрузку К-2 с низа К-1 до регулирующего клапана | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 325 | 0.76 | 0.000494 | 0.7731 | 0 |  | С687 | Трубопровод . Жидкие углеводороды на загрузку К-2 с низа К-1 до регулирующего клапана
С688 | Трубопровод. Керосинопровод ГФУ-2 до и после испарителей | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 3e-07 | 157 | 0.2 | 9.42e-06 | 4.29 | 4.29 | 11.9167 | С688 | Трубопровод. Керосинопровод ГФУ-2 до и после испарителей
С689 | Трубопровод. Керосинопровод ГФУ-2 до и после испарителей | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 157 | 0.04 | 1.884e-06 | 4.29 | 0.429 |  | С689 | Трубопровод. Керосинопровод ГФУ-2 до и после испарителей
С690 | Трубопровод. Керосинопровод ГФУ-2 до и после испарителей | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 157 | 0.76 | 3.5796e-05 | 4.29 | 0 |  | С690 | Трубопровод. Керосинопровод ГФУ-2 до и после испарителей
С691 | Трубопровод. Керосинопровод ГФУ-2 до и после испарителей | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 157 | 0.2 | 6.28e-05 | 1.9305 | 1.9305 | 5.3625 | С691 | Трубопровод. Керосинопровод ГФУ-2 до и после испарителей
С692 | Трубопровод. Керосинопровод ГФУ-2 до и после испарителей | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 157 | 0.04 | 1.256e-05 | 1.9305 | 1.9305 |  | С692 | Трубопровод. Керосинопровод ГФУ-2 до и после испарителей
С693 | Трубопровод. Керосинопровод ГФУ-2 до и после испарителей | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 157 | 0.76 | 0.00023864 | 1.9305 | 0 |  | С693 | Трубопровод. Керосинопровод ГФУ-2 до и после испарителей
С694 | Жидкий экспортный пропан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до задвижки на гребенке у забора | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 3e-07 | 200 | 0.2 | 1.2e-05 | 1.75 | 1.75 | 4.8611 | С694 | Жидкий экспортный пропан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до задвижки на гребенке у забора
С695 | Жидкий экспортный пропан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до задвижки на гребенке у забора | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 200 | 0.04 | 2.4e-06 | 1.75 | 0.175 |  | С695 | Жидкий экспортный пропан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до задвижки на гребенке у забора
С696 | Жидкий экспортный пропан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до задвижки на гребенке у забора | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 200 | 0.76 | 4.56e-05 | 1.75 | 0 |  | С696 | Жидкий экспортный пропан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до задвижки на гребенке у забора
С697 | Жидкий экспортный пропан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до задвижки на гребенке у забора | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 200 | 0.2 | 8e-05 | 0.7875 | 0.7875 | 2.1875 | С697 | Жидкий экспортный пропан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до задвижки на гребенке у забора
С698 | Жидкий экспортный пропан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до задвижки на гребенке у забора | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 200 | 0.04 | 1.6e-05 | 0.7875 | 0.7875 |  | С698 | Жидкий экспортный пропан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до задвижки на гребенке у забора
С699 | Жидкий экспортный пропан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до задвижки на гребенке у забора | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 200 | 0.76 | 0.000304 | 0.7875 | 0 |  | С699 | Жидкий экспортный пропан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до задвижки на гребенке у забора
С700 | Трубопровод. Жидкий изобутан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до отсекающих задвижек ГФУ-300 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 3e-07 | 200 | 0.2 | 1.2e-05 | 2.27 | 2.27 | 6.3056 | С700 | Трубопровод. Жидкий изобутан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до отсекающих задвижек ГФУ-300
С701 | Трубопровод. Жидкий изобутан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до отсекающих задвижек ГФУ-301 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 200 | 0.04 | 2.4e-06 | 2.27 | 0.227 |  | С701 | Трубопровод. Жидкий изобутан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до отсекающих задвижек ГФУ-301
С702 | Трубопровод. Жидкий изобутан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до отсекающих задвижек ГФУ-302 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 200 | 0.76 | 4.56e-05 | 2.27 | 0 |  | С702 | Трубопровод. Жидкий изобутан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до отсекающих задвижек ГФУ-302
С703 | Трубопровод. Жидкий изобутан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до отсекающих задвижек ГФУ-303 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 200 | 0.2 | 8e-05 | 1.0215 | 1.0215 | 2.8375 | С703 | Трубопровод. Жидкий изобутан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до отсекающих задвижек ГФУ-303
С704 | Трубопровод. Жидкий изобутан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до отсекающих задвижек ГФУ-304 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 200 | 0.04 | 1.6e-05 | 1.0215 | 1.0215 |  | С704 | Трубопровод. Жидкий изобутан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до отсекающих задвижек ГФУ-304
С705 | Трубопровод. Жидкий изобутан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до отсекающих задвижек ГФУ-305 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 200 | 0.76 | 0.000304 | 1.0215 | 0 |  | С705 | Трубопровод. Жидкий изобутан на СГП от отсекающей задвижки у печей ПБ-0,74 до отсекающих задвижек ГФУ-305
С706 | Трубопровод жидкого пропана от заводского забора до автодороги товарного цеха | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 3e-07 | 317 | 0.2 | 1.902e-05 | 2.85 | 2.85 | 7.9167 | С706 | Трубопровод жидкого пропана от заводского забора до автодороги товарного цеха
С707 | Трубопровод жидкого пропана от заводского забора до автодороги товарного цеха | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 317 | 0.04 | 3.804e-06 | 2.85 | 0.285 |  | С707 | Трубопровод жидкого пропана от заводского забора до автодороги товарного цеха
С708 | Трубопровод жидкого пропана от заводского забора до автодороги товарного цеха | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 317 | 0.76 | 7.2276e-05 | 2.85 | 0 |  | С708 | Трубопровод жидкого пропана от заводского забора до автодороги товарного цеха
С709 | Трубопровод жидкого пропана от заводского забора до автодороги товарного цеха | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 317 | 0.2 | 0.0001268 | 1.2825 | 1.2825 | 3.5625 | С709 | Трубопровод жидкого пропана от заводского забора до автодороги товарного цеха
С710 | Трубопровод жидкого пропана от заводского забора до автодороги товарного цеха | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 317 | 0.04 | 2.536e-05 | 1.2825 | 1.2825 |  | С710 | Трубопровод жидкого пропана от заводского забора до автодороги товарного цеха
С711 | Трубопровод жидкого пропана от заводского забора до автодороги товарного цеха | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 317 | 0.76 | 0.00048184 | 1.2825 | 0 |  | С711 | Трубопровод жидкого пропана от заводского забора до автодороги товарного цеха
С712 | Трубопровод. Керосин из емкостей Е-3н, Е-3 на прием горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,6 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 3e-07 | 73 | 0.2 | 4.38e-06 | 5.89 | 5.89 | 16.3611 | С712 | Трубопровод. Керосин из емкостей Е-3н, Е-3 на прием горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,6
С713 | Трубопровод. Керосин из емкостей Е-3н, Е-3 на прием горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,7 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 73 | 0.04 | 8.76e-07 | 5.89 | 0.589 |  | С713 | Трубопровод. Керосин из емкостей Е-3н, Е-3 на прием горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,7
С714 | Трубопровод. Керосин из емкостей Е-3н, Е-3 на прием горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,8 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 73 | 0.76 | 1.6644e-05 | 5.89 | 0 |  | С714 | Трубопровод. Керосин из емкостей Е-3н, Е-3 на прием горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,8
С715 | Трубопровод. Керосин из емкостей Е-3н, Е-3 на прием горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,9 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 73 | 0.2 | 2.92e-05 | 2.6505 | 2.6505 | 7.3625 | С715 | Трубопровод. Керосин из емкостей Е-3н, Е-3 на прием горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,9
С716 | Трубопровод. Керосин из емкостей Е-3н, Е-3 на прием горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,10 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 73 | 0.04 | 5.84e-06 | 2.6505 | 2.6505 |  | С716 | Трубопровод. Керосин из емкостей Е-3н, Е-3 на прием горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,10
С717 | Трубопровод. Керосин из емкостей Е-3н, Е-3 на прием горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,11 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 73 | 0.76 | 0.00011096 | 2.6505 | 0 |  | С717 | Трубопровод. Керосин из емкостей Е-3н, Е-3 на прием горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,11
С718 | Трубопровод. Керосин с выкида горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,6 к печам | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 3e-07 | 235 | 0.2 | 1.41e-05 | 6.75 | 6.75 | 18.75 | С718 | Трубопровод. Керосин с выкида горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,6 к печам
С719 | Трубопровод. Керосин с выкида горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,6 к печам | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 235 | 0.04 | 2.82e-06 | 6.75 | 0.675 |  | С719 | Трубопровод. Керосин с выкида горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,6 к печам
С720 | Трубопровод. Керосин с выкида горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,6 к печам | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 235 | 0.76 | 5.358e-05 | 6.75 | 0 |  | С720 | Трубопровод. Керосин с выкида горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,6 к печам
С721 | Трубопровод. Керосин с выкида горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,6 к печам | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 235 | 0.2 | 9.4e-05 | 3.0375 | 3.0375 | 8.4375 | С721 | Трубопровод. Керосин с выкида горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,6 к печам
С722 | Трубопровод. Керосин с выкида горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,6 к печам | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 235 | 0.04 | 1.88e-05 | 3.0375 | 3.0375 |  | С722 | Трубопровод. Керосин с выкида горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,6 к печам
С723 | Трубопровод. Керосин с выкида горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,6 к печам | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 235 | 0.76 | 0.0003572 | 3.0375 | 0 |  | С723 | Трубопровод. Керосин с выкида горячих насосов Н-4/1,2,3,4,5,6 к печам
С724 | Трубопровод горячего керосина из печей П-104, П-105, П-106 на технологические установки до отсекающих задвижеК | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 3e-07 | 327 | 0.2 | 1.962e-05 | 19.54 | 19.54 | 40.7083 | С724 | Трубопровод горячего керосина из печей П-104, П-105, П-106 на технологические установки до отсекающих задвижеК
С725 | Трубопровод горячего керосина из печей П-104, П-105, П-106 на технологические установки до отсекающих задвижеК | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 327 | 0.04 | 3.924e-06 | 19.54 | 1.954 |  | С725 | Трубопровод горячего керосина из печей П-104, П-105, П-106 на технологические установки до отсекающих задвижеК
С726 | Трубопровод горячего керосина из печей П-104, П-105, П-106 на технологические установки до отсекающих задвижеК | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 327 | 0.76 | 7.4556e-05 | 19.54 | 0 |  | С726 | Трубопровод горячего керосина из печей П-104, П-105, П-106 на технологические установки до отсекающих задвижеК
С727 | Трубопровод горячего керосина из печей П-104, П-105, П-106 на технологические установки до отсекающих задвижеК | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 327 | 0.2 | 0.0001308 | 8.793 | 8.793 | 18.3187 | С727 | Трубопровод горячего керосина из печей П-104, П-105, П-106 на технологические установки до отсекающих задвижеК
С728 | Трубопровод горячего керосина из печей П-104, П-105, П-106 на технологические установки до отсекающих задвижеК | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 327 | 0.04 | 2.616e-05 | 8.793 | 8.793 |  | С728 | Трубопровод горячего керосина из печей П-104, П-105, П-106 на технологические установки до отсекающих задвижеК
С729 | Трубопровод горячего керосина из печей П-104, П-105, П-106 на технологические установки до отсекающих задвижеК | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 327 | 0.76 | 0.00049704 | 8.793 | 0 |  | С729 | Трубопровод горячего керосина из печей П-104, П-105, П-106 на технологические установки до отсекающих задвижеК
С730 | Насос центробежный Н-4 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 5 | 0.015 | 7.5e-07 | 3.83 | 3.83 | 0.31917 | С730 | Насос центробежный Н-4 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.24958 | 0.024958 | 1.38 | 0.5 | 0.13048 | 2.285 | 9.7861e-08 | 1.7138e-06
С731 | Насос центробежный Н-4 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 5 | 0.01425 | 7.125e-07 | 3.83 | 0.383 | 0 | С731 | Насос центробежный Н-4 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 18 | 36 | 99 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.24958 | 0.024958 | 1.38 | 0.5 | 0.13048 | 2.285 | 9.2968e-08 | 1.6281e-06
С732 | Насос центробежный Н-4 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 5 | 0.27075 | 1.3538e-05 | 3.83 | 0 | 0 | С732 | Насос центробежный Н-4 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.15 | 0.015 | 0 | 0.5 | 0.097025 | 0.76203 | 1.3135e-06 | 1.0316e-05
С733 | Насос центробежный Н-4 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 5 | 0.035 | 1.75e-06 | 3.83 | 3.83 | 76.6 | С733 | Насос центробежный Н-4 | Полное пожар | 15 | 20 | 28 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.24958 | 0.024958 | 1.38 | 0.5 | 0.13048 | 2.285 | 2.2834e-07 | 3.9988e-06
С734 | Насос центробежный Н-4 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 5 | 0.03325 | 1.6625e-06 | 3.83 | 3.83 | 0 | С734 | Насос центробежный Н-4 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 32 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.24958 | 0.024958 | 1.38 | 0.5 | 0.13048 | 2.285 | 2.1693e-07 | 3.7988e-06
С735 | Насос центробежный Н-4 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 5 | 0.63175 | 3.1587e-05 | 3.83 | 0 | 0 | С735 | Насос центробежный Н-4 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.15 | 0.015 | 0 | 0.5 | 0.097025 | 0.76203 | 3.0648e-06 | 2.407e-05
С736 | Насос 5 ЦГ 100/125 К-75-5-У2 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 5 | 0.015 | 7.5e-07 | 5.05 | 5.05 | 0.42083 | С736 | Насос 5 ЦГ 100/125 К-75-5-У2 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.3013 | 0.03013 | 1.38 | 0.5 | 0.17204 | 2.3835 | 1.2903e-07 | 1.7876e-06
С737 | Насос 5 ЦГ 100/125 К-75-5-У2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 5 | 0.01425 | 7.125e-07 | 5.05 | 0.505 | 0 | С737 | Насос 5 ЦГ 100/125 К-75-5-У2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 9 | 18 | 50 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.3013 | 0.03013 | 1.38 | 0.5 | 0.17204 | 2.3835 | 1.2258e-07 | 1.6982e-06
С738 | Насос 5 ЦГ 100/125 К-75-5-У2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 5 | 0.27075 | 1.3538e-05 | 5.05 | 0 | 0 | С738 | Насос 5 ЦГ 100/125 К-75-5-У2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.17 | 0.017 | 0 | 0.5 | 0.12793 | 0.81493 | 1.7319e-06 | 1.1032e-05
С739 | Насос 5 ЦГ 100/125 К-75-5-У2 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 5 | 0.035 | 1.75e-06 | 5.05 | 5.05 | 101 | С739 | Насос 5 ЦГ 100/125 К-75-5-У2 | Полное пожар | 12 | 15 | 20 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.3013 | 0.03013 | 1.38 | 0.5 | 0.17204 | 2.3835 | 3.0108e-07 | 4.1711e-06
С740 | Насос 5 ЦГ 100/125 К-75-5-У2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 5 | 0.03325 | 1.6625e-06 | 5.05 | 5.05 | 0 | С740 | Насос 5 ЦГ 100/125 К-75-5-У2 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.3013 | 0.03013 | 1.38 | 0.5 | 0.17204 | 2.3835 | 2.8602e-07 | 3.9625e-06
С741 | Насос 5 ЦГ 100/125 К-75-5-У2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 5 | 0.63175 | 3.1587e-05 | 5.05 | 0 | 0 | С741 | Насос 5 ЦГ 100/125 К-75-5-У2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.17 | 0.017 | 0 | 0.5 | 0.12793 | 0.81493 | 4.041e-06 | 2.5742e-05
С742 | Насос центробежный, Н-45 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 4.12 | 4.12 | 0.34333 | С742 | Насос центробежный, Н-45 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.27712 | 0.027712 | 1.38 | 0.5 | 0.14036 | 2.3252 | 2.1054e-08 | 3.4878e-07
С743 | Насос центробежный, Н-45 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 4.12 | 0.412 | 0 | С743 | Насос центробежный, Н-45 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 9 | 18 | 50 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.27712 | 0.027712 | 1.38 | 0.5 | 0.14036 | 2.3252 | 2.0001e-08 | 3.3134e-07
С744 | Насос центробежный, Н-45 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 4.12 | 0 | 0 | С744 | Насос центробежный, Н-45 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.17 | 0.017 | 0 | 0.5 | 0.10437 | 0.79137 | 2.8259e-07 | 2.1426e-06
С745 | Насос центробежный, Н-45 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 4.12 | 4.12 | 82.4 | С745 | Насос центробежный, Н-45 | Полное пожар | 12 | 15 | 20 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.27712 | 0.027712 | 1.38 | 0.5 | 0.14036 | 2.3252 | 4.9126e-08 | 8.1382e-07
С746 | Насос центробежный, Н-45 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 4.12 | 4.12 | 0 | С746 | Насос центробежный, Н-45 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.27712 | 0.027712 | 1.38 | 0.5 | 0.14036 | 2.3252 | 4.667e-08 | 7.7313e-07
С747 | Насос центробежный, Н-45 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 4.12 | 0 | 0 | С747 | Насос центробежный, Н-45 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.17 | 0.017 | 0 | 0.5 | 0.10437 | 0.79137 | 6.5937e-07 | 4.9995e-06
С748 | Аппарат 1/2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 2.6 | 0.78 | 104 | С748 | Аппарат 1/2 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.47028 | 0.047028 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8054 | 4.4048e-09 | 2.9027e-07
С749 | Аппарат 1/2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 2.6 | 0.26 | 0 | С749 | Аппарат 1/2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.5176 | 0.05176 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8575 | 1.6738e-08 | 1.1129e-06
С750 | Аппарат 1/2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 2.6 | 0 | 0 | С750 | Аппарат 1/2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 1.9722e-06
С751 | Аппарат 1/2 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.8 | 1.8 | 6 | С751 | Аппарат 1/2 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0918 | 0.00918 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9046 | 1.4498e-08 | 1.5618e-05
С752 | Аппарат 1/2 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 1.8 | 0 | 0 | С752 | Аппарат 1/2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0918 | 0.00918 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.80146 | 7.6781e-09 | 1.2823e-05
С753 | Аппарат 1/2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | С753 | Аппарат 1/2 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0567 | 0.00567 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8636 | 5.0744e-09 | 1.5455e-05
С754 | Аппарат 1/2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.45 | 0.45 | 0 | С754 | Аппарат 1/2 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0567 | 0.00567 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8636 | 1.9283e-08 | 5.8727e-05
С755 | Аппарат 1/2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.45 | 0 | 0 | С755 | Аппарат 1/2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0567 | 0.00567 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.76254 | 1.0212e-08 | 4.6362e-05
С756 | Аппарат 1/2 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 2.6 | 2.6 | 0 | С756 | Аппарат 1/2 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.5176 | 0.05176 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8575 | 2.2024e-06 | 0.00014644
С757 | Аппарат 34/1-13 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 13 | 0.05 | 6.5e-07 | 2.61 | 0.783 | 104.4 | С757 | Аппарат 34/1-13 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.47036 | 0.047036 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8055 | 5.7263e-08 | 3.7736e-06
С758 | Аппарат 34/1-13 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 13 | 0.19 | 2.47e-06 | 2.61 | 0.261 | 0 | С758 | Аппарат 34/1-13 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.51786 | 0.051786 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8577 | 2.176e-07 | 1.4469e-05
С759 | Аппарат 34/1-13 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 13 | 0.76 | 9.88e-06 | 2.61 | 0 | 0 | С759 | Аппарат 34/1-13 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 2.5639e-05
С760 | Аппарат 34/1-13 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 13 | 0.04 | 5.2e-05 | 2.7 | 2.7 | 9 | С760 | Аппарат 34/1-13 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.1152 | 0.01152 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9303 | 1.8848e-07 | 0.00020438
С761 | Аппарат 34/1-13 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 13 | 0.16 | 0.000208 | 2.7 | 0 | 0 | С761 | Аппарат 34/1-13 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.1152 | 0.01152 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.8272 | 9.9815e-08 | 0.00017206
С762 | Аппарат 34/1-13 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 13 | 0.04 | 5.2e-05 | 0.63 | 0.63 | 0.35 | С762 | Аппарат 34/1-13 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06138 | 0.006138 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8688 | 6.5967e-08 | 0.00020118
С763 | Аппарат 34/1-13 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 13 | 0.152 | 0.0001976 | 0.63 | 0.63 | 0 | С763 | Аппарат 34/1-13 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06138 | 0.006138 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8688 | 2.5067e-07 | 0.00076447
С764 | Аппарат 34/1-13 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 13 | 0.608 | 0.0007904 | 0.63 | 0 | 0 | С764 | Аппарат 34/1-13 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06138 | 0.006138 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.76769 | 1.3275e-07 | 0.00060678
С765 | Аппарат 34/1-13 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 13 | 1 | 0.000325 | 2.61 | 2.61 | 0 | С765 | Аппарат 34/1-13 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.51786 | 0.051786 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8577 | 2.8631e-05 | 0.0019038
С766 | Аппарат 37/1-3 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 3 | 0.05 | 1.5e-07 | 3.56 | 1.068 | 142.4 | С766 | Аппарат 37/1-3 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.47777 | 0.047777 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8136 | 1.3215e-08 | 8.7205e-07
С767 | Аппарат 37/1-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 3 | 0.19 | 5.7e-07 | 3.56 | 0.356 | 0 | С767 | Аппарат 37/1-3 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.54256 | 0.054256 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8849 | 5.0215e-08 | 3.3544e-06
С768 | Аппарат 37/1-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 3 | 0.76 | 2.28e-06 | 3.56 | 0 | 0 | С768 | Аппарат 37/1-3 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 5.9166e-06
С769 | Аппарат 37/1-3 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 3 | 0.04 | 1.2e-05 | 2.7 | 2.7 | 9 | С769 | Аппарат 37/1-3 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.1152 | 0.01152 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9303 | 4.3495e-08 | 4.7164e-05
С770 | Аппарат 37/1-3 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 3 | 0.16 | 4.8e-05 | 2.7 | 0 | 0 | С770 | Аппарат 37/1-3 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.1152 | 0.01152 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.8272 | 2.3034e-08 | 3.9706e-05
С771 | Аппарат 37/1-3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 3 | 0.04 | 1.2e-05 | 0.63 | 0.63 | 0.35 | С771 | Аппарат 37/1-3 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06138 | 0.006138 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8688 | 1.5223e-08 | 4.6425e-05
С772 | Аппарат 37/1-3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 3 | 0.152 | 4.56e-05 | 0.63 | 0.63 | 0 | С772 | Аппарат 37/1-3 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06138 | 0.006138 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8688 | 5.7848e-08 | 0.00017642
С773 | Аппарат 37/1-3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 3 | 0.608 | 0.0001824 | 0.63 | 0 | 0 | С773 | Аппарат 37/1-3 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06138 | 0.006138 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.76769 | 3.0636e-08 | 0.00014003
С774 | Аппарат 37/1-3 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 3 | 1 | 7.5e-05 | 3.56 | 3.56 | 0 | С774 | Аппарат 37/1-3 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.54256 | 0.054256 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8849 | 6.6073e-06 | 0.00044137
С775 | Аппарат 6/1-4 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 4 | 0.05 | 2e-07 | 2.15 | 0.645 | 86 | С775 | Аппарат 6/1-4 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.46677 | 0.046677 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8015 | 1.7619e-08 | 1.1603e-06
С776 | Аппарат 6/1-4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 4 | 0.19 | 7.6e-07 | 2.15 | 0.215 | 0 | С776 | Аппарат 6/1-4 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.5059 | 0.05059 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8446 | 6.6954e-08 | 4.4419e-06
С777 | Аппарат 6/1-4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 4 | 0.76 | 3.04e-06 | 2.15 | 0 | 0 | С777 | Аппарат 6/1-4 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 7.8888e-06
С778 | Аппарат 6/1-4 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 4 | 0.04 | 1.6e-05 | 1.2 | 1.2 | 4 | С778 | Аппарат 6/1-4 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0762 | 0.00762 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.8874 | 5.7993e-08 | 6.2199e-05
С779 | Аппарат 6/1-4 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 4 | 0.16 | 6.4e-05 | 1.2 | 0 | 0 | С779 | Аппарат 6/1-4 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0762 | 0.00762 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.7843 | 3.0712e-08 | 5.0195e-05
С780 | Аппарат 6/1-4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 4 | 0.04 | 1.6e-05 | 0.63 | 0.63 | 0.35 | С780 | Аппарат 6/1-4 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06138 | 0.006138 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8688 | 2.0297e-08 | 6.1901e-05
С781 | Аппарат 6/1-4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 4 | 0.152 | 6.08e-05 | 0.63 | 0.63 | 0 | С781 | Аппарат 6/1-4 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06138 | 0.006138 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8688 | 7.713e-08 | 0.00023522
С782 | Аппарат 6/1-4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 4 | 0.608 | 0.0002432 | 0.63 | 0 | 0 | С782 | Аппарат 6/1-4 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.06138 | 0.006138 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.76769 | 4.0847e-08 | 0.0001867
С783 | Аппарат 6/1-4 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 4 | 1 | 0.0001 | 2.15 | 2.15 | 0 | С783 | Аппарат 6/1-4 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.5059 | 0.05059 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8446 | 8.8097e-06 | 0.00058446
С784 | Аппарат 7/1-12 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 12 | 0.05 | 6e-07 | 5.6 | 1.68 | 224 | С784 | Аппарат 7/1-12 | Полное-пожар | 9 | 12 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.49368 | 0.049368 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.8311 | 5.2858e-08 | 3.4987e-06
С785 | Аппарат 7/1-12 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 12 | 0.19 | 2.28e-06 | 5.6 | 0.56 | 0 | С785 | Аппарат 7/1-12 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 24 | 49 | 134 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.5956 | 0.05956 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.9433 | 2.0086e-07 | 1.3551e-05
С786 | Аппарат 7/1-12 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 12 | 0.76 | 9.12e-06 | 5.6 | 0 | 0 | С786 | Аппарат 7/1-12 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.45 | 0.045 | 0 | 2.1 | 0 | 2.595 | 0 | 2.3666e-05
С787 | Аппарат 7/1-12 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 12 | 0.04 | 4.8e-05 | 2.1 | 2.1 | 7 | С787 | Аппарат 7/1-12 | Частичное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0996 | 0.00996 | 3.1 | 0.7 | 0.0036246 | 3.9132 | 1.7398e-07 | 0.00018783
С788 | Аппарат 7/1-12 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 12 | 0.16 | 0.000192 | 2.1 | 0 | 0 | С788 | Аппарат 7/1-12 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.0996 | 0.00996 | 0 | 0.7 | 0.00047988 | 0.81004 | 9.2137e-08 | 0.00015553
С789 | Аппарат 7/1-12 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 12 | 0.04 | 4.8e-05 | 0.99 | 0.99 | 0.55 | С789 | Аппарат 7/1-12 | Частичное-газ факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.07074 | 0.007074 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8791 | 6.0892e-08 | 0.0001862
С790 | Аппарат 7/1-12 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 12 | 0.152 | 0.0001824 | 0.99 | 0.99 | 0 | С790 | Аппарат 7/1-12 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.07074 | 0.007074 | 3.1 | 0.7 | 0.0012686 | 3.8791 | 2.3139e-07 | 0.00070754
С791 | Аппарат 7/1-12 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 12 | 0.608 | 0.0007296 | 0.99 | 0 | 0 | С791 | Аппарат 7/1-12 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 7 | 0.07074 | 0.007074 | 0 | 0.7 | 0.00016796 | 0.77798 | 1.2254e-07 | 0.00056762
С792 | Аппарат 7/1-12 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 12 | 1 | 0.0003 | 5.6 | 5.6 | 0 | С792 | Аппарат 7/1-12 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 60 | 75 | 100 | 1 | 1 | 0.45 | 0.026 | 21 | 0.5956 | 0.05956 | 3.1 | 2.1 | 0.088097 | 5.9433 | 2.6429e-05 | 0.001783
С793 | Аппарат 36, 35/1-4 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 5 | 0.05 | 2.5e-07 | 15.08 | 4.524 | 603.2 | С793 | Аппарат 36, 35/1-4
С794 | Аппарат 36, 35/1-4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 5 | 0.19 | 9.5e-07 | 15.08 | 1.508 | 0 | С794 | Аппарат 36, 35/1-4
С795 | Аппарат 36, 35/1-4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 5 | 0.76 | 3.8e-06 | 15.08 | 0 | 0 | С795 | Аппарат 36, 35/1-4
С796 | Аппарат 36, 35/1-4 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 5 | 0.04 | 2e-05 | 3 | 3 | 10 | С796 | Аппарат 36, 35/1-4
С797 | Аппарат 36, 35/1-4 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 5 | 0.16 | 8e-05 | 3 | 0 | 0 | С797 | Аппарат 36, 35/1-4
С798 | Аппарат 36, 35/1-4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 5 | 0.04 | 2e-05 | 1.26 | 1.26 | 0.7 | С798 | Аппарат 36, 35/1-4
С799 | Аппарат 36, 35/1-4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 5 | 0.152 | 7.6e-05 | 1.26 | 1.26 | 0 | С799 | Аппарат 36, 35/1-4
С800 | Аппарат 36, 35/1-4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 5 | 0.608 | 0.000304 | 1.26 | 0 | 0 | С800 | Аппарат 36, 35/1-4
С801 | Аппарат 36, 35/1-4 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 5 | 1 | 0.000125 | 15.08 | 15.08 | 0 | С801 | Аппарат 36, 35/1-4
С802 | Аппарат 10/1,2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 12.13 | 3.639 | 485.2 | С802 | Аппарат 10/1,2
С803 | Аппарат 10/1,2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.19 | 3.8e-07 | 12.13 | 1.213 | 0 | С803 | Аппарат 10/1,2
С804 | Аппарат 10/1,2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 12.13 | 0 | 0 | С804 | Аппарат 10/1,2
С805 | Аппарат 10/1,2 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 2 | 0.04 | 8e-06 | 2.7 | 2.7 | 9 | С805 | Аппарат 10/1,2
С806 | Аппарат 10/1,2 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.16 | 3.2e-05 | 2.7 | 0 | 0 | С806 | Аппарат 10/1,2
С807 | Аппарат 10/1,2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 2 | 0.04 | 8e-06 | 1.08 | 1.08 | 0.6 | С807 | Аппарат 10/1,2
С808 | Аппарат 10/1,2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 2 | 0.152 | 3.04e-05 | 1.08 | 1.08 | 0 | С808 | Аппарат 10/1,2
С809 | Аппарат 10/1,2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.608 | 0.0001216 | 1.08 | 0 | 0 | С809 | Аппарат 10/1,2
С810 | Аппарат 10/1,2 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 12.13 | 12.13 | 0 | С810 | Аппарат 10/1,2
С811 | Аппарат 12 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 21.67 | 6.501 | 866.8 | С811 | Аппарат 12
С812 | Аппарат 12 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 21.67 | 2.167 | 0 | С812 | Аппарат 12
С813 | Аппарат 12 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 21.67 | 0 | 0 | С813 | Аппарат 12
С814 | Аппарат 12 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 4.5 | 4.5 | 15 | С814 | Аппарат 12
С815 | Аппарат 12 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 4.5 | 0 | 0 | С815 | Аппарат 12
С816 | Аппарат 12 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 2.88 | 2.88 | 1.6 | С816 | Аппарат 12
С817 | Аппарат 12 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 2.88 | 2.88 | 0 | С817 | Аппарат 12
С818 | Аппарат 12 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 2.88 | 0 | 0 | С818 | Аппарат 12
С819 | Аппарат 12 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 21.67 | 21.67 | 0 | С819 | Аппарат 12
С820 | Трубопровод жидкого пропана от апп. 34 до УНТКР | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 3e-07 | 402 | 0.2 | 2.412e-05 | 12.55 | 12.55 | 34.8611 | С820 | Трубопровод жидкого пропана от апп. 34 до УНТКР
С821 | Трубопровод жидкого пропана от апп. 34 до УНТКР | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 402 | 0.04 | 4.824e-06 | 12.55 | 1.255 |  | С821 | Трубопровод жидкого пропана от апп. 34 до УНТКР
С822 | Трубопровод жидкого пропана от апп. 34 до УНТКР | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 402 | 0.76 | 9.1656e-05 | 12.55 | 0 |  | С822 | Трубопровод жидкого пропана от апп. 34 до УНТКР
С823 | Трубопровод жидкого пропана от апп. 34 до УНТКР | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 402 | 0.2 | 0.0001608 | 5.6475 | 5.6475 | 15.6875 | С823 | Трубопровод жидкого пропана от апп. 34 до УНТКР
С824 | Трубопровод жидкого пропана от апп. 34 до УНТКР | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 402 | 0.04 | 3.216e-05 | 5.6475 | 5.6475 |  | С824 | Трубопровод жидкого пропана от апп. 34 до УНТКР
С825 | Трубопровод жидкого пропана от апп. 34 до УНТКР | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 402 | 0.76 | 0.00061104 | 5.6475 | 0 |  | С825 | Трубопровод жидкого пропана от апп. 34 до УНТКР
С826 | Трубопровод жидкого этана от апп. 7 на УНТКР | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ газовый факел | Полное-факел | 3e-07 | 319 | 0.2 | 1.914e-05 | 8.32 | 8.32 | 23.1111 | С826 | Трубопровод жидкого этана от апп. 7 на УНТКР
С827 | Трубопровод жидкого этана от апп. 7 на УНТКР | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→ взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 319 | 0.04 | 3.828e-06 | 8.32 | 0.832 |  | С827 | Трубопровод жидкого этана от апп. 7 на УНТКР
С828 | Трубопровод жидкого этана от апп. 7 на УНТКР | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 319 | 0.76 | 7.2732e-05 | 8.32 | 0 |  | С828 | Трубопровод жидкого этана от апп. 7 на УНТКР
С829 | Трубопровод жидкого этана от апп. 7 на УНТКР | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 2e-06 | 319 | 0.2 | 0.0001276 | 3.744 | 3.744 | 10.4 | С829 | Трубопровод жидкого этана от апп. 7 на УНТКР
С830 | Трубопровод жидкого этана от апп. 7 на УНТКР | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 319 | 0.04 | 2.552e-05 | 3.744 | 3.744 |  | С830 | Трубопровод жидкого этана от апп. 7 на УНТКР
С831 | Трубопровод жидкого этана от апп. 7 на УНТКР | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 319 | 0.76 | 0.00048488 | 3.744 | 0 |  | С831 | Трубопровод жидкого этана от апп. 7 на УНТКР
С832 | Колонна воздухо-разделения АК-0,6 | Полное разрушение→ выброс окисляющего вещества |  | 1e-06 | 2 | 1 | 2e-06 | 0.4 | 0.4 |  | С832 | Колонна воздухо-разделения АК-0,6
С833 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ наличие источника зажигания→пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.2 | 2e-07 | 0.6 | 0.6 |  | С833 | Емкость Е-1
С834 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ отсутствие источника зажигания→ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.8 | 8e-07 | 0.6 | 0 |  | С834 | Емкость Е-1
С835 | Емкость Е-4 | Полное разрушение→ наличие источника зажигания→пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.2 | 2e-07 | 1.5 | 1.5 |  | С835 | Емкость Е-4
С836 | Емкость Е-4 | Полное разрушение→ отсутствие источника зажигания→ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.8 | 8e-07 | 1.5 | 0 |  | С836 | Емкость Е-4
С837 | Емкость Е-3 | Полное разрушение→ наличие источника зажигания→пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.2 | 2e-07 | 1 | 1 |  | С837 | Емкость Е-3
С838 | Емкость Е-3 | Полное разрушение→ отсутствие источника зажигания→ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.8 | 8e-07 | 1 | 0 |  | С838 | Емкость Е-3
С839 | Емкость Е-5 | Полное разрушение→ наличие источника зажигания→пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.2 | 2e-07 | 0.5 | 0.5 |  | С839 | Емкость Е-5
С840 | Емкость Е-5 | Полное разрушение→ отсутствие источника зажигания→ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.8 | 8e-07 | 0.5 | 0 |  | С840 | Емкость Е-5
Note on A64: Konstantin: ГФУ-300
Note on A427: Konstantin:УНТКР
Note on A564: Konstantin: УООГ
Note on A627: Konstantin: КРУ
Note on A634: Konstantin: ГФУ-2
Note on A763: Konstantin: КХУ
Note on A849: Konstantin: УПиАК
Note on A850: Konstantin: РМЦ

## Лист3
при горении 1 тонны нефти
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб.
1 | Оксид углерода (СО)* | 5000 | 1.08 | 0.10042 | 0.798 | 432.7299
2 | Оксиды азота (NОx)* | 64289 | 1.08 | 0.10042 | 0.066 | 460.1767
3 | Оксиды серы (SO2)** | 10723 | 1.08 | 0.10042 | 0.26 | 302.3665
4 | Сероводород (H2S)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.001 | 5.4227
5 | Сажа (С)** | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 1.615 | 8757.6282
6 | Синильная кислота (НСN)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
8 | Формальдегид (HCHO)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
9 | Органич. к-ты (на СН3СООН)* | 93.5 | 1.08 | 0.10042 | 0.14 | 1.4197
|  |  |  | Итого с 1 т нефти |  | 10068.1971
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб. |  | при расчете ущерба от загрязнения почвы при расчете ущерба принимались следующие коэффициенты СЗ =1,5 (степень загрязнения), Kr = 1 (показатель в зависимости от глубины загрязнения), Кисх=1,6 (показатель в зависимости от кат.земель и целевого назначения), Тх = 500 руб/м2 (расценка для исчисления размера вреда). Итого за 1 м2: 1200 руб.
1 | Углеводороды С1-С5 | 12292 | 1.08 | 0.10042 | 1 | 1333.1117
[7 empty] | 0.000123 | 1.2813e-06
[7 empty] | 0.000448 | 3.7333e-06