## А10 (трубопроводСУГ)
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Жидкостной факел |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
0.2
0.04
|  |  | 0 | Пожар-вспышка |  | 0 | 0 | 0.76
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.2
0.04
|  |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.76
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Жидкостной факел |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
|  |  | 0 | Пожар-вспышка |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А10 (оборудование газ)
Разрушение аппарата | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.15 | 1.5e-05
| да(0,15) | 0.15
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.0425 | 4.25e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,85) | 0.85
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.8075 | 8.075e-05
[8 empty] | 0.2 | 0.15
[8 empty] | 0.04 | 0.0425
|  |  | 0 | Пожар-вспышка |  | 0 | 0 | 0.76 | 0.8075
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.2 | 0.15
[8 empty] | 0.04 | 0.0425
|  |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.76 | 0.8075
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Газовый факел |  | 0.15 | 1.5e-05
| да(0,15) | 0.15
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.0425 | 4.25e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,85) | 0.85
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.8075 | 8.075e-05
|  |  | 0 | Пожар-вспышка |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А10 (трубопровод газ)
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Газовый факел |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
0.2
0.04
|  |  | 0 | Пожар-вспышка |  | 0 | 0 | 0.76
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.2
0.04
|  |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.76
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Газовый факел |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
|  |  | 0 | Пожар-вспышка |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А10 (трубопровод ЕНПЗ)
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
0.2
0.04
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0 | 0.76
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.2
0.04
|  |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.76
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А10 (автоцистерна ЕНПЗ)
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.0475 | 4.75e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.0475 | 4.75e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А9 насос ЕНПЗ)
Возможность образования капельной смеси |  | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.015 | 1.5e-06
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.01425 | 1.425e-06
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
да (0,3) | 0.3 |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.27075 | 2.7075e-05
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
0.0001 |  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(0,7) | 0.7
0.015
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.035 | 3.5e-06 | 0.01425
|  | да(0,05) | 0.05 | [5 empty] | 0.27075
[5 empty] | Пожар-вспышка |  | 0.03325 | 3.325e-06 | 0.035
|  |  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.03325
|  | нет(0,95) | 0.95 | [5 empty] | 0.63175
|  |  |  | 1 | 0.95
|  |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.63175 | 6.3175e-05
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А1(резервуар ЕНПЗ)
Полное разрушение | Разрушение соседних резервуаров | Жидкость остается в обваловании | Мгновенное зажигание | Образование облака ТВС при испарении | Образование капельной взвеси в атмосфере | Отсроченное воспламенение | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
| да(0) | 0 |  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
| нет(1) | 1 | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0.05 | 5e-07
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0.0475 | 4.75e-07
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-06
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
0.05
0.0475
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0 | 0.9025
[7 empty] | 0.95 |  |  |  | 0.05
0.0475
да(*) | 1 | [5 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0 | 0.9025
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
1e-05 | [6 empty] | 0.95
0.0001
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива |  | 0.0475 | 4.75e-06
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
нет(*) | 1 |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
|  | да(1) | 1 |  |  |  | 0.95
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  | нет(0) | 0
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
|  |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95

## А7 (емк.давление ЕНПЗ)
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-07
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19 | 1.9e-06
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-06
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.05
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04 | 4e-06 | 0.19
|  | да(0,2) | 0.2 | [5 empty] | 0.76
нет(*) | 1 | [7 empty] | 0.04
0.16
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Прекращение аварии |  | 0.16 | 1.6e-05 | 0.04
| нет(0,2) | 0.2 | [6 empty] | 0.152
0.608
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04 | 4e-06
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152 | 1.52e-05
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.608 | 6.08e-05

## Сценарии
№ сценария | Оборудование | Описание | Кратко сценарий | Частота инициирующего события, 1/год | Кол-во оборудования, ед. | Условная вероятность | Частота сценария, 1/год | Количество ОВ участвующего в аварии, т | Количество ОВ в создании поражающего фактора, т |  | № сценария | Оборудование | Кратко сценарий | q=10,5 | q=7,0 | q=4,2 | q=1,4 | P=100 | Р=53 | P=20 | Р=12 | P=5 | Р=3 | Lф | Дф | Rнкпр | Rвсп | LPt | PPt | Q=600 | Q=320 | Q=220 | Q=120 | Кол-во погибших, чел | Кол-во пострадавших, чел | Остаточная стоимость оборудования, млн.руб | Стоимость вещества, млн.руб/т | Дни простоя, сут. | Прямые потери, млн.руб | Затраты на ликвидацию, млн.руб | Социальные потери, млн.руб | Косвенный ущерб, млн.руб | Суммарный экологический ущерб, млн.руб | Суммарный ущерб, млн.руб | Кол.риск погибшие, чел/год | Кол.риск пострадавшие, чел/год | Мат.ожидание, млн.руб/год
С1 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 38.8 | 38.8 | 350 | С1 | Емкость Е-1 | Полное-пожар | 17 | 24 | 34 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3.88 | 0.026 | 10 | 4.8888 | 0.48888 | 3.1 | 1 | 0.088097 | 9.5658 | 5e-08 | 5e-08 | 4.7829e-07
С2 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 38.8 | 0.10648 | 350 | С2 | Емкость Е-1 | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 29 | 82 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.88 | 0.026 | 20 | 4.8888 | 0.48888 | 4.48 | 2 | 0.088097 | 11.9458 | 1.9e-07 | 3.8e-07 | 2.2697e-06
С3 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 38.8 | 0 | 0 | С3 | Емкость Е-1 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.88 | 0.026 | 3 | 3.88 | 0.388 | 0 | 0.3 | 0 | 4.568 | 0 | 0 | 3.4717e-06
С4 | Емкость Е-1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.33 | 0.33 | 1.1 | С4 | Емкость Е-1 | Частичное-жидкостной факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.033 | 0.026 | 5 | 0.04158 | 0.004158 | 1.38 | 0.5 | 0.0036246 | 1.9294 | 0 | 4e-07 | 7.7175e-07
С5 | Емкость Е-1 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0.33 | 0 | 0 | С5 | Емкость Е-1 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.033 | 0.026 | 2 | 0.04158 | 0.004158 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.24622 | 0 | 0 | 3.9395e-07
С6 | Емкость Е-1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | С6 | Емкость Е-1 | Частичное-газ факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.009 | 0.026 | 5 | 0.01134 | 0.001134 | 1.38 | 0.5 | 0.0012686 | 1.8937 | 0 | 4e-07 | 7.575e-07
С7 | Емкость Е-1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.09 | 0.09 | 0 | С7 | Емкость Е-1 | Частичное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.009 | 0.026 | 3 | 0.01134 | 0.001134 | 1.38 | 0.3 | 0.0012686 | 1.6937 | 0 | 1.52e-06 | 2.5745e-06
С8 | Емкость Е-1 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.09 | 0 | 0 | С8 | Емкость Е-1 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.009 | 0.026 | 2 | 0.01134 | 0.001134 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.21264 | 0 | 0 | 1.2929e-06
С9 | Емкость Е-1 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 38.8 | 23.28 | 0 | С9 | Емкость Е-1 | Полное-огненный шар |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 218 | 256 | 323 | 0 | 3 | 3.88 | 0.026 | 15 | 4.4853 | 0.44853 | 4.14 | 1.5 | 0.088097 | 10.6619 | 0 | 7.5e-05 | 0.00026655
С10 | Емкость Е-3 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 106 | 106 | 400 | С10 | Емкость Е-3 | Полное-пожар | 17 | 24 | 35 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 10.6 | 0.026 | 10 | 13.356 | 1.3356 | 3.1 | 1 | 0.088097 | 18.8797 | 5e-08 | 5e-08 | 9.4398e-07
С11 | Емкость Е-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 106 | 0.12169 | 400 | С11 | Емкость Е-3 | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 30 | 86 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 10.6 | 0.026 | 20 | 13.356 | 1.3356 | 4.48 | 2 | 0.088097 | 21.2597 | 1.9e-07 | 3.8e-07 | 4.0393e-06
С12 | Емкость Е-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 106 | 0 | 0 | С12 | Емкость Е-3 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.6 | 0.026 | 3 | 10.6 | 1.06 | 0 | 0.3 | 0 | 11.96 | 0 | 0 | 9.0896e-06
С13 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.45 | 0.45 | 1.5 | С13 | Емкость Е-3 | Частичное-жидкостной факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.045 | 0.026 | 5 | 0.0567 | 0.00567 | 1.38 | 0.5 | 0.0036246 | 1.946 | 0 | 4e-07 | 7.784e-07
С14 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0.45 | 0 | 0 | С14 | Емкость Е-3 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.045 | 0.026 | 2 | 0.0567 | 0.00567 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.26285 | 0 | 0 | 4.2056e-07
С15 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.126 | 0.126 | 0.07 | С15 | Емкость Е-3 | Частичное-газ факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0126 | 0.026 | 5 | 0.015876 | 0.0015876 | 1.38 | 0.5 | 0.0012686 | 1.8987 | 0 | 4e-07 | 7.5949e-07
С16 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.126 | 0.126 | 0 | С16 | Емкость Е-3 | Частичное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0126 | 0.026 | 3 | 0.015876 | 0.0015876 | 1.38 | 0.3 | 0.0012686 | 1.6987 | 0 | 1.52e-06 | 2.5821e-06
С17 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.126 | 0 | 0 | С17 | Емкость Е-3 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0126 | 0.026 | 2 | 0.015876 | 0.0015876 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.21763 | 0 | 0 | 1.3232e-06
С18 | Емкость Е-3 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 106 | 63.6 | 0 | С18 | Емкость Е-3 | Полное-огненный шар |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 | 338 | 391 | 487 | 0 | 3 | 10.6 | 0.026 | 15 | 12.2536 | 1.2254 | 4.14 | 1.5 | 0.088097 | 19.2071 | 0 | 7.5e-05 | 0.00048018
С19 | Емкость Е-4 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 20 | 20 | 50 | С19 | Емкость Е-4 | Полное-пожар | 12 | 17 | 23 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 0.026 | 10 | 2.52 | 0.252 | 1.38 | 1 | 0.088097 | 5.2401 | 0 | 5e-08 | 2.62e-07
С20 | Емкость Е-4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 20 | 0.015211 | 50 | С20 | Емкость Е-4 | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 15 | 43 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 0.026 | 20 | 2.52 | 0.252 | 1.38 | 2 | 0.088097 | 6.2401 | 0 | 1.9e-07 | 1.1856e-06
С21 | Емкость Е-4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 20 | 0 | 0 | С21 | Емкость Е-4 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0.026 | 3 | 2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1.9e-06
С22 | Емкость Е-4 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.42 | 0.42 | 1.4 | С22 | Емкость Е-4 | Частичное-жидкостной факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.042 | 0.026 | 5 | 0.05292 | 0.005292 | 1.38 | 0.5 | 0.0036246 | 1.9418 | 0 | 4e-07 | 7.7673e-07
С23 | Емкость Е-4 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0.42 | 0 | 0 | С23 | Емкость Е-4 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.042 | 0.026 | 2 | 0.05292 | 0.005292 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.25869 | 0 | 0 | 4.1391e-07
С24 | Емкость Е-4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.108 | 0.108 | 0.06 | С24 | Емкость Е-4 | Частичное-газ факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0108 | 0.026 | 5 | 0.013608 | 0.0013608 | 1.38 | 0.5 | 0.0012686 | 1.8962 | 0 | 4e-07 | 7.5849e-07
С25 | Емкость Е-4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.108 | 0.108 | 0 | С25 | Емкость Е-4 | Частичное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0108 | 0.026 | 3 | 0.013608 | 0.0013608 | 1.38 | 0.3 | 0.0012686 | 1.6962 | 0 | 1.52e-06 | 2.5783e-06
С26 | Емкость Е-4 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.108 | 0 | 0 | С26 | Емкость Е-4 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0108 | 0.026 | 2 | 0.013608 | 0.0013608 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.21514 | 0 | 0 | 1.308e-06
С27 | Емкость Е-4 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 20 | 12 | 0 | С27 | Емкость Е-4 | Полное-огненный шар |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 161 | 191 | 244 | 0 | 1 | 2 | 0.026 | 15 | 2.312 | 0.2312 | 1.38 | 1.5 | 0.088097 | 5.5113 | 0 | 2.5e-05 | 0.00013778
С28 | Емкость Е-5 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 70 | 70 | 200 | С28 | Емкость Е-5 | Полное-пожар | 16 | 22 | 30 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3.5 | 0.026 | 10 | 5.32 | 0.532 | 5.86 | 1 | 0.088097 | 12.8001 | 5e-08 | 1.5e-07 | 6.4e-07
С29 | Емкость Е-5 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 70 | 0.060845 | 200 | С29 | Емкость Е-5 | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 24 | 68 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.5 | 0.026 | 20 | 5.32 | 0.532 | 4.48 | 2 | 0.088097 | 12.4201 | 1.9e-07 | 3.8e-07 | 2.3598e-06
С30 | Емкость Е-5 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 70 | 0 | 0 | С30 | Емкость Е-5 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.5 | 0.026 | 3 | 3.5 | 0.35 | 0 | 0.3 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 3.154e-06
С31 | Емкость Е-5 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.45 | 0.45 | 1.5 | С31 | Емкость Е-5 | Частичное-жидкостной факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0225 | 0.026 | 5 | 0.0342 | 0.00342 | 1.38 | 0.5 | 0.0036246 | 1.9212 | 0 | 4e-07 | 7.685e-07
С32 | Емкость Е-5 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0.45 | 0 | 0 | С32 | Емкость Е-5 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0225 | 0.026 | 2 | 0.0342 | 0.00342 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.2381 | 0 | 0 | 3.8096e-07
С33 | Емкость Е-5 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | С33 | Емкость Е-5 | Частичное-газ факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0045 | 0.026 | 5 | 0.00684 | 0.000684 | 1.38 | 0.5 | 0.0012686 | 1.8888 | 0 | 4e-07 | 7.5552e-07
С34 | Емкость Е-5 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.09 | 0.09 | 0 | С34 | Емкость Е-5 | Частичное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0045 | 0.026 | 3 | 0.00684 | 0.000684 | 1.38 | 0.3 | 0.0012686 | 1.6888 | 0 | 1.52e-06 | 2.567e-06
С35 | Емкость Е-5 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.09 | 0 | 0 | С35 | Емкость Е-5 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0045 | 0.026 | 2 | 0.00684 | 0.000684 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.20769 | 0 | 0 | 1.2628e-06
С36 | Емкость Е-5 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 70 | 42 | 0 | С36 | Емкость Е-5 | Полное-огненный шар |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 | 283 | 329 | 412 | 0 | 4 | 3.5 | 0.026 | 15 | 4.592 | 0.4592 | 5.52 | 1.5 | 0.088097 | 12.1593 | 0 | 0.0001 | 0.00030398
С37 | Емкость Е-6 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 140 | 140 | 370 | С37 | Емкость Е-6 | Полное-пожар | 17 | 24 | 34 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 0.026 | 10 | 10.64 | 1.064 | 3.1 | 1 | 0.088097 | 15.8921 | 5e-08 | 5e-08 | 7.946e-07
С38 | Емкость Е-6 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 140 | 0.11256 | 370 | С38 | Емкость Е-6 | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 30 | 84 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 0.026 | 20 | 10.64 | 1.064 | 4.48 | 2 | 0.088097 | 18.2721 | 1.9e-07 | 3.8e-07 | 3.4717e-06
С39 | Емкость Е-6 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 140 | 0 | 0 | С39 | Емкость Е-6 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0.026 | 3 | 7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.08e-06
С40 | Емкость Е-6 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.45 | 0.45 | 1.5 | С40 | Емкость Е-6 | Частичное-жидкостной факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0225 | 0.026 | 5 | 0.0342 | 0.00342 | 1.38 | 0.5 | 0.0036246 | 1.9212 | 0 | 4e-07 | 7.685e-07
С41 | Емкость Е-6 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0.45 | 0 | 0 | С41 | Емкость Е-6 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0225 | 0.026 | 2 | 0.0342 | 0.00342 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.2381 | 0 | 0 | 3.8096e-07
С42 | Емкость Е-6 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | С42 | Емкость Е-6 | Частичное-газ факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0045 | 0.026 | 5 | 0.00684 | 0.000684 | 1.38 | 0.5 | 0.0012686 | 1.8888 | 0 | 4e-07 | 7.5552e-07
С43 | Емкость Е-6 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.09 | 0.09 | 0 | С43 | Емкость Е-6 | Частичное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0045 | 0.026 | 3 | 0.00684 | 0.000684 | 1.38 | 0.3 | 0.0012686 | 1.6888 | 0 | 1.52e-06 | 2.567e-06
С44 | Емкость Е-6 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.09 | 0 | 0 | С44 | Емкость Е-6 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0045 | 0.026 | 2 | 0.00684 | 0.000684 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.20769 | 0 | 0 | 1.2628e-06
С45 | Емкость Е-6 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 140 | 84 | 0 | С45 | Емкость Е-6 | Полное-огненный шар |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 380 | 439 | 544 | 0 | 3 | 7 | 0.026 | 15 | 9.184 | 0.9184 | 4.14 | 1.5 | 0.088097 | 15.8305 | 0 | 7.5e-05 | 0.00039576
С46 | Емкость Е-9 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 25 | 25 | 250 | С46 | Емкость Е-9 | Полное-пожар | 16 | 22 | 32 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2.5 | 0.026 | 10 | 3.15 | 0.315 | 3.1 | 1 | 0.088097 | 7.6531 | 5e-07 | 5e-07 | 3.8265e-06
С47 | Емкость Е-9 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 25 | 0.076057 | 250 | С47 | Емкость Е-9 | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 26 | 74 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.5 | 0.026 | 20 | 3.15 | 0.315 | 4.48 | 2 | 0.088097 | 10.0331 | 1.9e-06 | 3.8e-06 | 1.9063e-05
С48 | Емкость Е-9 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 25 | 0 | 0 | С48 | Емкость Е-9 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0.026 | 3 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 2.318e-05
С49 | Емкость Е-9 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.42 | 0.42 | 1.7 | С49 | Емкость Е-9 | Частичное-жидкостной факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.042 | 0.026 | 5 | 0.05292 | 0.005292 | 1.38 | 0.5 | 0.0036246 | 1.9418 | 0 | 4e-06 | 7.7673e-06
С50 | Емкость Е-9 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 0.42 | 0 | 0 | С50 | Емкость Е-9 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.042 | 0.026 | 2 | 0.05292 | 0.005292 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.25869 | 0 | 0 | 4.1391e-06
С51 | Емкость Е-9 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.108 | 0.108 | 0.08 | С51 | Емкость Е-9 | Частичное-газ факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0108 | 0.026 | 5 | 0.013608 | 0.0013608 | 1.38 | 0.5 | 0.0012686 | 1.8962 | 0 | 4e-06 | 7.5849e-06
С52 | Емкость Е-9 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.108 | 0.108 | 0 | С52 | Емкость Е-9 | Частичное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0108 | 0.026 | 3 | 0.013608 | 0.0013608 | 1.38 | 0.3 | 0.0012686 | 1.6962 | 0 | 1.52e-05 | 2.5783e-05
С53 | Емкость Е-9 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.108 | 0 | 0 | С53 | Емкость Е-9 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0108 | 0.026 | 2 | 0.013608 | 0.0013608 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.21514 | 0 | 0 | 1.308e-05
С54 | Емкость Е-9 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 25 | 2.4 | 0 | С54 | Емкость Е-9 | Полное-огненный шар |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 75 | 92 | 121 | 0 | 3 | 2.5 | 0.026 | 15 | 2.5624 | 0.25624 | 4.14 | 1.5 | 0.088097 | 8.5467 | 0 | 7.5e-05 | 0.00021367
С55 | Емкость Е-2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 140 | 140 | 500 | С55 | Емкость Е-2 | Полное-пожар | 18 | 25 | 36 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 14 | 0.026 | 10 | 17.64 | 1.764 | 3.1 | 1 | 0.088097 | 23.5921 | 5e-08 | 5e-08 | 1.1796e-06
С56 | Емкость Е-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 140 | 0.15211 | 500 | С56 | Емкость Е-2 | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 33 | 93 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 14 | 0.026 | 20 | 17.64 | 1.764 | 6.2 | 2 | 0.088097 | 27.6921 | 3.8e-07 | 3.8e-07 | 5.2615e-06
С57 | Емкость Е-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 140 | 0 | 0 | С57 | Емкость Е-2 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0.026 | 3 | 14 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 1.1932e-05
С58 | Емкость Е-2 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.33 | 0.33 | 1.1 | С58 | Емкость Е-2 | Частичное-жидкостной факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.033 | 0.026 | 5 | 0.04158 | 0.004158 | 1.38 | 0.5 | 0.0036246 | 1.9294 | 0 | 4e-07 | 7.7175e-07
С59 | Емкость Е-2 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0.33 | 0 | 0 | С59 | Емкость Е-2 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.033 | 0.026 | 2 | 0.04158 | 0.004158 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.24622 | 0 | 0 | 3.9395e-07
С60 | Емкость Е-2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | С60 | Емкость Е-2 | Частичное-газ факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.009 | 0.026 | 5 | 0.01134 | 0.001134 | 1.38 | 0.5 | 0.0012686 | 1.8937 | 0 | 4e-07 | 7.575e-07
С61 | Емкость Е-2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.09 | 0.09 | 0 | С61 | Емкость Е-2 | Частичное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.009 | 0.026 | 3 | 0.01134 | 0.001134 | 1.38 | 0.3 | 0.0012686 | 1.6937 | 0 | 1.52e-06 | 2.5745e-06
С62 | Емкость Е-2 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.09 | 0 | 0 | С62 | Емкость Е-2 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.009 | 0.026 | 2 | 0.01134 | 0.001134 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.21264 | 0 | 0 | 1.2929e-06
С63 | Емкость Е-2 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 140 | 84 | 0 | С63 | Емкость Е-2 | Полное-огненный шар |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 380 | 439 | 544 | 0 | 3 | 14 | 0.026 | 15 | 16.184 | 1.6184 | 4.14 | 1.5 | 0.088097 | 23.5305 | 0 | 7.5e-05 | 0.00058826
С64 | ЕмкостьЕ-10 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 20 | 20 | 250 | С64 | ЕмкостьЕ-10 | Полное-пожар | 16 | 22 | 32 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.026 | 10 | 1.52 | 0.152 | 3.1 | 1 | 0.088097 | 5.8601 | 5e-07 | 5e-07 | 2.93e-06
С65 | ЕмкостьЕ-10 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.19 | 1.9e-06 | 20 | 0.076057 | 250 | С65 | ЕмкостьЕ-10 | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 26 | 74 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 0.026 | 20 | 1.52 | 0.152 | 4.48 | 2 | 0.088097 | 8.2401 | 1.9e-06 | 3.8e-06 | 1.5656e-05
С66 | ЕмкостьЕ-10 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 20 | 0 | 0 | С66 | ЕмкостьЕ-10 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0.026 | 3 | 1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.064e-05
С67 | ЕмкостьЕ-10 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.45 | 0.45 | 1.5 | С67 | ЕмкостьЕ-10 | Частичное-жидкостной факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0225 | 0.026 | 5 | 0.0342 | 0.00342 | 1.38 | 0.5 | 0.0036246 | 1.9212 | 0 | 4e-06 | 7.685e-06
С68 | ЕмкостьЕ-10 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 0.45 | 0 | 0 | С68 | ЕмкостьЕ-10 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0225 | 0.026 | 2 | 0.0342 | 0.00342 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.2381 | 0 | 0 | 3.8096e-06
С69 | ЕмкостьЕ-10 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 0.162 | 0.162 | 0.09 | С69 | ЕмкостьЕ-10 | Частичное-газ факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0081 | 0.026 | 5 | 0.012312 | 0.0012312 | 1.38 | 0.5 | 0.0012686 | 1.8948 | 0 | 4e-06 | 7.5792e-06
С70 | ЕмкостьЕ-10 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.152 | 1.52e-05 | 0.162 | 0.162 | 0 | С70 | ЕмкостьЕ-10 | Частичное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0081 | 0.026 | 3 | 0.012312 | 0.0012312 | 1.38 | 0.3 | 0.0012686 | 1.6948 | 0 | 1.52e-05 | 2.5761e-05
С71 | ЕмкостьЕ-10 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.608 | 6.08e-05 | 0.162 | 0 | 0 | С71 | ЕмкостьЕ-10 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0081 | 0.026 | 2 | 0.012312 | 0.0012312 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.21371 | 0 | 0 | 1.2994e-05
С72 | ЕмкостьЕ-10 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 20 | 12 | 0 | С72 | ЕмкостьЕ-10 | Полное-огненный шар |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 161 | 191 | 244 | 0 | 3 | 1 | 0.026 | 15 | 1.312 | 0.1312 | 4.14 | 1.5 | 0.088097 | 7.1713 | 0 | 7.5e-05 | 0.00017928
С73 | Емкость Е-8..9 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 2 | 0.05 | 1e-06 | 98.6 | 98.6 | 250 | С73 | Емкость Е-8..9 | Полное-пожар | 16 | 22 | 32 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9.86 | 0.026 | 10 | 12.4236 | 1.2424 | 3.1 | 1 | 0.088097 | 17.8541 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7854e-05
С74 | Емкость Е-8..9 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.19 | 3.8e-06 | 98.6 | 0.076057 | 250 | С74 | Емкость Е-8..9 | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 26 | 74 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 9.86 | 0.026 | 20 | 12.4236 | 1.2424 | 4.48 | 2 | 0.088097 | 20.2341 | 3.8e-06 | 7.6e-06 | 7.6889e-05
С75 | Емкость Е-8..9 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.76 | 1.52e-05 | 98.6 | 0 | 0 | С75 | Емкость Е-8..9 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.86 | 0.026 | 3 | 9.86 | 0.986 | 0 | 0.3 | 0 | 11.146 | 0 | 0 | 0.00016942
С76 | Емкость Е-8..9 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Частичное-жидкостной факел | 0.0001 | 2 | 0.04 | 8e-06 | 0.33 | 0.33 | 1.1 | С76 | Емкость Е-8..9 | Частичное-жидкостной факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.033 | 0.026 | 5 | 0.04158 | 0.004158 | 1.38 | 0.5 | 0.0036246 | 1.9294 | 0 | 8e-06 | 1.5435e-05
С77 | Емкость Е-8..9 | Частичное разрушение→ разрушение ниже уровня жидкости→ отсутствие мгновенного воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.16 | 3.2e-05 | 0.33 | 0 | 0 | С77 | Емкость Е-8..9 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.033 | 0.026 | 2 | 0.04158 | 0.004158 | 0 | 0.2 | 0.00047988 | 0.24622 | 0 | 0 | 7.879e-06
С78 | Емкость Е-8..9 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→ мгновенное воспламенение→ горение газового факела | Частичное-газ факел | 0.0001 | 2 | 0.04 | 8e-06 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | С78 | Емкость Е-8..9 | Частичное-газ факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.009 | 0.026 | 5 | 0.01134 | 0.001134 | 1.38 | 0.5 | 0.0012686 | 1.8937 | 0 | 8e-06 | 1.515e-05
С79 | Емкость Е-8..9 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение→пожар-вспышка | Частичное-вспышка | 0.0001 | 2 | 0.152 | 3.04e-05 | 0.09 | 0.09 | 0 | С79 | Емкость Е-8..9 | Частичное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.009 | 0.026 | 3 | 0.01134 | 0.001134 | 1.38 | 0.3 | 0.0012686 | 1.6937 | 0 | 3.04e-05 | 5.149e-05
С80 | Емкость Е-8..9 | Частичное разрушение→ разрушение выше уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.608 | 0.0001216 | 0.09 | 0 | 0 | С80 | Емкость Е-8..9 | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.009 | 0.026 | 2 | 0.01134 | 0.001134 | 0 | 0.2 | 0.00016796 | 0.21264 | 0 | 0 | 2.5857e-05
С81 | Емкость Е-8..9 | Полное разрушение при попадании в очаг пожара→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огненный шар | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 98.6 | 59.16 | 0 | С81 | Емкость Е-8..9 | Полное-огненный шар |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 | 328 | 380 | 473 | 0 | 3 | 9.86 | 0.026 | 15 | 11.3982 | 1.1398 | 4.14 | 1.5 | 0.088097 | 18.2661 | 0 | 0.00015 | 0.0009133
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С82 | Насос центробежный ЦНС-60*198, зав.№345, 305 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 2 | 0.015 | 3e-07 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | С82 | Насос центробежный ЦНС-60*198, зав.№345, 305 | Полное-жидкостной факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.672 | 0.026 | 2 | 0.7032 | 0.07032 | 1.38 | 0.2 | 0.040882 | 2.3944 | 0 | 3e-07 | 7.1832e-07
С83 | Насос центробежный ЦНС-60*198, зав.№345, 305 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.01425 | 2.85e-07 | 1.2 | 0.024 | 0 | С83 | Насос центробежный ЦНС-60*198, зав.№345, 305 | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 17 | 50 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 1.008 | 0.026 | 5 | 1.0392 | 0.10392 | 2.76 | 0.5 | 0.031216 | 4.4343 | 0 | 5.7e-07 | 1.2638e-06
С84 | Насос центробежный ЦНС-60*198, зав.№345, 305 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.27075 | 5.415e-06 | 1.2 | 0 | 0 | С84 | Насос центробежный ЦНС-60*198, зав.№345, 305 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.336 | 0.026 | 1 | 0.336 | 0.0336 | 0 | 0.1 | 0.02912 | 0.49872 | 0 | 0 | 2.7006e-06
С85 | Насос центробежный ЦНС-60*198, зав.№345, 305 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 2 | 0.035 | 7e-07 | 1.2 | 1.2 | 24 | С85 | Насос центробежный ЦНС-60*198, зав.№345, 305 | Полное пожар | 12 | 16 | 21 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.168 | 0.026 | 2 | 0.1992 | 0.01992 | 1.38 | 0.2 | 0.040882 | 1.84 | 0 | 7e-07 | 1.288e-06
С86 | Насос центробежный ЦНС-60*198, зав.№345, 305 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.03325 | 6.65e-07 | 1.2 | 0.24 | 0 | С86 | Насос центробежный ЦНС-60*198, зав.№345, 305 | Полное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.168 | 0.026 | 2 | 0.1992 | 0.01992 | 1.38 | 0.2 | 0.031216 | 1.8303 | 0 | 6.65e-07 | 1.2172e-06
С87 | Насос центробежный ЦНС-60*198, зав.№345, 305 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.63175 | 1.2635e-05 | 1.2 | 0 | 0 | С87 | Насос центробежный ЦНС-60*198, зав.№345, 305 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0336 | 0.026 | 1 | 0.0336 | 0.00336 | 0 | 0.1 | 0.02912 | 0.16608 | 0 | 0 | 2.0984e-06
С88 | Насос центробежный ЦНС 105-490, зав.№01-14, 747 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 2 | 0.015 | 3e-07 | 0.9 | 0.9 | 0.075 | С88 | Насос центробежный ЦНС 105-490, зав.№01-14, 747 | Полное-жидкостной факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.504 | 0.026 | 2 | 0.5274 | 0.05274 | 1.38 | 0.2 | 0.030661 | 2.1908 | 0 | 3e-07 | 6.5724e-07
С89 | Насос центробежный ЦНС 105-490, зав.№01-14, 747 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.01425 | 2.85e-07 | 0.9 | 0.018 | 0 | С89 | Насос центробежный ЦНС 105-490, зав.№01-14, 747 | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 16 | 45 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.756 | 0.026 | 5 | 0.7794 | 0.07794 | 2.76 | 0.5 | 0.023412 | 4.1408 | 0 | 5.7e-07 | 1.1801e-06
С90 | Насос центробежный ЦНС 105-490, зав.№01-14, 747 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.27075 | 5.415e-06 | 0.9 | 0 | 0 | С90 | Насос центробежный ЦНС 105-490, зав.№01-14, 747 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.252 | 0.026 | 1 | 0.252 | 0.0252 | 0 | 0.1 | 0.02184 | 0.39904 | 0 | 0 | 2.1608e-06
С91 | Насос центробежный ЦНС 105-490, зав.№01-14, 747 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 2 | 0.035 | 7e-07 | 0.9 | 0.9 | 18 | С91 | Насос центробежный ЦНС 105-490, зав.№01-14, 747 | Полное пожар | 12 | 15 | 19 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.126 | 0.026 | 2 | 0.1494 | 0.01494 | 1.38 | 0.2 | 0.030661 | 1.775 | 0 | 7e-07 | 1.2425e-06
С92 | Насос центробежный ЦНС 105-490, зав.№01-14, 747 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.03325 | 6.65e-07 | 0.9 | 0.18 | 0 | С92 | Насос центробежный ЦНС 105-490, зав.№01-14, 747 | Полное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.126 | 0.026 | 2 | 0.1494 | 0.01494 | 1.38 | 0.2 | 0.023412 | 1.7678 | 0 | 6.65e-07 | 1.1756e-06
С93 | Насос центробежный ЦНС 105-490, зав.№01-14, 747 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.63175 | 1.2635e-05 | 0.9 | 0 | 0 | С93 | Насос центробежный ЦНС 105-490, зав.№01-14, 747 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0252 | 0.026 | 1 | 0.0252 | 0.00252 | 0 | 0.1 | 0.02184 | 0.14956 | 0 | 0 | 1.8897e-06
С94 | Насос винтовой НВ-50/50 Зав. №1664, 1405, 1643 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 3 | 0.015 | 4.5e-07 | 1.6 | 1.6 | 0.13333 | С94 | Насос винтовой НВ-50/50 Зав. №1664, 1405, 1643 | Полное-жидкостной факел |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.896 | 0.026 | 2 | 0.9376 | 0.09376 | 1.38 | 0.2 | 0.054509 | 2.6659 | 0 | 4.5e-07 | 1.1996e-06
С95 | Насос винтовой НВ-50/50 Зав. №1664, 1405, 1643 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 3 | 0.01425 | 4.275e-07 | 1.6 | 0.032 | 0 | С95 | Насос винтовой НВ-50/50 Зав. №1664, 1405, 1643 | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 19 | 55 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 1.344 | 0.026 | 5 | 1.3856 | 0.13856 | 2.76 | 0.5 | 0.041622 | 4.8258 | 0 | 8.55e-07 | 2.063e-06
С96 | Насос винтовой НВ-50/50 Зав. №1664, 1405, 1643 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 3 | 0.27075 | 8.1225e-06 | 1.6 | 0 | 0 | С96 | Насос винтовой НВ-50/50 Зав. №1664, 1405, 1643 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.448 | 0.026 | 1 | 0.448 | 0.0448 | 0 | 0.1 | 0.038827 | 0.63163 | 0 | 0 | 5.1304e-06
С97 | Насос винтовой НВ-50/50 Зав. №1664, 1405, 1643 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 3 | 0.035 | 1.05e-06 | 1.6 | 1.6 | 32 | С97 | Насос винтовой НВ-50/50 Зав. №1664, 1405, 1643 | Полное пожар | 13 | 16 | 22 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.224 | 0.026 | 2 | 0.2656 | 0.02656 | 1.38 | 0.2 | 0.054509 | 1.9267 | 0 | 1.05e-06 | 2.023e-06
С98 | Насос винтовой НВ-50/50 Зав. №1664, 1405, 1643 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 3 | 0.03325 | 9.975e-07 | 1.6 | 0.32 | 0 | С98 | Насос винтовой НВ-50/50 Зав. №1664, 1405, 1643 | Полное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.224 | 0.026 | 2 | 0.2656 | 0.02656 | 1.38 | 0.2 | 0.041622 | 1.9138 | 0 | 9.975e-07 | 1.909e-06
С99 | Насос винтовой НВ-50/50 Зав. №1664, 1405, 1643 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 3 | 0.63175 | 1.8953e-05 | 1.6 | 0 | 0 | С99 | Насос винтовой НВ-50/50 Зав. №1664, 1405, 1643 | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0448 | 0.026 | 1 | 0.0448 | 0.00448 | 0 | 0.1 | 0.038827 | 0.18811 | 0 | 0 | 3.5651e-06
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С100 | Внутриплощадочный нефтепровод 89х4 ТПС-У | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 258 | 0.2 | 5.16e-06 | 2.3 | 2.3 | 90 | С100 | Внутриплощадочный нефтепровод 89х4 ТПС-У | Полное-пожар | 14 | 19 | 26 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.23 | 0.026 | 10 | 0.2898 | 0.02898 | 1.38 | 1 | 0.088097 | 2.7869 | 0 | 5.16e-06 | 1.438e-05
С101 | Внутриплощадочный нефтепровод 89х4 ТПС-У | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 258 | 0.04 | 1.032e-06 | 2.3 | 0.02106 | 0.2106 | С101 | Внутриплощадочный нефтепровод 89х4 ТПС-У | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 17 | 48 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.23 | 0.026 | 20 | 0.2898 | 0.02898 | 1.38 | 2 | 0.088097 | 3.7869 | 0 | 1.032e-06 | 3.9081e-06
С102 | Внутриплощадочный нефтепровод 89х4 ТПС-У | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 258 | 0.76 | 1.9608e-05 | 2.3 | 0 | 0.6 | С102 | Внутриплощадочный нефтепровод 89х4 ТПС-У | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.23 | 0.026 | 3 | 0.23 | 0.023 | 0 | 0.3 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 1.0843e-05
С103 | Внутриплощадочный нефтепровод 89х4 ТПС-У | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 258 | 0.2 | 0.0001032 | 0.23 | 0.23 | 35 | С103 | Внутриплощадочный нефтепровод 89х4 ТПС-У | Частичное-пожар | 13 | 17 | 22 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.023 | 0.026 | 10 | 0.02898 | 0.002898 | 1.38 | 1 | 0.088097 | 2.5 | 0 | 0.0001032 | 0.000258
С104 | Внутриплощадочный нефтепровод 89х4 ТПС-У | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 2e-06 | 258 | 0.04 | 2.064e-05 | 0.23 | 0.0819 | 0.0819 | С104 | Внутриплощадочный нефтепровод 89х4 ТПС-У | Частичное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.023 | 0.026 | 20 | 0.02898 | 0.002898 | 1.38 | 2 | 0.088097 | 3.5 | 0 | 2.064e-05 | 7.2239e-05
С105 | Внутриплощадочный нефтепровод 89х4 ТПС-У | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 258 | 0.76 | 0.00039216 | 0.23 | 0 | 0 | С105 | Внутриплощадочный нефтепровод 89х4 ТПС-У | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.023 | 0.026 | 3 | 0.023 | 0.0023 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3253 | 0 | 0 | 0.00012757
С106 | Внутриплощадочный нефтепровод 219х7 ТС | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 246 | 0.2 | 4.92e-06 | 10.83 | 10.83 | 202.5 | С106 | Внутриплощадочный нефтепровод 219х7 ТС | Полное-пожар | 16 | 22 | 30 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1.083 | 0.026 | 10 | 1.3646 | 0.13646 | 1.38 | 1 | 0.088097 | 3.9691 | 0 | 4.92e-06 | 1.9528e-05
С107 | Внутриплощадочный нефтепровод 219х7 ТС | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 246 | 0.04 | 9.84e-07 | 10.83 | 0.047385 | 0.47385 | С107 | Внутриплощадочный нефтепровод 219х7 ТС | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 22 | 63 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1.083 | 0.026 | 20 | 1.3646 | 0.13646 | 1.38 | 2 | 0.088097 | 4.9691 | 0 | 9.84e-07 | 4.8896e-06
С108 | Внутриплощадочный нефтепровод 219х7 ТС | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 246 | 0.76 | 1.8696e-05 | 10.83 | 0 | 1.35 | С108 | Внутриплощадочный нефтепровод 219х7 ТС | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.083 | 0.026 | 3 | 1.083 | 0.1083 | 0 | 0.3 | 0 | 1.4913 | 0 | 0 | 2.7881e-05
С109 | Внутриплощадочный нефтепровод 219х7 ТС | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 246 | 0.2 | 9.84e-05 | 1.083 | 1.083 | 163 | С109 | Внутриплощадочный нефтепровод 219х7 ТС | Частичное-пожар | 15 | 21 | 29 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.1083 | 0.026 | 10 | 0.13646 | 0.013646 | 1.38 | 1 | 0.088097 | 2.6182 | 0 | 9.84e-05 | 0.00025763
С110 | Внутриплощадочный нефтепровод 219х7 ТС | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 2e-06 | 246 | 0.04 | 1.968e-05 | 1.083 | 0.38142 | 0.38142 | С110 | Внутриплощадочный нефтепровод 219х7 ТС | Частичное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.1083 | 0.026 | 20 | 0.13646 | 0.013646 | 1.38 | 2 | 0.088097 | 3.6182 | 0 | 1.968e-05 | 7.1206e-05
С111 | Внутриплощадочный нефтепровод 219х7 ТС | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 246 | 0.76 | 0.00037392 | 1.083 | 0 | 0 | С111 | Внутриплощадочный нефтепровод 219х7 ТС | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.1083 | 0.026 | 3 | 0.1083 | 0.01083 | 0 | 0.3 | 0 | 0.41913 | 0 | 0 | 0.00015672
С112 | Внутриплощадочный нефтепровод 273х7 ТС | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 273 | 0.2 | 5.46e-06 | 7.25 | 7.25 | 150 | С112 | Внутриплощадочный нефтепровод 273х7 ТС | Полное-пожар | 15 | 21 | 29 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.725 | 0.026 | 10 | 0.9135 | 0.09135 | 1.38 | 1 | 0.088097 | 3.4729 | 0 | 5.46e-06 | 1.8962e-05
С113 | Внутриплощадочный нефтепровод 273х7 ТС | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 273 | 0.04 | 1.092e-06 | 7.25 | 0.0351 | 0.351 | С113 | Внутриплощадочный нефтепровод 273х7 ТС | Полное-взрыв |  |  | - | - | - | - | 0 | 20 | 57 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.725 | 0.026 | 20 | 0.9135 | 0.09135 | 1.38 | 2 | 0.088097 | 4.4729 | 0 | 1.092e-06 | 4.8845e-06
С114 | Внутриплощадочный нефтепровод 273х7 ТС | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 273 | 0.76 | 2.0748e-05 | 7.25 | 0 | 1 | С114 | Внутриплощадочный нефтепровод 273х7 ТС | Полное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.725 | 0.026 | 3 | 0.725 | 0.0725 | 0 | 0.3 | 0 | 1.0975 | 0 | 0 | 2.2771e-05
С115 | Внутриплощадочный нефтепровод 273х7 ТС | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 273 | 0.2 | 0.0001092 | 0.725 | 0.725 | 109 | С115 | Внутриплощадочный нефтепровод 273х7 ТС | Частичное-пожар | 15 | 20 | 27 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0725 | 0.026 | 10 | 0.09135 | 0.009135 | 1.38 | 1 | 0.088097 | 2.5686 | 0 | 0.0001092 | 0.00028049
С116 | Внутриплощадочный нефтепровод 273х7 ТС | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 2e-06 | 273 | 0.04 | 2.184e-05 | 0.725 | 0.25506 | 0.25506 | С116 | Внутриплощадочный нефтепровод 273х7 ТС | Частичное-вспышка |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0725 | 0.026 | 20 | 0.09135 | 0.009135 | 1.38 | 2 | 0.088097 | 3.5686 | 0 | 2.184e-05 | 7.7938e-05
С117 | Внутриплощадочный нефтепровод 273х7 ТС | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 273 | 0.76 | 0.00041496 | 0.725 | 0 | 0 | С117 | Внутриплощадочный нефтепровод 273х7 ТС | Частичное-ликвидация |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0725 | 0.026 | 3 | 0.0725 | 0.00725 | 0 | 0.3 | 0 | 0.37975 | 0 | 0 | 0.00015758
[45 empty] | 1.099e-05 | 0.0012508
[7 empty] | 0.00041496 | [37 empty] | 1.2211e-06 | 0.00013898
Note on A2: Konstantin: ДНС-2

## Лист3
при горении 1 тонны нефти
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб.
1 | Оксид углерода (СО)* | 5000 | 1.08 | 0.10042 | 0.798 | 432.7299
2 | Оксиды азота (NОx)* | 64289 | 1.08 | 0.10042 | 0.066 | 460.1767
3 | Оксиды серы (SO2)** | 10723 | 1.08 | 0.10042 | 0.26 | 302.3665
4 | Сероводород (H2S)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.001 | 5.4227
5 | Сажа (С)** | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 1.615 | 8757.6282
6 | Синильная кислота (НСN)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
8 | Формальдегид (HCHO)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
9 | Органич. к-ты (на СН3СООН)* | 93.5 | 1.08 | 0.10042 | 0.14 | 1.4197
|  |  |  | Итого с 1 т нефти |  | 10068.1971
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб. |  | при расчете ущерба от загрязнения почвы при расчете ущерба принимались следующие коэффициенты СЗ =1,5 (степень загрязнения), Kr = 1 (показатель в зависимости от глубины загрязнения), Кисх=1,6 (показатель в зависимости от кат.земель и целевого назначения), Тх = 500 руб/м2 (расценка для исчисления размера вреда). Итого за 1 м2: 1200 руб.
1 | Углеводороды С1-С5 | 12292 | 1.08 | 0.10042 | 1 | 1333.1117
[7 empty] | 0.000123 | 1.2813e-06
[7 empty] | 0.000448 | 3.7333e-06