## А7 СУГ (труба)
Полное разрушение |  | Возможность мгновенного воспламенения |  | Возможность отсроченного воспламенения | Сильный источник воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Описание реализации типового сценария
[6 empty] | Огненный шар |  | 0.05 | №1
|  | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | Взрыв облака |  | 0.019 | №2
[5 empty] | да(0,1) | 0.1
|  | нет(0,95) | 0.95 |  | 0.2
|  |  |  | да(0,2) | нет(0,9) | Вспышка |  | 0.171 | №3
|  |  |  | да(0,2) |  | 0.9
1
да (*) | 1 |  |  | нет(0,8) | 0.8 | Прекращение аварии |  | 0.76 | №4
1e-05
0.0001 | [10 empty] | 0.05
[10 empty] | 0.05 | 0.019
[10 empty] | 0.171 | 0.171
[10 empty] | 0.76 | 0.76
нет(*) | [5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.2 | №5 | 0.04 | 0.2
|  | да(0,2) | 0.2 | [6 empty] | 0.032 | 0.16
| 1 |  |  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.16 | №6 | 0.128 | 0.64
|  | нет(0,8) | 0.8 | да(0,2) |  | 0.2 |  |  |  | 0.04
0.152
[6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.608
|  |  |  | нет(0,8) |  | Прекращение аварии |  | 0.64 | №7
1

## А7 Бензин (труба)
Полное разрушение |  | Возможность мгновенного воспламенения |  | Возможность отсроченного воспламенения | Сильный источник воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Описание реализации типового сценария
[6 empty] | Пожар пролива |  | 0.05 | №1
|  | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | Взрыв облака |  | 0.019 | №2
[5 empty] | да(0,1) | 0.1
|  | нет(0,95) | 0.95 |  | 0.2
|  |  |  | да(0,2) | нет(0,9) | Вспышка |  | 0.171 | №3
|  |  |  | да(0,2) |  | 0.9
1
да (*) | 1 |  |  | нет(0,8) | 0.8 | Прекращение аварии |  | 0.76 | №4
1e-05
0.0001
0.05
0.019
0.171
0.76
нет(*) | [5 empty] | Пожар пролива |  | 0.2 | №5 | 0.04
|  | да(0,2) | 0.2 | [6 empty] | 0.032
| 1 |  |  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.16 | №6 | 0.128
|  | нет(0,8) | 0.8 | да(0,2) |  | 0.2 |  |  |  | 0.04
0.152
[6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.608
|  |  |  | нет(0,8) |  | Прекращение аварии |  | 0.64 | №7
1

## А7 Бензин
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения |  | Возможность отсроченного воспламенения | Сильный источник воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Описание реализации типового сценария
[6 empty] | Пожар пролива |  | 0.05 | №1
|  | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | Взрыв облака |  | 0.019 | №2
[5 empty] | да(0,1) | 0.1
|  | нет(0,95) | 0.95 |  | 0.2
|  |  |  | да(0,2) | нет(0,9) | Вспышка |  | 0.171 | №3
|  |  |  | да(0,2) |  | 0.9
1
да (*) | 1 |  |  | нет(0,8) | 0.8 | Прекращение аварии |  | 0.76 | №4
1e-05
0.0001
0.05
0.019
0.171
0.76
[6 empty] | Пожар пролива |  | 0.04 | №5 | 0.04
|  | да(0,2) | 0.2 | [6 empty] | 0.032
нет(*) | 1 |  |  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.032 | №6 | 0.128
|  | нет(0,8) | 0.8 | да(0,2) |  | 0.2 |  |  |  | 0.04
0.152
[6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.608
|  |  |  | нет(0,8) |  | Прекращение аварии |  | 0.128 | №7
| нет(0,2) | 0.2
[6 empty] | Горение газового факела |  | 0.04 | №8
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152 | №9
|  |  |  | да(0,2) |  | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) |  | Прекращение аварии |  | 0.608 | №10

## А7 СУГ
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения |  | Возможность отсроченного воспламенения | Сильный источник воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Описание реализации типового сценария
[6 empty] | Огненный шар |  | 0.05 | №1
|  | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | Взрыв облака |  | 0.019 | №2
[5 empty] | да(0,1) | 0.1
|  | нет(0,95) | 0.95 |  | 0.2
|  |  |  | да(0,2) | нет(0,9) | Вспышка |  | 0.171 | №3
|  |  |  | да(0,2) |  | 0.9
1
да (*) | 1 |  |  | нет(0,8) | 0.8 | Прекращение аварии |  | 0.76 | №4
1e-05
0.0001
0.05
0.019
0.171
0.76
[6 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04 | №5 | 0.04
|  | да(0,2) | 0.2 | [6 empty] | 0.032
нет(*) | 1 |  |  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.032 | №6 | 0.128
|  | нет(0,8) | 0.8 | да(0,2) |  | 0.2 |  |  |  | 0.04
0.152
[6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.608
|  |  |  | нет(0,8) |  | Прекращение аварии |  | 0.128 | №7
| нет(0,2) | 0.2
[6 empty] | Горение газового факела |  | 0.04 | №8
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152 | №9
|  |  |  | да(0,2) |  | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) |  | Прекращение аварии |  | 0.608 | №10

## А10 (трубопровод ЕНПЗ)
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
0.2
0.04
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0 | 0.76
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.2
0.04
|  |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.76
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А10 (автоцистерна ЕНПЗ)
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.0475 | 4.75e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.0475 | 4.75e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А9 насос ЕНПЗ)
Возможность образования капельной смеси |  | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.015 | 1.5e-06
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.01425 | 1.425e-06
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
да (0,3) | 0.3 |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.27075 | 2.7075e-05
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
0.0001 |  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(0,7) | 0.7
0.015
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.035 | 3.5e-06 | 0.01425
|  | да(0,05) | 0.05 | [5 empty] | 0.27075
[5 empty] | Пожар-вспышка |  | 0.03325 | 3.325e-06 | 0.035
|  |  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.03325
|  | нет(0,95) | 0.95 | [5 empty] | 0.63175
|  |  |  | 1 | 0.95
|  |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.63175 | 6.3175e-05
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А1(резервуар ЕНПЗ)
Полное разрушение | Разрушение соседних резервуаров | Жидкость остается в обваловании | Мгновенное зажигание | Образование облака ТВС при испарении | Образование капельной взвеси в атмосфере | Отсроченное воспламенение | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
| да(0) | 0 |  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
| нет(1) | 1 | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0.05 | 5e-07
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0.0475 | 4.75e-07
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-06
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
0.05
0.0475
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0 | 0.9025
[7 empty] | 0.95 |  |  |  | 0.05
0.0475
да(*) | 1 | [5 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0 | 0.9025
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
1e-05 | [6 empty] | 0.95
0.0001
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива |  | 0.0475 | 4.75e-06
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
нет(*) | 1 |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
|  | да(1) | 1 |  |  |  | 0.95
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  | нет(0) | 0
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
|  |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95

## А7 (емк.давление ЕНПЗ)
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-07
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19 | 1.9e-06
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-06
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.05
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04 | 4e-06 | 0.19
|  | да(0,2) | 0.2 | [5 empty] | 0.76
нет(*) | 1 | [7 empty] | 0.04
0.16
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Прекращение аварии |  | 0.16 | 1.6e-05 | 0.04
| нет(0,2) | 0.2 | [6 empty] | 0.152
0.608
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04 | 4e-06
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152 | 1.52e-05
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.608 | 6.08e-05

## Сценарии
№ сценария | Оборудование | Дерево событий, № описания типового сценария | Результирующее событие аварии | Частота инициирующего события, 1/год | Кол-во оборудования, ед. | Условная вероятность | Частота сценария, 1/год | Масса мгновенно испарившегося, т | Расход через деффектное отверстие, кг/с | НКПР, м | ВКПР, м | Площадь пролива, м2 |  | Количество ОВ участвующего в аварии, т | Количество ОВ в создании поражающего фактора, т | № сценария | Оборудование | Результирующее событие аварии | q=10,5 | q=7,0 | q=4,2 | q=1,4 | P=20 | Р=12 | P=5 | Р=3 | Lф | Дф | Rнкпр | Rвсп | LPt | PPt | Q=600 | Q=320 | Q=220 | Q=120 | Кол-во погиших, чел | Кол-во пострадавших, чел | Остаточная стоимость оборудования, млн.руб | Стоимость вещества, млн.руб/т | Дни простоя, сут. | Прямые потери, млн.руб | Затраты на ликвидацию, млн.руб | Социальные потери, млн.руб | Косвенный ущерб, млн.руб | Суммарный экологический ущерб, млн.руб | Суммарный ущерб, млн.руб | Кол.риск погибшие, чел/год | Колл.риск пострадавшие | Мат.ожидание, млн.руб/год
С1 | Емкости Е-1…Е-24 | Рисунок 7, №1 | Полное разрушение - огненный шар | 1e-06 | 24 | 0.05 | 1.2e-06 | 28.1 | 0 | 613 | 265 | 2800 | Максимальная масса во взр. пределах достигается на момент времени 100 с составляет 5747,13 кг Размеры зоны НКПВ на момент времени 100 составляют Xmin=-250,82 ,Xmax=321,48,Ymax=286,01,Zmax=2,21 Положение центра масс взрывоопасной части облака (35,3;0,0;0,9) м | 72.5 | 28.1 | С1 | Емкости Е-1…Е-24 | Полное разрушение - огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 237 | 277 | 349 | 1 | 2 | 0.75 | 0.02 | 10 | 2.2 | 0.22 | 4.48 | 0.69 | 0.72994 | 8.3199 | 1.2e-06 | 2.4e-06 | 9.9839e-06
С2 | Емкости Е-1…Е-24 | Рисунок 7, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-06 | 24 | 0.019 | 4.56e-07 | 28.1 | 0 | 613 | 265 | 2800 |  | 72.5 | 7.25 | С2 | Емкости Е-1…Е-24 | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 78 | 180 | 491 | 842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0.75 | 0.02 | 10 | 2.2 | 0.22 | 5.16 | 0.758 | 0.72994 | 9.0679 | 1.368e-06 | 0 | 4.135e-06
С3 | Емкости Е-1…Е-24 | Рисунок 7, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-06 | 24 | 0.171 | 4.104e-06 | 28.1 | 0 | 613 | 265 | 2800 |  | 72.5 | 7.25 | С3 | Емкости Е-1…Е-24 | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 74 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.02 | 10 | 0.895 | 0.0895 | 4.48 | 0.54645 | 0.72994 | 6.7409 | 4.104e-06 | 8.208e-06 | 2.7665e-05
С4 | Емкости Е-1…Е-24 | Рисунок 7, №4 | Полное разрушение - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-06 | 24 | 0.76 | 1.824e-05 | 28.1 | 0 | 613 | 265 | 2800 |  | 72.5 | 0 | С4 | Емкости Е-1…Е-24 | Полное разрушение - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 10 | 0.075 | 0.0075 | 0 | 0.00825 | 0.72994 | 0.82069 | 0 | 0 | 1.4969e-05
С5 | Емкости Е-1…Е-24 | Рисунок 7, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (жидкостной факел) | 1e-05 | 24 | 0.04 | 9.6e-06 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 403.2 |  | 15.12 | 15.12 | С5 | Емкости Е-1…Е-24 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (жидкостной факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.3774 | 0.03774 | 1.38 | 0.17951 | 0.15223 | 2.1269 | 0 | 9.6e-06 | 2.0418e-05
С6 | Емкости Е-1…Е-24 | Рисунок 7, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 24 | 0.032 | 7.68e-06 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 403.2 |  | 15.12 | 1.512 | С6 | Емкости Е-1…Е-24 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 44 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.3774 | 0.03774 | 1.38 | 0.17951 | 0.15223 | 2.1269 | 0 | 7.68e-06 | 1.6334e-05
С7 | Емкости Е-1…Е-24 | Рисунок 7, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 24 | 0.128 | 3.072e-05 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 403.2 |  | 15.12 | 0 | С7 | Емкости Е-1…Е-24 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.3774 | 0.03774 | 0 | 0.041514 | 0.15223 | 0.60889 | 0 | 0 | 1.8705e-05
С8 | Емкости Е-1…Е-24 | Рисунок 7, №8 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | 1e-05 | 24 | 0.04 | 9.6e-06 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.9 | С8 | Емкости Е-1…Е-24 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.093 | 0.0093 | 1.38 | 0.14823 | 0.0090614 | 1.6396 | 0 | 9.6e-06 | 1.574e-05
С9 | Емкости Е-1…Е-24 | Рисунок 7, №9 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 24 | 0.152 | 3.648e-05 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.09 | С9 | Емкости Е-1…Е-24 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.093 | 0.0093 | 1.38 | 0.14823 | 0.0090614 | 1.6396 | 0 | 3.648e-05 | 5.9812e-05
С10 | Емкости Е-1…Е-24 | Рисунок 7, №10 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 24 | 0.608 | 0.00014592 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0 | С10 | Емкости Е-1…Е-24 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.093 | 0.0093 | 0 | 0.01023 | 0.0090614 | 0.12159 | 0 | 0 | 1.7743e-05
С11 | Емкости Е-17…Е-18 | Рисунок 7, №1 | Полное разрушение - огненный шар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 28.1 | 0 | 649 | 280 | 2800 | Максимальная масса во взр. пределах достигается на момент времени 280 с составляет 6662,82 кг Размеры зоны НКПВ на момент времени 280 составляют Xmin=-434,07 ,Xmax=604,02,Ymax=518,79,Zmax=1,73 Положение центра масс взрывоопасной части облака (84,5;0,0;0,3) м | 84.82 | 28.1 | С11 | Емкости Е-17…Е-18 | Полное разрушение - огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 237 | 277 | 349 | 1 | 2 | 0.75 | 0.02 | 10 | 2.4464 | 0.24464 | 4.48 | 0.7171 | 0.85398 | 8.7421 | 1e-07 | 2e-07 | 8.7421e-07
С12 | Емкости Е-17…Е-18 | Рисунок 7, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-06 | 2 | 0.019 | 3.8e-08 | 28.1 | 0 | 649 | 280 | 2800 |  | 84.82 | 8.482 | С12 | Емкости Е-17…Е-18 | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 82 | 190 | 518 | 887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0.75 | 0.02 | 10 | 2.4464 | 0.24464 | 5.16 | 0.7851 | 0.85398 | 9.4901 | 1.14e-07 | 0 | 3.6062e-07
С13 | Емкости Е-17…Е-18 | Рисунок 7, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-06 | 2 | 0.171 | 3.42e-07 | 28.1 | 0 | 649 | 280 | 2800 |  | 84.82 | 8.482 | С13 | Емкости Е-17…Е-18 | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 78 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.02 | 10 | 0.91964 | 0.091964 | 4.48 | 0.54916 | 0.85398 | 6.8947 | 3.42e-07 | 6.84e-07 | 2.358e-06
С14 | Емкости Е-17…Е-18 | Рисунок 7, №4 | Полное разрушение - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 28.1 | 0 | 649 | 280 | 2800 |  | 84.82 | 0 | С14 | Емкости Е-17…Е-18 | Полное разрушение - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 10 | 0.075 | 0.0075 | 0 | 0.00825 | 0.85398 | 0.94473 | 0 | 0 | 1.436e-06
С15 | Емкости Е-17…Е-18 | Рисунок 7, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (жидкостной факел) | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 403.2 |  | 15.12 | 15.12 | С15 | Емкости Е-17…Е-18 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (жидкостной факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.3774 | 0.03774 | 1.38 | 0.17951 | 0.15223 | 2.1269 | 0 | 8e-07 | 1.7015e-06
С16 | Емкости Е-17…Е-18 | Рисунок 7, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.032 | 6.4e-07 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 403.2 |  | 15.12 | 1.512 | С16 | Емкости Е-17…Е-18 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 44 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.3774 | 0.03774 | 1.38 | 0.17951 | 0.15223 | 2.1269 | 0 | 6.4e-07 | 1.3612e-06
С17 | Емкости Е-17…Е-18 | Рисунок 7, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 2 | 0.128 | 2.56e-06 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 403.2 |  | 15.12 | 0 | С17 | Емкости Е-17…Е-18 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.3774 | 0.03774 | 0 | 0.041514 | 0.15223 | 0.60889 | 0 | 0 | 1.5587e-06
С18 | Емкости Е-17…Е-18 | Рисунок 7, №8 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.9 | С18 | Емкости Е-17…Е-18 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.093 | 0.0093 | 1.38 | 0.14823 | 0.0090614 | 1.6396 | 0 | 8e-07 | 1.3117e-06
С19 | Емкости Е-17…Е-18 | Рисунок 7, №9 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.152 | 3.04e-06 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.09 | С19 | Емкости Е-17…Е-18 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.093 | 0.0093 | 1.38 | 0.14823 | 0.0090614 | 1.6396 | 0 | 3.04e-06 | 4.9844e-06
С20 | Емкости Е-17…Е-18 | Рисунок 7, №10 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 2 | 0.608 | 1.216e-05 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0 | С20 | Емкости Е-17…Е-18 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.093 | 0.0093 | 0 | 0.01023 | 0.0090614 | 0.12159 | 0 | 0 | 1.4786e-06
С21 | Емкости Е-37, Е-43 | Рисунок 7, №1 | Полное разрушение - огненный шар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 63.6 | 0 | 847 | 286 | 4100 | Максимальная масса во взр. пределах достигается на момент времени 220 с составляет 13072,37 кг Размеры зоны НКПВ на момент времени 220 составляют Xmin=-435,26 ,Xmax=605,07,Ymax=519,91,Zmax=1,95 Положение центра масс взрывоопасной части облака (84,7;0,0;0,8) м | 294.25 | 63.6 | С21 | Емкости Е-37, Е-43 | Полное разрушение - огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 | 338 | 391 | 487 | 1 | 2 | 0.75 | 0.02 | 10 | 6.635 | 0.6635 | 4.48 | 1.1779 | 2.9626 | 15.9189 | 1e-07 | 2e-07 | 1.5919e-06
С22 | Емкости Е-37, Е-43 | Рисунок 7, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-06 | 2 | 0.019 | 3.8e-08 | 63.6 | 0 | 847 | 286 | 4100 |  | 294.25 | 29.425 | С22 | Емкости Е-37, Е-43 | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 125 | 288 | 784 | 1343 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0.75 | 0.02 | 10 | 6.635 | 0.6635 | 6.88 | 1.4179 | 2.9626 | 18.5589 | 1.52e-07 | 0 | 7.0524e-07
С23 | Емкости Е-37, Е-43 | Рисунок 7, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-06 | 2 | 0.171 | 3.42e-07 | 63.6 | 0 | 847 | 286 | 4100 |  | 294.25 | 29.425 | С23 | Емкости Е-37, Е-43 | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 118 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.02 | 10 | 1.3385 | 0.13385 | 4.48 | 0.59524 | 2.9626 | 9.5102 | 3.42e-07 | 6.84e-07 | 3.2525e-06
С24 | Емкости Е-37, Е-43 | Рисунок 7, №4 | Полное разрушение - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 63.6 | 0 | 847 | 286 | 4100 |  | 294.25 | 0 | С24 | Емкости Е-37, Е-43 | Полное разрушение - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 10 | 0.075 | 0.0075 | 0 | 0.00825 | 2.9626 | 3.0533 | 0 | 0 | 4.641e-06
С25 | Емкости Е-37, Е-43 | Рисунок 7, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (жидкостной факел) | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 403.2 |  | 9 | 9 | С25 | Емкости Е-37, Е-43 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (жидкостной факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.255 | 0.0255 | 1.38 | 0.16605 | 0.090614 | 1.9172 | 0 | 8e-07 | 1.5337e-06
С26 | Емкости Е-37, Е-43 | Рисунок 7, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.032 | 6.4e-07 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 403.2 |  | 9 | 0.9 | С26 | Емкости Е-37, Е-43 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 37 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.255 | 0.0255 | 1.38 | 0.16605 | 0.090614 | 1.9172 | 0 | 6.4e-07 | 1.227e-06
С27 | Емкости Е-37, Е-43 | Рисунок 7, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 2 | 0.128 | 2.56e-06 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 403.2 |  | 9 | 0 | С27 | Емкости Е-37, Е-43 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.255 | 0.0255 | 0 | 0.02805 | 0.090614 | 0.39916 | 0 | 0 | 1.0219e-06
С28 | Емкости Е-37, Е-43 | Рисунок 7, №8 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.36 | 0.36 | С28 | Емкости Е-37, Е-43 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.0822 | 0.00822 | 1.38 | 0.14704 | 0.0036246 | 1.6211 | 0 | 8e-07 | 1.2969e-06
С29 | Емкости Е-37, Е-43 | Рисунок 7, №9 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.152 | 3.04e-06 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.36 | 0.036 | С29 | Емкости Е-37, Е-43 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.0822 | 0.00822 | 1.38 | 0.14704 | 0.0036246 | 1.6211 | 0 | 3.04e-06 | 4.9281e-06
С30 | Емкости Е-37, Е-43 | Рисунок 7, №10 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 2 | 0.608 | 1.216e-05 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.36 | 0 | С30 | Емкости Е-37, Е-43 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.0822 | 0.00822 | 0 | 0.009042 | 0.0036246 | 0.10309 | 0 | 0 | 1.2535e-06
С31 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Рисунок 7, №1 | Полное разрушение - огненный шар | 1e-06 | 10 | 0.05 | 5e-07 | 63.6 | 0 | 847 | 286 | 4100 | Максимальная масса во взр. пределах достигается на момент времени 220 с составляет 13072,37 кг Размеры зоны НКПВ на момент времени 220 составляют Xmin=-435,26 ,Xmax=605,07,Ymax=519,91,Zmax=1,95 Положение центра масс взрывоопасной части облака (84,7;0,0;0,8) м | 284.6 | 63.6 | С31 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Полное разрушение - огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 | 338 | 391 | 487 | 1 | 2 | 0.75 | 0.02 | 10 | 6.442 | 0.6442 | 4.48 | 1.1566 | 2.8654 | 15.5882 | 5e-07 | 1e-06 | 7.7941e-06
С32 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Рисунок 7, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-06 | 10 | 0.019 | 1.9e-07 | 63.6 | 0 | 847 | 286 | 4100 |  | 284.6 | 28.46 | С32 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 123 | 285 | 775 | 1328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0.75 | 0.02 | 10 | 6.442 | 0.6442 | 5.16 | 1.2246 | 2.8654 | 16.3362 | 5.7e-07 | 0 | 3.1039e-06
С33 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Рисунок 7, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-06 | 10 | 0.171 | 1.71e-06 | 63.6 | 0 | 847 | 286 | 4100 |  | 284.6 | 28.46 | С33 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 117 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.02 | 10 | 1.3192 | 0.13192 | 4.48 | 0.59311 | 2.8654 | 9.3896 | 1.71e-06 | 3.42e-06 | 1.6056e-05
С34 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Рисунок 7, №4 | Полное разрушение - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-06 | 10 | 0.76 | 7.6e-06 | 63.6 | 0 | 847 | 286 | 4100 |  | 284.6 | 0 | С34 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Полное разрушение - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 10 | 0.075 | 0.0075 | 0 | 0.00825 | 2.8654 | 2.9562 | 0 | 0 | 2.2467e-05
С35 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Рисунок 7, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (жидкостной факел) | 1e-05 | 10 | 0.04 | 4e-06 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 403.2 |  | 9 | 9 | С35 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (жидкостной факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.255 | 0.0255 | 1.38 | 0.16605 | 0.090614 | 1.9172 | 0 | 4e-06 | 7.6687e-06
С36 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Рисунок 7, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 10 | 0.032 | 3.2e-06 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 403.2 |  | 9 | 0.9 | С36 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 37 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.255 | 0.0255 | 1.38 | 0.16605 | 0.090614 | 1.9172 | 0 | 3.2e-06 | 6.1349e-06
С37 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Рисунок 7, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 10 | 0.128 | 1.28e-05 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 403.2 |  | 9 | 0 | С37 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.255 | 0.0255 | 0 | 0.02805 | 0.090614 | 0.39916 | 0 | 0 | 5.1093e-06
С38 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Рисунок 7, №8 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | 1e-05 | 10 | 0.04 | 4e-06 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.36 | 0.36 | С38 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.0822 | 0.00822 | 1.38 | 0.14704 | 0.0036246 | 1.6211 | 0 | 4e-06 | 6.4843e-06
С39 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Рисунок 7, №9 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 10 | 0.152 | 1.52e-05 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.36 | 0.036 | С39 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.0822 | 0.00822 | 1.38 | 0.14704 | 0.0036246 | 1.6211 | 0 | 1.52e-05 | 2.4641e-05
С40 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Рисунок 7, №10 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 10 | 0.608 | 6.08e-05 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.36 | 0 | С40 | Емкости Е-38, Е-40…42, Е-44, Е-46…Е-48, Е-39, Е-45 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.0822 | 0.00822 | 0 | 0.009042 | 0.0036246 | 0.10309 | 0 | 0 | 6.2677e-06
С41 | Емкости Е-49…Е-52 | Рисунок 7, №1 | Полное разрушение - огненный шар | 1e-06 | 4 | 0.05 | 2e-07 | 63.6 | 0 | 847 | 286 | 4100 | Максимальная масса во взр. пределах достигается на момент времени 220 с составляет 13072,37 кг Размеры зоны НКПВ на момент времени 220 составляют Xmin=-435,26 ,Xmax=605,07,Ymax=519,91,Zmax=1,95 Положение центра масс взрывоопасной части облака (84,7;0,0;0,8) м | 272.25 | 63.6 | С41 | Емкости Е-49…Е-52 | Полное разрушение - огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 | 338 | 391 | 487 | 1 | 2 | 0.75 | 0.02 | 10 | 6.195 | 0.6195 | 4.48 | 1.1295 | 2.7411 | 15.165 | 2e-07 | 4e-07 | 3.033e-06
С42 | Емкости Е-49…Е-52 | Рисунок 7, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-06 | 4 | 0.019 | 7.6e-08 | 63.6 | 0 | 847 | 286 | 4100 |  | 272.25 | 27.225 | С42 | Емкости Е-49…Е-52 | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 121 | 280 | 764 | 1308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0.75 | 0.02 | 10 | 6.195 | 0.6195 | 5.16 | 1.1975 | 2.7411 | 15.913 | 2.28e-07 | 0 | 1.2094e-06
С43 | Емкости Е-49…Е-52 | Рисунок 7, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-06 | 4 | 0.171 | 6.84e-07 | 63.6 | 0 | 847 | 286 | 4100 |  | 272.25 | 27.225 | С43 | Емкости Е-49…Е-52 | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 115 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.02 | 10 | 1.2945 | 0.12945 | 4.48 | 0.5904 | 2.7411 | 9.2354 | 6.84e-07 | 1.368e-06 | 6.317e-06
С44 | Емкости Е-49…Е-52 | Рисунок 7, №4 | Полное разрушение - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-06 | 4 | 0.76 | 3.04e-06 | 63.6 | 0 | 847 | 286 | 4100 |  | 272.25 | 0 | С44 | Емкости Е-49…Е-52 | Полное разрушение - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 10 | 0.075 | 0.0075 | 0 | 0.00825 | 2.7411 | 2.8318 | 0 | 0 | 8.6087e-06
С45 | Емкости Е-49…Е-52 | Рисунок 7, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (жидкостной факел) | 1e-05 | 4 | 0.04 | 1.6e-06 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 403.2 |  | 9 | 9 | С45 | Емкости Е-49…Е-52 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (жидкостной факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.255 | 0.0255 | 1.38 | 0.16605 | 0.090614 | 1.9172 | 0 | 1.6e-06 | 3.0675e-06
С46 | Емкости Е-49…Е-52 | Рисунок 7, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 4 | 0.032 | 1.28e-06 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 403.2 |  | 9 | 0.9 | С46 | Емкости Е-49…Е-52 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 37 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.255 | 0.0255 | 1.38 | 0.16605 | 0.090614 | 1.9172 | 0 | 1.28e-06 | 2.454e-06
С47 | Емкости Е-49…Е-52 | Рисунок 7, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 4 | 0.128 | 5.12e-06 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 403.2 |  | 9 | 0 | С47 | Емкости Е-49…Е-52 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.255 | 0.0255 | 0 | 0.02805 | 0.090614 | 0.39916 | 0 | 0 | 2.0437e-06
С48 | Емкости Е-49…Е-52 | Рисунок 7, №8 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | 1e-05 | 4 | 0.04 | 1.6e-06 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.36 | 0.36 | С48 | Емкости Е-49…Е-52 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.0822 | 0.00822 | 1.38 | 0.14704 | 0.0036246 | 1.6211 | 0 | 1.6e-06 | 2.5937e-06
С49 | Емкости Е-49…Е-52 | Рисунок 7, №9 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 4 | 0.152 | 6.08e-06 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.36 | 0.036 | С49 | Емкости Е-49…Е-52 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.0822 | 0.00822 | 1.38 | 0.14704 | 0.0036246 | 1.6211 | 0 | 6.08e-06 | 9.8562e-06
С50 | Емкости Е-49…Е-52 | Рисунок 7, №10 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 4 | 0.608 | 2.432e-05 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.36 | 0 | С50 | Емкости Е-49…Е-52 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.0822 | 0.00822 | 0 | 0.009042 | 0.0036246 | 0.10309 | 0 | 0 | 2.5071e-06
С51 | Емкость Е-4 | Рисунок 7, №1 | Полное разрушение - огненный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 21.2 | 0 | 543 | 190 | 2000 | Максимальная масса во взр. пределах достигается на момент времени 200 с составляет 4430,19 кг Размеры зоны НКПВ на момент времени 200 составляют Xmin=-317,89 ,Xmax=441,40,Ymax=379,46,Zmax=1,24 Положение центра масс взрывоопасной части облака (61,4;0,0;0,5) м | 84.82 | 21.2 | С51 | Емкость Е-4 | Полное разрушение - огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 209 | 246 | 310 | 1 | 2 | 0.75 | 0.02 | 10 | 2.4464 | 0.24464 | 4.48 | 0.7171 | 0.85398 | 8.7421 | 5e-08 | 1e-07 | 4.3711e-07
С52 | Емкость Е-4 | Рисунок 7, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-06 | 1 | 0.019 | 1.9e-08 | 21.2 | 0 | 543 | 190 | 2000 |  | 84.82 | 8.482 | С52 | Емкость Е-4 | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 82 | 190 | 518 | 887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.75 | 0.02 | 10 | 2.4464 | 0.24464 | 4.82 | 0.7511 | 0.85398 | 9.1161 | 3.8e-08 | 1.9e-08 | 1.7321e-07
С53 | Емкость Е-4 | Рисунок 7, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-06 | 1 | 0.171 | 1.71e-07 | 21.2 | 0 | 543 | 190 | 2000 |  | 84.82 | 8.482 | С53 | Емкость Е-4 | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 78 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.02 | 10 | 0.91964 | 0.091964 | 4.48 | 0.54916 | 0.85398 | 6.8947 | 1.71e-07 | 3.42e-07 | 1.179e-06
С54 | Емкость Е-4 | Рисунок 7, №4 | Полное разрушение - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 21.2 | 0 | 543 | 190 | 2000 |  | 84.82 | 0 | С54 | Емкость Е-4 | Полное разрушение - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 10 | 0.075 | 0.0075 | 0 | 0.00825 | 0.85398 | 0.94473 | 0 | 0 | 7.18e-07
С55 | Емкость Е-4 | Рисунок 7, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (жидкостной факел) | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 403.2 |  | 9 | 9 | С55 | Емкость Е-4 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (жидкостной факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.255 | 0.0255 | 1.38 | 0.16605 | 0.090614 | 1.9172 | 0 | 4e-07 | 7.6687e-07
С56 | Емкость Е-4 | Рисунок 7, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.032 | 3.2e-07 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 403.2 |  | 9 | 0.9 | С56 | Емкость Е-4 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 37 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.255 | 0.0255 | 1.38 | 0.16605 | 0.090614 | 1.9172 | 0 | 3.2e-07 | 6.1349e-07
С57 | Емкость Е-4 | Рисунок 7, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 1 | 0.128 | 1.28e-06 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 403.2 |  | 9 | 0 | С57 | Емкость Е-4 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.255 | 0.0255 | 0 | 0.02805 | 0.090614 | 0.39916 | 0 | 0 | 5.1093e-07
С58 | Емкость Е-4 | Рисунок 7, №8 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.36 | 0.36 | С58 | Емкость Е-4 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.0822 | 0.00822 | 1.38 | 0.14704 | 0.0036246 | 1.6211 | 0 | 4e-07 | 6.4843e-07
С59 | Емкость Е-4 | Рисунок 7, №9 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.36 | 0.036 | С59 | Емкость Е-4 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.0822 | 0.00822 | 1.38 | 0.14704 | 0.0036246 | 1.6211 | 0 | 1.52e-06 | 2.4641e-06
С60 | Емкость Е-4 | Рисунок 7, №10 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.36 | 0 | С60 | Емкость Е-4 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.02 | 3 | 0.0822 | 0.00822 | 0 | 0.009042 | 0.0036246 | 0.10309 | 0 | 0 | 6.2677e-07
С61 | Цистерна с СУГ | Рисунок 7, №1 | Полное разрушение - огненный шар | 5e-07 | 10 | 0.05 | 2.5e-07 | 9.52 | 0 | 401 | 181 | 1800 | Максимальная масса во взр. пределах достигается на момент времени 100 с составляет 1946,62 кг Размеры зоны НКПВ на момент времени 100 составляют Xmin=-193,47 ,Xmax=247,58,Ymax=216,22,Zmax=1,40 Положение центра масс взрывоопасной части облака (27,1;0,0;0,6) м | 24.8 | 9.52 | С61 | Цистерна с СУГ | Полное разрушение - огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 145 | 173 | 221 | 1 | 2 | 0.55 | 0.02 | 10 | 1.046 | 0.1046 | 4.48 | 0.56306 | 0.24969 | 6.4434 | 2.5e-07 | 5e-07 | 1.6108e-06
С62 | Цистерна с СУГ | Рисунок 7, №2 | Полное разрушение - взрыв | 5e-07 | 10 | 0.019 | 9.5e-08 | 9.52 | 0 | 401 | 181 | 1800 |  | 24.8 | 2.48 | С62 | Цистерна с СУГ | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 54 | 126 | 343 | 589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0.55 | 0.02 | 10 | 1.046 | 0.1046 | 6.54 | 0.76906 | 0.24969 | 8.7094 | 2.85e-07 | 9.5e-08 | 8.2739e-07
С63 | Цистерна с СУГ | Рисунок 7, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 5e-07 | 10 | 0.171 | 8.55e-07 | 9.52 | 0 | 401 | 181 | 1800 |  | 24.8 | 2.48 | С63 | Цистерна с СУГ | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 51 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.55 | 0.02 | 10 | 0.5996 | 0.05996 | 4.48 | 0.51396 | 0.24969 | 5.9032 | 8.55e-07 | 1.71e-06 | 5.0472e-06
С64 | Цистерна с СУГ | Рисунок 7, №4 | Полное разрушение - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 5e-07 | 10 | 0.76 | 3.8e-06 | 9.52 | 0 | 401 | 181 | 1800 |  | 24.8 | 0 | С64 | Цистерна с СУГ | Полное разрушение - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.055 | 0.02 | 10 | 0.055 | 0.0055 | 0 | 0.00605 | 0.24969 | 0.31624 | 0 | 0 | 1.2017e-06
С65 | Цистерна с СУГ | Рисунок 7, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (жидкостной факел) | 3e-07 | 10 | 0.04 | 1.2e-07 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 403.2 |  | 9 | 9 | С65 | Цистерна с СУГ | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (жидкостной факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.055 | 0.02 | 3 | 0.235 | 0.0235 | 1.38 | 0.16385 | 0.090614 | 1.893 | 0 | 1.2e-07 | 2.2716e-07
С66 | Цистерна с СУГ | Рисунок 7, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 3e-07 | 10 | 0.032 | 9.6e-08 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 403.2 |  | 9 | 0.9 | С66 | Цистерна с СУГ | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 37 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.055 | 0.02 | 3 | 0.235 | 0.0235 | 1.38 | 0.16385 | 0.090614 | 1.893 | 0 | 9.6e-08 | 1.8172e-07
С67 | Цистерна с СУГ | Рисунок 7, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 3e-07 | 10 | 0.128 | 3.84e-07 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 403.2 |  | 9 | 0 | С67 | Цистерна с СУГ | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.055 | 0.02 | 3 | 0.235 | 0.0235 | 0 | 0.02585 | 0.090614 | 0.37496 | 0 | 0 | 1.4399e-07
С68 | Цистерна с СУГ | Рисунок 7, №8 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | 3e-07 | 10 | 0.04 | 1.2e-07 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.36 | 0.36 | С68 | Цистерна с СУГ | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.055 | 0.02 | 3 | 0.0622 | 0.00622 | 1.38 | 0.14484 | 0.0036246 | 1.5969 | 0 | 1.2e-07 | 1.9163e-07
С69 | Цистерна с СУГ | Рисунок 7, №9 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 3e-07 | 10 | 0.152 | 4.56e-07 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.36 | 0.036 | С69 | Цистерна с СУГ | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.055 | 0.02 | 3 | 0.0622 | 0.00622 | 1.38 | 0.14484 | 0.0036246 | 1.5969 | 0 | 4.56e-07 | 7.2818e-07
С70 | Цистерна с СУГ | Рисунок 7, №10 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 3e-07 | 10 | 0.608 | 1.824e-06 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.36 | 0 | С70 | Цистерна с СУГ | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.055 | 0.02 | 3 | 0.0622 | 0.00622 | 0 | 0.006842 | 0.0036246 | 0.078887 | 0 | 0 | 1.4389e-07
С71 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Рисунок 8, №1 | Полное разрушение - пожар пролива | 1e-06 | 10 | 0.05 | 5e-07 | 0 | 0 | 158 | 81 | 2800 | Масса во взр. пределах на момент времени 1 с составляет 76,09 кг Размеры зоны НКПВ на момент времени 1 составляют Xmin=-10,56 ,Xmax=11,45,Ymax=11,00,Zmax=6,96 Положение центра масс взрывоопасной части облака (0,4;0,0;5,9) м | 84.82 | 84.82 | С71 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Полное разрушение - пожар пролива | 35 | 48 | 69 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.68 | 0.02 | 7 | 2.3764 | 0.23764 | 2.76 | 0.5374 | 0.85398 | 6.7654 | 0 | 1e-06 | 3.3827e-06
С72 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Рисунок 8, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-06 | 10 | 0.019 | 1.9e-07 | 0 | 0 | 158 | 81 | 2800 |  | 84.82 | 0.38157 | С72 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 29 | 67 | 184 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.68 | 0.02 | 7 | 2.3764 | 0.23764 | 4.82 | 0.7434 | 0.85398 | 9.0314 | 3.8e-07 | 1.9e-07 | 1.716e-06
С73 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Рисунок 8, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-06 | 10 | 0.171 | 1.71e-06 | 0 | 0 | 158 | 81 | 2800 |  | 84.82 | 0.38157 | С73 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.68 | 0.02 | 7 | 0.68763 | 0.068763 | 1.38 | 0.21364 | 0.85398 | 3.204 | 0 | 1.71e-06 | 5.4789e-06
С74 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Рисунок 8, №4 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-06 | 10 | 0.76 | 7.6e-06 | 0 | 0 | 158 | 81 | 2800 |  | 84.82 | 0 | С74 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.068 | 0.02 | 7 | 0.068 | 0.0068 | 0 | 0.00748 | 0.85398 | 0.93626 | 0 | 0 | 7.1156e-06
С75 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Рисунок 8, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 1e-05 | 10 | 0.04 | 4e-06 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 432 |  | 16.2 | 16.2 | С75 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 18 | 25 | 35 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.392 | 0.0392 | 1.38 | 0.18112 | 0.1631 | 2.1554 | 0 | 4e-06 | 8.6217e-06
С76 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Рисунок 8, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 10 | 0.032 | 3.2e-06 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 432 |  | 16.2 | 0.058872 | С76 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.392 | 0.0392 | 1.38 | 0.18112 | 0.1631 | 2.1554 | 0 | 3.2e-06 | 6.8974e-06
С77 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Рисунок 8, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 10 | 0.128 | 1.28e-05 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 432 |  | 16.2 | 0 | С77 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.392 | 0.0392 | 0 | 0.04312 | 0.1631 | 0.63742 | 0 | 0 | 8.159e-06
С78 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Рисунок 8, №8 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | 1e-05 | 10 | 0.04 | 4e-06 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0.54 | 0.54 | С78 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.0788 | 0.00788 | 1.38 | 0.14667 | 0.0054368 | 1.6188 | 0 | 4e-06 | 6.4751e-06
С79 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Рисунок 8, №9 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 10 | 0.152 | 1.52e-05 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0.54 | 0.054 | С79 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.0788 | 0.00788 | 1.38 | 0.14667 | 0.0054368 | 1.6188 | 0 | 1.52e-05 | 2.4606e-05
С80 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Рисунок 8, №10 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 10 | 0.608 | 6.08e-05 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0.54 | 0 | С80 | Емкости Е-25, Е28-…Е-36 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.0788 | 0.00788 | 0 | 0.008668 | 0.0054368 | 0.10078 | 0 | 0 | 6.1277e-06
С81 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Рисунок 8, №1 | Полное разрушение - пожар пролива | 1e-06 | 16 | 0.05 | 8e-07 | 0 | 0 | 108 | 51 | 4100 | Максимальная масса во взр. пределах достигается на момент времени 80 с составляет 110,55 кг Размеры зоны НКПВ на момент времени 80 составляют Xmin=-78,20 ,Xmax=104,19,Ymax=91,15,Zmax=0,48 Положение центра масс взрывоопасной части облака (12,6;0,0;0,1) м | 329.17 | 329.17 | С81 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Полное разрушение - пожар пролива | 42 | 58 | 82 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.68 | 0.02 | 7 | 7.2634 | 0.72634 | 2.76 | 1.075 | 3.3141 | 15.1389 | 0 | 1.6e-06 | 1.2111e-05
С82 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Рисунок 8, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-06 | 16 | 0.019 | 3.04e-07 | 0 | 0 | 108 | 51 | 4100 |  | 329.17 | 0.55873 | С82 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 33 | 76 | 209 | 358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.68 | 0.02 | 7 | 7.2634 | 0.72634 | 4.82 | 1.281 | 3.3141 | 17.4049 | 6.08e-07 | 3.04e-07 | 5.2911e-06
С83 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Рисунок 8, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-06 | 16 | 0.171 | 2.736e-06 | 0 | 0 | 108 | 51 | 4100 |  | 329.17 | 0.55873 | С83 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 31 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.68 | 0.02 | 7 | 0.69117 | 0.069117 | 1.38 | 0.21403 | 3.3141 | 5.6685 | 0 | 2.736e-06 | 1.5509e-05
С84 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Рисунок 8, №4 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-06 | 16 | 0.76 | 1.216e-05 | 0 | 0 | 108 | 51 | 4100 |  | 329.17 | 0 | С84 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.068 | 0.02 | 7 | 0.068 | 0.0068 | 0 | 0.00748 | 3.3141 | 3.3964 | 0 | 0 | 4.1301e-05
С85 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Рисунок 8, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 1e-05 | 16 | 0.04 | 6.4e-06 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 115.2 |  | 4.32 | 4.32 | С85 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 15 | 20 | 27 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.1544 | 0.01544 | 1.38 | 0.15498 | 0.043495 | 1.7483 | 0 | 6.4e-06 | 1.1189e-05
С86 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Рисунок 8, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 16 | 0.032 | 5.12e-06 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 115.2 |  | 4.32 | 0.015699 | С86 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.1544 | 0.01544 | 1.38 | 0.15498 | 0.043495 | 1.7483 | 0 | 5.12e-06 | 8.9514e-06
С87 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Рисунок 8, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 16 | 0.128 | 2.048e-05 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 115.2 |  | 4.32 | 0 | С87 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.1544 | 0.01544 | 0 | 0.016984 | 0.043495 | 0.23032 | 0 | 0 | 4.7169e-06
С88 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Рисунок 8, №8 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | 1e-05 | 16 | 0.04 | 6.4e-06 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0.18 | 0.18 | С88 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.0716 | 0.00716 | 1.38 | 0.14588 | 0.0018123 | 1.6064 | 0 | 6.4e-06 | 1.0281e-05
С89 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Рисунок 8, №9 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 16 | 0.152 | 2.432e-05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0.18 | 0.018 | С89 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.0716 | 0.00716 | 1.38 | 0.14588 | 0.0018123 | 1.6064 | 0 | 2.432e-05 | 3.9069e-05
С90 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Рисунок 8, №10 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 16 | 0.608 | 9.728e-05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0.18 | 0 | С90 | Емкости Е-53…Е-56, Е-63…Е-64, Е-57…Е-62, Е-65…Е-68 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.0716 | 0.00716 | 0 | 0.007876 | 0.0018123 | 0.088448 | 0 | 0 | 8.6042e-06
С91 | Емкости Е-69…Е-78 | Рисунок 8, №1 | Полное разрушение - пожар пролива | 1e-06 | 10 | 0.05 | 5e-07 | 0 | 0 | 158 | 81 | 2800 | Масса во взр. пределах на момент времени 1 с составляет 76,09 кг Размеры зоны НКПВ на момент времени 1 составляют Xmin=-10,56 ,Xmax=11,45,Ymax=11,00,Zmax=6,96 Положение центра масс взрывоопасной части облака (0,4;0,0;5,9) м | 96.52 | 96.52 | С91 | Емкости Е-69…Е-78 | Полное разрушение - пожар пролива | 35 | 48 | 69 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.68 | 0.02 | 7 | 2.6104 | 0.26104 | 2.76 | 0.56314 | 0.97178 | 7.1664 | 0 | 1e-06 | 3.5832e-06
С92 | Емкости Е-69…Е-78 | Рисунок 8, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-06 | 10 | 0.019 | 1.9e-07 | 0 | 0 | 158 | 81 | 2800 |  | 96.52 | 0.38157 | С92 | Емкости Е-69…Е-78 | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 29 | 67 | 184 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.68 | 0.02 | 7 | 2.6104 | 0.26104 | 4.82 | 0.76914 | 0.97178 | 9.4324 | 3.8e-07 | 1.9e-07 | 1.7921e-06
С93 | Емкости Е-69…Е-78 | Рисунок 8, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-06 | 10 | 0.171 | 1.71e-06 | 0 | 0 | 158 | 81 | 2800 |  | 96.52 | 0.38157 | С93 | Емкости Е-69…Е-78 | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.68 | 0.02 | 7 | 0.68763 | 0.068763 | 1.38 | 0.21364 | 0.97178 | 3.3218 | 0 | 1.71e-06 | 5.6803e-06
С94 | Емкости Е-69…Е-78 | Рисунок 8, №4 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-06 | 10 | 0.76 | 7.6e-06 | 0 | 0 | 158 | 81 | 2800 |  | 96.52 | 0 | С94 | Емкости Е-69…Е-78 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.068 | 0.02 | 7 | 0.068 | 0.0068 | 0 | 0.00748 | 0.97178 | 1.0541 | 0 | 0 | 8.0109e-06
С95 | Емкости Е-69…Е-78 | Рисунок 8, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 1e-05 | 10 | 0.04 | 4e-06 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 432 |  | 16.2 | 16.2 | С95 | Емкости Е-69…Е-78 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 18 | 25 | 35 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.392 | 0.0392 | 1.38 | 0.18112 | 0.1631 | 2.1554 | 0 | 4e-06 | 8.6217e-06
С96 | Емкости Е-69…Е-78 | Рисунок 8, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 10 | 0.032 | 3.2e-06 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 432 |  | 16.2 | 0.058872 | С96 | Емкости Е-69…Е-78 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.392 | 0.0392 | 1.38 | 0.18112 | 0.1631 | 2.1554 | 0 | 3.2e-06 | 6.8974e-06
С97 | Емкости Е-69…Е-78 | Рисунок 8, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 10 | 0.128 | 1.28e-05 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 432 |  | 16.2 | 0 | С97 | Емкости Е-69…Е-78 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.392 | 0.0392 | 0 | 0.04312 | 0.1631 | 0.63742 | 0 | 0 | 8.159e-06
С98 | Емкости Е-69…Е-78 | Рисунок 8, №8 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | 1e-05 | 10 | 0.04 | 4e-06 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0.54 | 0.54 | С98 | Емкости Е-69…Е-78 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.0788 | 0.00788 | 1.38 | 0.14667 | 0.0054368 | 1.6188 | 0 | 4e-06 | 6.4751e-06
С99 | Емкости Е-69…Е-78 | Рисунок 8, №9 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 10 | 0.152 | 1.52e-05 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0.54 | 0.054 | С99 | Емкости Е-69…Е-78 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.0788 | 0.00788 | 1.38 | 0.14667 | 0.0054368 | 1.6188 | 0 | 1.52e-05 | 2.4606e-05
С100 | Емкости Е-69…Е-78 | Рисунок 8, №10 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 10 | 0.608 | 6.08e-05 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0.54 | 0 | С100 | Емкости Е-69…Е-78 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.0788 | 0.00788 | 0 | 0.008668 | 0.0054368 | 0.10078 | 0 | 0 | 6.1277e-06
С101 | Емкость Е-3 | Рисунок 8, №1 | Полное разрушение - пожар пролива | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 0 | 0 | 70 | 17 | 800 | Максимальная масса во взр. пределах достигается на момент времени 20 с составляет 79,34 кг Размеры зоны НКПВ на момент времени 20 составляют Xmin=-34,84 ,Xmax=44,59,Ymax=39,69,Zmax=0,94 Положение центра масс взрывоопасной части облака (4,8;0,0;0,4) м | 131.14 | 131.14 | С101 | Емкость Е-3 | Полное разрушение - пожар пролива | 21 | 29 | 42 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.68 | 0.02 | 7 | 3.3028 | 0.33028 | 2.76 | 0.63931 | 1.3203 | 8.3527 | 0 | 1e-07 | 4.1764e-07
С102 | Емкость Е-3 | Рисунок 8, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-06 | 1 | 0.019 | 1.9e-08 | 0 | 0 | 70 | 17 | 800 |  | 131.14 | 0.057021 | С102 | Емкость Е-3 | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 15 | 35 | 97 | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.68 | 0.02 | 7 | 3.3028 | 0.33028 | 4.82 | 0.84531 | 1.3203 | 10.6187 | 3.8e-08 | 1.9e-08 | 2.0176e-07
С103 | Емкость Е-3 | Рисунок 8, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-06 | 1 | 0.171 | 1.71e-07 | 0 | 0 | 70 | 17 | 800 |  | 131.14 | 0.057021 | С103 | Емкость Е-3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.68 | 0.02 | 7 | 0.68114 | 0.068114 | 1.38 | 0.21293 | 1.3203 | 3.6625 | 0 | 1.71e-07 | 6.2629e-07
С104 | Емкость Е-3 | Рисунок 8, №4 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 0 | 0 | 70 | 17 | 800 |  | 131.14 | 0 | С104 | Емкость Е-3 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.068 | 0.02 | 7 | 0.068 | 0.0068 | 0 | 0.00748 | 1.3203 | 1.4026 | 0 | 0 | 1.066e-06
С105 | Емкость Е-3 | Рисунок 8, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 316.8 |  | 11.88 | 11.88 | С105 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 17 | 23 | 33 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.3056 | 0.03056 | 1.38 | 0.17162 | 0.11961 | 2.0074 | 0 | 4e-07 | 8.0295e-07
С106 | Емкость Е-3 | Рисунок 8, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.032 | 3.2e-07 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 316.8 |  | 11.88 | 0.057021 | С106 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.3056 | 0.03056 | 1.38 | 0.17162 | 0.11961 | 2.0074 | 0 | 3.2e-07 | 6.4236e-07
С107 | Емкость Е-3 | Рисунок 8, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 1 | 0.128 | 1.28e-06 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 316.8 |  | 11.88 | 0 | С107 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.3056 | 0.03056 | 0 | 0.033616 | 0.11961 | 0.48939 | 0 | 0 | 6.2641e-07
С108 | Емкость Е-3 | Рисунок 8, №8 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0.54 | 0.54 | С108 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.0788 | 0.00788 | 1.38 | 0.14667 | 0.0054368 | 1.6188 | 0 | 4e-07 | 6.4751e-07
С109 | Емкость Е-3 | Рисунок 8, №9 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0.54 | 0.054 | С109 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.0788 | 0.00788 | 1.38 | 0.14667 | 0.0054368 | 1.6188 | 0 | 1.52e-06 | 2.4606e-06
С110 | Емкость Е-3 | Рисунок 8, №10 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0.54 | 0 | С110 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.0788 | 0.00788 | 0 | 0.008668 | 0.0054368 | 0.10078 | 0 | 0 | 6.1277e-07
С111 | Емкости Е-5, Е-6 | Рисунок 8, №1 | Полное разрушение - пожар пролива | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 0 | 0 | 70 | 17 | 500 | Максимальная масса во взр. пределах достигается на момент времени 20 с составляет 79,34 кг Размеры зоны НКПВ на момент времени 20 составляют Xmin=-34,84 ,Xmax=44,59,Ymax=39,69,Zmax=0,94 Положение центра масс взрывоопасной части облака (4,8;0,0;0,4) м | 33.86 | 33.86 | С111 | Емкости Е-5, Е-6 | Полное разрушение - пожар пролива | 18 | 25 | 36 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.68 | 0.02 | 7 | 1.3572 | 0.13572 | 2.76 | 0.42529 | 0.34091 | 5.0191 | 0 | 2e-07 | 5.0191e-07
С112 | Емкости Е-5, Е-6 | Рисунок 8, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-06 | 2 | 0.019 | 3.8e-08 | 0 | 0 | 70 | 17 | 500 |  | 33.86 | 0.035638 | С112 | Емкости Е-5, Е-6 | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 13 | 30 | 83 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.68 | 0.02 | 7 | 1.3572 | 0.13572 | 4.82 | 0.63129 | 0.34091 | 7.2851 | 7.6e-08 | 3.8e-08 | 2.7683e-07
С113 | Емкости Е-5, Е-6 | Рисунок 8, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-06 | 2 | 0.171 | 3.42e-07 | 0 | 0 | 70 | 17 | 500 |  | 33.86 | 0.035638 | С113 | Емкости Е-5, Е-6 | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.68 | 0.02 | 7 | 0.68071 | 0.068071 | 1.38 | 0.21288 | 0.34091 | 2.6826 | 0 | 3.42e-07 | 9.1744e-07
С114 | Емкости Е-5, Е-6 | Рисунок 8, №4 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса -токсическое поражение | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 0 | 0 | 70 | 17 | 500 |  | 33.86 | 0 | С114 | Емкости Е-5, Е-6 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса -токсическое поражение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 83 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.068 | 0.02 | 7 | 0.068 | 0.0068 | 4.48 | 0.45548 | 0.34091 | 5.3512 | 1.52e-06 | 3.04e-06 | 8.1338e-06
С115 | Емкости Е-5, Е-6 | Рисунок 8, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 115.2 |  | 4.32 | 4.32 | С115 | Емкости Е-5, Е-6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 15 | 20 | 27 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.1544 | 0.01544 | 1.38 | 0.15498 | 0.043495 | 1.7483 | 0 | 8e-07 | 1.3987e-06
С116 | Емкости Е-5, Е-6 | Рисунок 8, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.032 | 6.4e-07 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 115.2 |  | 4.32 | 0.008211 | С116 | Емкости Е-5, Е-6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.1544 | 0.01544 | 1.38 | 0.15498 | 0.043495 | 1.7483 | 0 | 6.4e-07 | 1.1189e-06
С117 | Емкости Е-5, Е-6 | Рисунок 8, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса -токсическое поражение | 1e-05 | 2 | 0.128 | 2.56e-06 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 115.2 |  | 4.32 | 0 | С117 | Емкости Е-5, Е-6 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса -токсическое поражение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.1544 | 0.01544 | 1.38 | 0.15498 | 0.043495 | 1.7483 | 0 | 2.56e-06 | 4.4757e-06
С118 | Емкости Е-5, Е-6 | Рисунок 8, №8 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  | 0.072 | 0.072 | С118 | Емкости Е-5, Е-6 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.06944 | 0.006944 | 1.38 | 0.14564 | 0.00072491 | 1.6027 | 0 | 8e-07 | 1.2822e-06
С119 | Емкости Е-5, Е-6 | Рисунок 8, №9 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.152 | 3.04e-06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  | 0.072 | 0.0072 | С119 | Емкости Е-5, Е-6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.06944 | 0.006944 | 1.38 | 0.14564 | 0.00072491 | 1.6027 | 0 | 3.04e-06 | 4.8724e-06
С120 | Емкости Е-5, Е-6 | Рисунок 8, №10 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса -токсическое поражение | 1e-05 | 2 | 0.608 | 1.216e-05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  | 0.072 | 0 | С120 | Емкости Е-5, Е-6 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса -токсическое поражение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.06944 | 0.006944 | 1.38 | 0.14564 | 0.00072491 | 1.6027 | 0 | 1.216e-05 | 1.9489e-05
С121 | Емкости Е-9 | Рисунок 8, №1 | Полное разрушение - пожар пролива | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 0 | 0 | 70 | 17 | 930 | Максимальная масса во взр. пределах достигается на момент времени 20 с составляет 79,34 кг Размеры зоны НКПВ на момент времени 20 составляют Xmin=-34,84 ,Xmax=44,59,Ymax=39,69,Zmax=0,94 Положение центра масс взрывоопасной части облака (4,8;0,0;0,4) м | 55.19 | 55.19 | С121 | Емкости Е-9 | Полное разрушение - пожар пролива | 22 | 30 | 44 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.68 | 0.02 | 7 | 1.7838 | 0.17838 | 2.76 | 0.47222 | 0.55566 | 5.7501 | 0 | 1e-07 | 2.875e-07
С122 | Емкости Е-9 | Рисунок 8, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-06 | 1 | 0.019 | 1.9e-08 | 0 | 0 | 70 | 17 | 930 |  | 55.19 | 0.066287 | С122 | Емкости Е-9 | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 16 | 37 | 102 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.68 | 0.02 | 7 | 1.7838 | 0.17838 | 4.82 | 0.67822 | 0.55566 | 8.0161 | 3.8e-08 | 1.9e-08 | 1.5231e-07
С123 | Емкости Е-9 | Рисунок 8, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-06 | 1 | 0.171 | 1.71e-07 | 0 | 0 | 70 | 17 | 930 |  | 55.19 | 0.066287 | С123 | Емкости Е-9 | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.68 | 0.02 | 7 | 0.68133 | 0.068133 | 1.38 | 0.21295 | 0.55566 | 2.8981 | 0 | 1.71e-07 | 4.9557e-07
С124 | Емкости Е-9 | Рисунок 8, №4 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 0 | 0 | 70 | 17 | 930 |  | 55.19 | 0 | С124 | Емкости Е-9 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.068 | 0.02 | 7 | 0.068 | 0.0068 | 0 | 0.00748 | 0.55566 | 0.63794 | 0 | 0 | 4.8484e-07
С125 | Емкости Е-9 | Рисунок 8, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 240 |  | 9 | 9 | С125 | Емкости Е-9 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 16 | 22 | 31 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.248 | 0.0248 | 1.38 | 0.16528 | 0.090614 | 1.9087 | 0 | 4e-07 | 7.6348e-07
С126 | Емкости Е-9 | Рисунок 8, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.032 | 3.2e-07 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 240 |  | 9 | 0.017106 | С126 | Емкости Е-9 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.248 | 0.0248 | 1.38 | 0.16528 | 0.090614 | 1.9087 | 0 | 3.2e-07 | 6.1078e-07
С127 | Емкости Е-9 | Рисунок 8, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 1 | 0.128 | 1.28e-06 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 240 |  | 9 | 0 | С127 | Емкости Е-9 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.248 | 0.0248 | 0 | 0.02728 | 0.090614 | 0.39069 | 0 | 0 | 5.0009e-07
С128 | Емкости Е-9 | Рисунок 8, №8 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  | 0.072 | 0.072 | С128 | Емкости Е-9 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горение (газовый факел) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.06944 | 0.006944 | 1.38 | 0.14564 | 0.00072491 | 1.6027 | 0 | 4e-07 | 6.411e-07
С129 | Емкости Е-9 | Рисунок 8, №9 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  | 0.072 | 0.0072 | С129 | Емкости Е-9 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.06944 | 0.006944 | 1.38 | 0.14564 | 0.00072491 | 1.6027 | 0 | 1.52e-06 | 2.4362e-06
С130 | Емкости Е-9 | Рисунок 8, №10 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  | 0.072 | 0 | С130 | Емкости Е-9 | Частичное разрушение (10 мм) - рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.068 | 0.02 | 3 | 0.06944 | 0.006944 | 0 | 0.0076384 | 0.00072491 | 0.084747 | 0 | 0 | 5.1526e-07
С131 | Продуктопровод « Ст. бензин на прием насосов» | Рисунок 9, №1 | Полное разрушение - пожар пролива | 1e-07 | 824 | 0.05 | 4.12e-06 | 0 | 6500 | 111 | 56 | 2080 |  | 78 | 78 | С131 | Продуктопровод « Ст. бензин на прием насосов» | Полное разрушение - пожар пролива | 30 | 42 | 60 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.01 | 0.02 | 5 | 1.7838 | 0.17838 | 2.76 | 0.47222 | 0.55566 | 5.7501 | 0 | 8.24e-06 | 2.369e-05
С132 | Продуктопровод « Ст. бензин на прием насосов» | Рисунок 9, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-07 | 824 | 0.019 | 1.5656e-06 | 0 | 6500 | 111 | 56 | 2080 |  | 78 | 0.28346 | С132 | Продуктопровод « Ст. бензин на прием насосов» | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 26 | 61 | 166 | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.01 | 0.02 | 5 | 1.57 | 0.157 | 4.82 | 0.6547 | 0.78532 | 7.987 | 3.1312e-06 | 1.5656e-06 | 1.2504e-05
С133 | Продуктопровод « Ст. бензин на прием насосов» | Рисунок 9, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-07 | 824 | 0.171 | 1.409e-05 | 0 | 6500 | 111 | 56 | 2080 |  | 78 | 0.28346 | С133 | Продуктопровод « Ст. бензин на прием насосов» | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 25 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.01 | 0.02 | 5 | 0.015669 | 0.0015669 | 1.38 | 0.13972 | 0.78532 | 2.3223 | 0 | 1.409e-05 | 3.2722e-05
С134 | Продуктопровод « Ст. бензин на прием насосов» | Рисунок 9, №4 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-07 | 824 | 0.76 | 6.2624e-05 | 0 | 6500 | 111 | 56 | 2080 |  | 78 | 0 | С134 | Продуктопровод « Ст. бензин на прием насосов» | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.001 | 0.0001 | 0 | 0.00011 | 0.78532 | 0.78653 | 0 | 0 | 4.9256e-05
С135 | Продуктопровод « Ст. бензин на прием насосов» | Рисунок 9, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 5e-07 | 824 | 0.2 | 8.24e-05 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 432 |  | 16.2 | 16.2 | С135 | Продуктопровод « Ст. бензин на прием насосов» | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 18 | 25 | 35 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.325 | 0.0325 | 1.38 | 0.17375 | 0.1631 | 2.0744 | 0 | 8.24e-05 | 0.00017093
С136 | Продуктопровод « Ст. бензин на прием насосов» | Рисунок 9, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 5e-07 | 824 | 0.16 | 6.592e-05 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 432 |  | 16.2 | 0.058872 | С136 | Продуктопровод « Ст. бензин на прием насосов» | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.325 | 0.0325 | 1.38 | 0.17375 | 0.1631 | 2.0744 | 0 | 6.592e-05 | 0.00013674
С137 | Продуктопровод « Ст. бензин на прием насосов» | Рисунок 9, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 5e-07 | 824 | 0.64 | 0.00026368 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 432 |  | 16.2 | 0 | С137 | Продуктопровод « Ст. бензин на прием насосов» | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.325 | 0.0325 | 0 | 0.03575 | 0.1631 | 0.55635 | 0 | 0 | 0.0001467
С138 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Рисунок 9, №1 | Полное разрушение - пожар пролива | 1e-07 | 1552 | 0.05 | 7.76e-06 | 0 | 7600 | 111 | 56 | 2432 |  | 91.2 | 91.2 | С138 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Полное разрушение - пожар пролива | 33 | 45 | 65 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.01 | 0.02 | 5 | 1.834 | 0.1834 | 2.76 | 0.47774 | 0.91822 | 6.1734 | 0 | 1.552e-05 | 4.7905e-05
С139 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Рисунок 9, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-07 | 1552 | 0.019 | 2.9488e-06 | 0 | 7600 | 111 | 56 | 2432 |  | 91.2 | 0.33142 | С139 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 28 | 64 | 175 | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.01 | 0.02 | 5 | 1.834 | 0.1834 | 4.82 | 0.68374 | 0.91822 | 8.4394 | 5.8976e-06 | 2.9488e-06 | 2.4886e-05
С140 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Рисунок 9, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-07 | 1552 | 0.171 | 2.6539e-05 | 0 | 7600 | 111 | 56 | 2432 |  | 91.2 | 0.33142 | С140 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.01 | 0.02 | 5 | 0.016628 | 0.0016628 | 1.38 | 0.13983 | 0.91822 | 2.4563 | 0 | 2.6539e-05 | 6.5189e-05
С141 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Рисунок 9, №4 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-07 | 1552 | 0.76 | 0.00011795 | 0 | 7600 | 111 | 56 | 2432 |  | 91.2 | 0 | С141 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.001 | 0.0001 | 0 | 0.00011 | 0.91822 | 0.91943 | 0 | 0 | 0.00010845
С142 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Рисунок 9, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 5e-07 | 1552 | 0.2 | 0.0001552 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 508.8 |  | 19.08 | 19.08 | С142 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 18 | 25 | 37 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.3826 | 0.03826 | 1.38 | 0.18009 | 0.1921 | 2.173 | 0 | 0.0001552 | 0.00033726
С143 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Рисунок 9, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 5e-07 | 1552 | 0.16 | 0.00012416 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 508.8 |  | 19.08 | 0.069338 | С143 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.3826 | 0.03826 | 1.38 | 0.18009 | 0.1921 | 2.173 | 0 | 0.00012416 | 0.00026981
С144 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Рисунок 9, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 5e-07 | 1552 | 0.64 | 0.00049664 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 508.8 |  | 19.08 | 0 | С144 | Линия стабильного бензина эстакады 7/8 завода | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.3826 | 0.03826 | 0 | 0.042086 | 0.1921 | 0.65505 | 0 | 0 | 0.00032532
С145 | Цистерна с ЛВЖ (бензин) | Рисунок 9, №1 | Полное разрушение - пожар пролива | 5e-07 | 10 | 0.05 | 2.5e-07 | 0 | 7600 | 111 | 56 | 1800 |  | 36 | 36 | С145 | Цистерна с ЛВЖ (бензин) | Полное разрушение - пожар пролива | 28 | 39 | 57 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.55 | 0.02 | 5 | 1.27 | 0.127 | 2.76 | 0.4157 | 0.36246 | 4.9352 | 0 | 5e-07 | 1.2338e-06
С146 | Цистерна с ЛВЖ (бензин) | Рисунок 9, №2 | Полное разрушение - взрыв | 5e-07 | 10 | 0.019 | 9.5e-08 | 0 | 7600 | 111 | 56 | 1800 |  | 36 | 0.2453 | С146 | Цистерна с ЛВЖ (бензин) | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 25 | 58 | 158 | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.55 | 0.02 | 5 | 1.27 | 0.127 | 4.82 | 0.6217 | 0.36246 | 7.2012 | 1.9e-07 | 9.5e-08 | 6.8411e-07
С147 | Цистерна с ЛВЖ (бензин) | Рисунок 9, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 5e-07 | 10 | 0.171 | 8.55e-07 | 0 | 7600 | 111 | 56 | 1800 |  | 36 | 0.2453 | С147 | Цистерна с ЛВЖ (бензин) | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.55 | 0.02 | 5 | 0.55491 | 0.055491 | 1.38 | 0.19904 | 0.36246 | 2.5519 | 0 | 8.55e-07 | 2.1819e-06
С148 | Цистерна с ЛВЖ (бензин) | Рисунок 9, №4 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 5e-07 | 10 | 0.76 | 3.8e-06 | 0 | 7600 | 111 | 56 | 1800 |  | 36 | 0 | С148 | Цистерна с ЛВЖ (бензин) | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.55 | 0.02 | 2 | 0.55 | 0.055 | 0 | 0.0605 | 0.36246 | 1.028 | 0 | 0 | 3.9062e-06
С149 | Цистерна с ЛВЖ (бензин) | Рисунок 9, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 3e-07 | 10 | 0.2 | 6e-07 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 67.2 |  | 2.52 | 2.52 | С149 | Цистерна с ЛВЖ (бензин) | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 13 | 18 | 24 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.055 | 0.02 | 2 | 0.1054 | 0.01054 | 1.38 | 0.14959 | 0.025372 | 1.6709 | 0 | 6e-07 | 1.0025e-06
С150 | Цистерна с ЛВЖ (бензин) | Рисунок 9, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 3e-07 | 10 | 0.16 | 4.8e-07 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 67.2 |  | 2.52 | 0.0091578 | С150 | Цистерна с ЛВЖ (бензин) | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.055 | 0.02 | 2 | 0.1054 | 0.01054 | 1.38 | 0.14959 | 0.025372 | 1.6709 | 0 | 4.8e-07 | 8.0203e-07
С151 | Цистерна с ЛВЖ (бензин) | Рисунок 9, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 3e-07 | 10 | 0.64 | 1.92e-06 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 67.2 |  | 2.52 | 0 | С151 | Цистерна с ЛВЖ (бензин) | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.055 | 0.02 | 2 | 0.1054 | 0.01054 | 0 | 0.011594 | 0.025372 | 0.15291 | 0 | 0 | 2.9358e-07
С152 | Емкости Е-1, Е-3 | Рисунок 11, №1 | Полное разрушение - пожар пролива | 1e-05 | 2 | 0.05 | 1e-06 | 0 | 7600 | 111 | 56 | 6500 |  | 199.2 | 199.2 | С152 | Емкости Е-1, Е-3 | Полное разрушение - пожар пролива | 53 | 72 | 101 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.55 | 0.02 | 5 | 4.534 | 0.4534 | 2.76 | 0.77474 | 2.0056 | 10.5277 | 0 | 2e-06 | 1.0528e-05
С153 | Емкости Е-1, Е-3 | Рисунок 11, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-05 | 2 | 0.019 | 3.8e-07 | 0 | 7600 | 111 | 56 | 6500 |  | 199.2 | 0.091798 | С153 | Емкости Е-1, Е-3 | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 18 | 42 | 114 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.55 | 0.02 | 5 | 4.534 | 0.4534 | 4.82 | 0.98074 | 2.0056 | 12.7937 | 7.6e-07 | 3.8e-07 | 4.8616e-06
С154 | Емкости Е-1, Е-3 | Рисунок 11, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.171 | 3.42e-06 | 0 | 7600 | 111 | 56 | 6500 |  | 199.2 | 0.091798 | С154 | Емкости Е-1, Е-3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.55 | 0.02 | 5 | 0.55184 | 0.055184 | 1.38 | 0.1987 | 2.0056 | 4.1913 | 0 | 3.42e-06 | 1.4334e-05
С155 | Емкости Е-1, Е-3 | Рисунок 11, №4 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 2 | 0.76 | 1.52e-05 | 0 | 7600 | 111 | 56 | 6500 |  | 199.2 | 0 | С155 | Емкости Е-1, Е-3 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.55 | 0.02 | 2 | 0.55 | 0.055 | 0 | 0.0605 | 2.0056 | 2.6711 | 0 | 0 | 4.06e-05
С156 | Емкости Е-1, Е-3 | Рисунок 11, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 0.0001 | 2 | 0.2 | 4e-05 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 364.8 |  | 13.68 | 13.68 | С156 | Емкости Е-1, Е-3 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 17 | 24 | 34 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.055 | 0.02 | 2 | 0.3286 | 0.03286 | 1.38 | 0.17415 | 0.13773 | 2.0533 | 0 | 4e-05 | 8.2134e-05
С157 | Емкости Е-1, Е-3 | Рисунок 11, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 0.0001 | 2 | 0.16 | 3.2e-05 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 364.8 |  | 13.68 | 0.005152 | С157 | Емкости Е-1, Е-3 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.055 | 0.02 | 2 | 0.3286 | 0.03286 | 1.38 | 0.17415 | 0.13773 | 2.0533 | 0 | 3.2e-05 | 6.5707e-05
С158 | Емкости Е-1, Е-3 | Рисунок 11, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 0.0001 | 2 | 0.64 | 0.000128 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 364.8 |  | 13.68 | 0 | С158 | Емкости Е-1, Е-3 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.055 | 0.02 | 2 | 0.3286 | 0.03286 | 0 | 0.036146 | 0.13773 | 0.53534 | 0 | 0 | 6.8523e-05
С159 | Емкость Е-5 | Рисунок 11, №1 | Полное разрушение - пожар пролива | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 0 | 7600 | 111 | 56 | 2700 |  | 83 | 83 | С159 | Емкость Е-5 | Полное разрушение - пожар пролива | 34 | 47 | 68 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.55 | 0.02 | 5 | 2.21 | 0.221 | 2.76 | 0.5191 | 0.83566 | 6.5458 | 0 | 1e-06 | 3.2729e-06
С160 | Емкость Е-5 | Рисунок 11, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-05 | 1 | 0.019 | 1.9e-07 | 0 | 7600 | 111 | 56 | 2700 |  | 83 | 0.33678 | С160 | Емкость Е-5 | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 28 | 65 | 176 | 302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0.55 | 0.02 | 5 | 2.21 | 0.221 | 5.16 | 0.7591 | 0.83566 | 9.1858 | 5.7e-07 | 0 | 1.7453e-06
С161 | Емкость Е-5 | Рисунок 11, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.171 | 1.71e-06 | 0 | 7600 | 111 | 56 | 2700 |  | 83 | 0.33678 | С161 | Емкость Е-5 | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.55 | 0.02 | 5 | 0.55674 | 0.055674 | 1.38 | 0.19924 | 0.83566 | 3.0273 | 0 | 1.71e-06 | 5.1767e-06
С162 | Емкость Е-5 | Рисунок 11, №4 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 0 | 7600 | 111 | 56 | 2700 |  | 83 | 0 | С162 | Емкость Е-5 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.55 | 0.02 | 2 | 0.55 | 0.055 | 0 | 0.0605 | 0.83566 | 1.5012 | 0 | 0 | 1.1409e-05
С163 | Емкость Е-5 | Рисунок 11, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 0.0001 | 1 | 0.2 | 2e-05 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 278.4 |  | 10.44 | 10.44 | С163 | Емкость Е-5 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 16 | 23 | 32 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.055 | 0.02 | 2 | 0.2638 | 0.02638 | 1.38 | 0.16702 | 0.10511 | 1.9423 | 0 | 2e-05 | 3.8846e-05
С164 | Емкость Е-5 | Рисунок 11, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 278.4 |  | 10.44 | 0.034726 | С164 | Емкость Е-5 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.055 | 0.02 | 2 | 0.2638 | 0.02638 | 1.38 | 0.16702 | 0.10511 | 1.9423 | 0 | 1.6e-05 | 3.1077e-05
С165 | Емкость Е-5 | Рисунок 11, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 0.0001 | 1 | 0.64 | 6.4e-05 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 278.4 |  | 10.44 | 0 | С165 | Емкость Е-5 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.055 | 0.02 | 2 | 0.2638 | 0.02638 | 0 | 0.029018 | 0.10511 | 0.42431 | 0 | 0 | 2.7156e-05
С166 | Емкость Е-19 | Рисунок 11, №1 | Полное разрушение - пожар пролива | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 0 | 7600 | 111 | 56 | 3300 |  | 146.08 | 146.08 | С166 | Емкость Е-19 | Полное разрушение - пожар пролива | 38 | 52 | 74 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.55 | 0.02 | 5 | 3.4716 | 0.34716 | 2.76 | 0.65788 | 1.4708 | 8.7074 | 0 | 1e-06 | 4.3537e-06
С167 | Емкость Е-19 | Рисунок 11, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-05 | 1 | 0.019 | 1.9e-07 | 0 | 7600 | 111 | 56 | 3300 |  | 146.08 | 0.23185 | С167 | Емкость Е-19 | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 24 | 57 | 156 | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.55 | 0.02 | 5 | 3.4716 | 0.34716 | 4.82 | 0.86388 | 1.4708 | 10.9734 | 3.8e-07 | 1.9e-07 | 2.0849e-06
С168 | Емкость Е-19 | Рисунок 11, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.171 | 1.71e-06 | 0 | 7600 | 111 | 56 | 3300 |  | 146.08 | 0.23185 | С168 | Емкость Е-19 | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.55 | 0.02 | 5 | 0.55464 | 0.055464 | 1.38 | 0.19901 | 1.4708 | 3.6599 | 0 | 1.71e-06 | 6.2584e-06
С169 | Емкость Е-19 | Рисунок 11, №4 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса -токсическое поражение | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 0 | 7600 | 111 | 56 | 3300 |  | 146.08 | 0 | С169 | Емкость Е-19 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса -токсическое поражение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 47 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.55 | 0.02 | 2 | 0.55 | 0.055 | 2.76 | 0.3365 | 1.4708 | 5.1723 | 0 | 1.52e-05 | 3.9309e-05
С170 | Емкость Е-19 | Рисунок 11, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 0.0001 | 1 | 0.2 | 2e-05 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 316.8 |  | 11.88 | 11.88 | С170 | Емкость Е-19 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 17 | 23 | 33 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.055 | 0.02 | 2 | 0.2926 | 0.02926 | 1.38 | 0.17019 | 0.11961 | 1.9917 | 0 | 2e-05 | 3.9833e-05
С171 | Емкость Е-19 | Рисунок 11, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.16 | 1.6e-05 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 316.8 |  | 11.88 | 0.022258 | С171 | Емкость Е-19 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.055 | 0.02 | 2 | 0.2926 | 0.02926 | 1.38 | 0.17019 | 0.11961 | 1.9917 | 0 | 1.6e-05 | 3.1866e-05
С172 | Емкость Е-19 | Рисунок 11, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса -токсическое поражение | 0.0001 | 1 | 0.64 | 6.4e-05 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 316.8 |  | 11.88 | 0 | С172 | Емкость Е-19 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса -токсическое поражение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.055 | 0.02 | 2 | 0.2926 | 0.02926 | 1.38 | 0.17019 | 0.11961 | 1.9917 | 0 | 6.4e-05 | 0.00012747
С173 | Емкости Е-20…Е-22 | Рисунок 11, №1 | Полное разрушение - пожар пролива | 1e-05 | 2 | 0.05 | 1e-06 | 0 | 7600 | 111 | 56 | 2600 |  | 75.77 | 75.77 | С173 | Емкости Е-20…Е-22 | Полное разрушение - пожар пролива | 34 | 46 | 66 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.55 | 0.02 | 5 | 2.0654 | 0.20654 | 2.76 | 0.50319 | 0.76287 | 6.298 | 0 | 2e-06 | 6.298e-06
С174 | Емкости Е-20…Е-22 | Рисунок 11, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-05 | 2 | 0.019 | 3.8e-07 | 0 | 7600 | 111 | 56 | 2600 |  | 75.77 | 0.18267 | С174 | Емкости Е-20…Е-22 | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 23 | 53 | 144 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.55 | 0.02 | 5 | 2.0654 | 0.20654 | 4.82 | 0.70919 | 0.76287 | 8.564 | 7.6e-07 | 3.8e-07 | 3.2543e-06
С175 | Емкости Е-20…Е-22 | Рисунок 11, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.171 | 3.42e-06 | 0 | 7600 | 111 | 56 | 2600 |  | 75.77 | 0.18267 | С175 | Емкости Е-20…Е-22 | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.55 | 0.02 | 5 | 0.55365 | 0.055365 | 1.38 | 0.1989 | 0.76287 | 2.9508 | 0 | 3.42e-06 | 1.0092e-05
С176 | Емкости Е-20…Е-22 | Рисунок 11, №4 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса -токсическое поражение | 1e-05 | 2 | 0.76 | 1.52e-05 | 0 | 7600 | 111 | 56 | 2600 |  | 75.77 | 0 | С176 | Емкости Е-20…Е-22 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса -токсическое поражение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 103 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.55 | 0.02 | 2 | 0.55 | 0.055 | 4.48 | 0.5085 | 0.76287 | 6.3564 | 1.52e-05 | 3.04e-05 | 9.6617e-05
С177 | Емкости Е-20…Е-22 | Рисунок 11, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 0.0001 | 2 | 0.2 | 4e-05 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 432 |  | 16.2 | 16.2 | С177 | Емкости Е-20…Е-22 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 18 | 25 | 35 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.055 | 0.02 | 2 | 0.379 | 0.0379 | 1.38 | 0.17969 | 0.1631 | 2.1397 | 0 | 4e-05 | 8.5588e-05
С178 | Емкости Е-20…Е-22 | Рисунок 11, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 0.0001 | 2 | 0.16 | 3.2e-05 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 432 |  | 16.2 | 0.030352 | С178 | Емкости Е-20…Е-22 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.055 | 0.02 | 2 | 0.379 | 0.0379 | 1.38 | 0.17969 | 0.1631 | 2.1397 | 0 | 3.2e-05 | 6.847e-05
С179 | Емкости Е-20…Е-22 | Рисунок 11, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса-токсическое поражение | 0.0001 | 2 | 0.64 | 0.000128 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 432 |  | 16.2 | 0 | С179 | Емкости Е-20…Е-22 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса-токсическое поражение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 23 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.055 | 0.02 | 2 | 0.379 | 0.0379 | 2.76 | 0.31769 | 0.1631 | 3.6577 | 0 | 0.000256 | 0.00046818
С180 | Линия компаудирования | Рисунок 9, №1 | Полное разрушение - пожар пролива | 3e-07 | 890 | 0.05 | 1.335e-05 | 0 | 500 | 111 | 56 | 160 |  | 6 | 6 | С180 | Линия компаудирования | Полное разрушение - пожар пролива | 15 | 21 | 29 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.55 | 0.02 | 5 | 0.67 | 0.067 | 2.76 | 0.3497 | 0.060409 | 3.9071 | 0 | 2.67e-05 | 5.216e-05
С181 | Линия компаудирования | Рисунок 9, №2 | Полное разрушение - взрыв | 3e-07 | 890 | 0.019 | 5.073e-06 | 0 | 500 | 111 | 56 | 160 |  | 6 | 0.021804 | С181 | Линия компаудирования | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 11 | 26 | 71 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.55 | 0.02 | 5 | 0.67 | 0.067 | 4.82 | 0.5557 | 0.060409 | 6.1731 | 1.0146e-05 | 5.073e-06 | 3.1316e-05
С182 | Линия компаудирования | Рисунок 9, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 3e-07 | 890 | 0.171 | 4.5657e-05 | 0 | 500 | 111 | 56 | 160 |  | 6 | 0.021804 | С182 | Линия компаудирования | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.55 | 0.02 | 5 | 0.55044 | 0.055044 | 1.38 | 0.19855 | 0.060409 | 2.2444 | 0 | 4.5657e-05 | 0.00010247
С183 | Линия компаудирования | Рисунок 9, №4 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 3e-07 | 890 | 0.76 | 0.00020292 | 0 | 500 | 111 | 56 | 160 |  | 6 | 0 | С183 | Линия компаудирования | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.55 | 0.02 | 2 | 0.55 | 0.055 | 0 | 0.0605 | 0.060409 | 0.72591 | 0 | 0 | 0.0001473
С184 | Линия компаудирования | Рисунок 9, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 2e-06 | 890 | 0.2 | 0.000356 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 86.4 |  | 3.24 | 3.24 | С184 | Линия компаудирования | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 14 | 19 | 26 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.055 | 0.02 | 2 | 0.1198 | 0.01198 | 1.38 | 0.15118 | 0.032621 | 1.6956 | 0 | 0.000356 | 0.00060363
С185 | Линия компаудирования | Рисунок 9, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 2e-06 | 890 | 0.16 | 0.0002848 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 86.4 |  | 3.24 | 0.011774 | С185 | Линия компаудирования | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.055 | 0.02 | 2 | 0.1198 | 0.01198 | 1.38 | 0.15118 | 0.032621 | 1.6956 | 0 | 0.0002848 | 0.0004829
С186 | Линия компаудирования | Рисунок 9, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 2e-06 | 890 | 0.64 | 0.0011392 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 86.4 |  | 3.24 | 0 | С186 | Линия компаудирования | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.055 | 0.02 | 2 | 0.1198 | 0.01198 | 0 | 0.013178 | 0.032621 | 0.17758 | 0 | 0 | 0.0002023
С187 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Рисунок 9, №1 | Полное разрушение - пожар пролива | 3e-07 | 803 | 0.05 | 1.2045e-05 | 0 | 400 | 111 | 56 | 128 |  | 4.8 | 4.8 | С187 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Полное разрушение - пожар пролива | 15 | 20 | 28 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.55 | 0.02 | 5 | 0.646 | 0.0646 | 2.76 | 0.34706 | 0.048327 | 3.866 | 0 | 2.409e-05 | 4.6566e-05
С188 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Рисунок 9, №2 | Полное разрушение - взрыв | 3e-07 | 803 | 0.019 | 4.5771e-06 | 0 | 400 | 111 | 56 | 128 |  | 4.8 | 0.0018077 | С188 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 4 | 11 | 31 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.55 | 0.02 | 5 | 0.646 | 0.0646 | 4.82 | 0.55306 | 0.048327 | 6.132 | 9.1542e-06 | 4.5771e-06 | 2.8067e-05
С189 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Рисунок 9, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 3e-07 | 803 | 0.171 | 4.1194e-05 | 0 | 400 | 111 | 56 | 128 |  | 4.8 | 0.0018077 | С189 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.55 | 0.02 | 5 | 0.55004 | 0.055004 | 1.38 | 0.1985 | 0.048327 | 2.2319 | 0 | 4.1194e-05 | 9.1939e-05
С190 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Рисунок 9, №4 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 3e-07 | 803 | 0.76 | 0.00018308 | 0 | 400 | 111 | 56 | 128 |  | 4.8 | 0 | С190 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.55 | 0.02 | 2 | 0.55 | 0.055 | 0 | 0.0605 | 0.048327 | 0.71383 | 0 | 0 | 0.00013069
С191 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Рисунок 9, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 2e-06 | 803 | 0.2 | 0.0003212 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 57.6 |  | 2.16 | 2.16 | С191 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Частичное разрушение (10 мм) - пожар пролива | 13 | 17 | 23 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.055 | 0.02 | 2 | 0.0982 | 0.00982 | 1.38 | 0.1488 | 0.021747 | 1.6586 | 0 | 0.0003212 | 0.00053273
С192 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Рисунок 9, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 2e-06 | 803 | 0.16 | 0.00025696 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 57.6 |  | 2.16 | 0.00081348 | С192 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.055 | 0.02 | 2 | 0.0982 | 0.00982 | 1.38 | 0.1488 | 0.021747 | 1.6586 | 0 | 0.00025696 | 0.00042619
С193 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Рисунок 9, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 2e-06 | 803 | 0.64 | 0.0010278 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 57.6 |  | 2.16 | 0 | С193 | Керосинопровод от емкостей Е-1, Е-2, Е-3 склада ГСМ на ГФУ 7/8 завода и на сливо-наливные стояки | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.055 | 0.02 | 2 | 0.0982 | 0.00982 | 0 | 0.010802 | 0.021747 | 0.14057 | 0 | 0 | 0.00014448
С194 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Рисунок 10, №1 | Полное разрушение - огненный шар | 1e-07 | 526 | 0.05 | 2.63e-06 | 0 | 7300 | 214 | 113 | 2336 |  | 87.6 | 87.6 | С194 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Полное разрушение - огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 296 | 387 | 447 | 553 | 2 | 1 | 0.01 | 0.02 | 5 | 1.762 | 0.1762 | 4.82 | 0.67582 | 0.88197 | 8.316 | 5.26e-06 | 2.63e-06 | 2.1871e-05
С195 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Рисунок 10, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-07 | 526 | 0.019 | 9.994e-07 | 0 | 7300 | 214 | 113 | 2336 |  | 87.6 | 8.76 | С195 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 83 | 192 | 523 | 896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0.01 | 0.02 | 5 | 1.762 | 0.1762 | 7.92 | 0.98582 | 0.88197 | 11.726 | 2.9982e-06 | 1.9988e-06 | 1.1719e-05
С196 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Рисунок 10, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-07 | 526 | 0.171 | 8.9946e-06 | 0 | 7300 | 214 | 113 | 2336 |  | 87.6 | 8.76 | С196 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 79 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.01 | 0.02 | 5 | 0.1852 | 0.01852 | 3.1 | 0.33037 | 0.88197 | 4.5161 | 8.9946e-06 | 8.9946e-06 | 4.062e-05
С197 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Рисунок 10, №4 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-07 | 526 | 0.76 | 3.9976e-05 | 0 | 7300 | 214 | 113 | 2336 |  | 87.6 | 0 | С197 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.001 | 0.0001 | 0 | 0.00011 | 0.88197 | 0.88318 | 0 | 0 | 3.5306e-05
С198 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Рисунок 10, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горения | 5e-07 | 526 | 0.2 | 5.26e-05 | 0 | 5.36 | 0 | 0 | 514.56 |  | 19.296 | 19.296 | С198 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горения | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.38692 | 0.038692 | 1.38 | 0.18056 | 0.19428 | 2.1804 | 0 | 5.26e-05 | 0.00011469
С199 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Рисунок 10, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 5e-07 | 526 | 0.16 | 4.208e-05 | 0 | 5.36 | 0 | 0 | 514.56 |  | 19.296 | 1.9296 | С199 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 48 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.38692 | 0.038692 | 1.38 | 0.18056 | 0.19428 | 2.1804 | 0 | 4.208e-05 | 9.1753e-05
С200 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Рисунок 10, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 5e-07 | 526 | 0.64 | 0.00016832 | 0 | 5.36 | 0 | 0 | 514.56 |  | 19.296 | 0 | С200 | Продуктопровод, «Линия нормального бутана из Е37-48 на прием насосов» | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.38692 | 0.038692 | 0 | 0.042561 | 0.19428 | 0.66245 | 0 | 0 | 0.0001115
С201 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Рисунок 10, №1 | Полное разрушение - огненный шар | 1e-07 | 567 | 0.05 | 2.835e-06 | 0 | 7300 | 214 | 113 | 2336 |  | 87.6 | 87.6 | С201 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Полное разрушение - огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 296 | 387 | 447 | 553 | 2 | 1 | 0.01 | 0.02 | 5 | 1.762 | 0.1762 | 4.82 | 0.67582 | 0.88197 | 8.316 | 5.67e-06 | 2.835e-06 | 2.3576e-05
С202 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Рисунок 10, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-07 | 567 | 0.019 | 1.0773e-06 | 0 | 7300 | 214 | 113 | 2336 |  | 87.6 | 8.76 | С202 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 83 | 192 | 523 | 896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0.01 | 0.02 | 5 | 1.762 | 0.1762 | 7.92 | 0.98582 | 0.88197 | 11.726 | 3.2319e-06 | 2.1546e-06 | 1.2632e-05
С203 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Рисунок 10, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-07 | 567 | 0.171 | 9.6957e-06 | 0 | 7300 | 214 | 113 | 2336 |  | 87.6 | 8.76 | С203 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 79 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.01 | 0.02 | 5 | 0.1852 | 0.01852 | 3.1 | 0.33037 | 0.88197 | 4.5161 | 9.6957e-06 | 9.6957e-06 | 4.3786e-05
С204 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Рисунок 10, №4 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-07 | 567 | 0.76 | 4.3092e-05 | 0 | 7300 | 214 | 113 | 2336 |  | 87.6 | 0 | С204 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.001 | 0.0001 | 0 | 0.00011 | 0.88197 | 0.88318 | 0 | 0 | 3.8058e-05
С205 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Рисунок 10, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горения | 5e-07 | 567 | 0.2 | 5.67e-05 | 0 | 5.36 | 0 | 0 | 514.56 |  | 19.296 | 19.296 | С205 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горения | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.38692 | 0.038692 | 1.38 | 0.18056 | 0.19428 | 2.1804 | 0 | 5.67e-05 | 0.00012363
С206 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Рисунок 10, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 5e-07 | 567 | 0.16 | 4.536e-05 | 0 | 5.36 | 0 | 0 | 514.56 |  | 19.296 | 1.9296 | С206 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 48 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.38692 | 0.038692 | 1.38 | 0.18056 | 0.19428 | 2.1804 | 0 | 4.536e-05 | 9.8905e-05
С207 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Рисунок 10, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 5e-07 | 567 | 0.64 | 0.00018144 | 0 | 5.36 | 0 | 0 | 514.56 |  | 19.296 | 0 | С207 | Продуктопровод, «Линия изобутана от емкостей Е49-52 на прием насосов» | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.38692 | 0.038692 | 0 | 0.042561 | 0.19428 | 0.66245 | 0 | 0 | 0.00012019
С208 | Продуктопровод, « Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Рисунок 10, №1 | Полное разрушение - огненный шар | 1e-07 | 663 | 0.05 | 3.315e-06 | 0 | 8500 | 214 | 113 | 2720 |  | 102 | 102 | С208 | Продуктопровод, « Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Полное разрушение - огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 316 | 413 | 475 | 587 | 2 | 1 | 0.01 | 0.02 | 5 | 2.05 | 0.205 | 4.82 | 0.7075 | 1.027 | 8.8095 | 6.63e-06 | 3.315e-06 | 2.9203e-05
С209 | Продуктопровод, « Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Рисунок 10, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-07 | 663 | 0.019 | 1.2597e-06 | 0 | 8500 | 214 | 113 | 2720 |  | 102 | 10.2 | С209 | Продуктопровод, « Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 87 | 202 | 550 | 943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0.01 | 0.02 | 5 | 2.05 | 0.205 | 7.92 | 1.0175 | 1.027 | 12.2195 | 3.7791e-06 | 2.5194e-06 | 1.5393e-05
С210 | Продуктопровод, « Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Рисунок 10, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-07 | 663 | 0.171 | 1.1337e-05 | 0 | 8500 | 214 | 113 | 2720 |  | 102 | 10.2 | С210 | Продуктопровод, « Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 82 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.01 | 0.02 | 5 | 0.214 | 0.0214 | 3.1 | 0.33354 | 1.027 | 4.6959 | 1.1337e-05 | 1.1337e-05 | 5.3239e-05
С211 | Продуктопровод, « Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Рисунок 10, №4 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-07 | 663 | 0.76 | 5.0388e-05 | 0 | 8500 | 214 | 113 | 2720 |  | 102 | 0 | С211 | Продуктопровод, « Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.001 | 0.0001 | 0 | 0.00011 | 1.027 | 1.0282 | 0 | 0 | 5.1807e-05
С212 | Продуктопровод, « Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Рисунок 10, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горения | 5e-07 | 663 | 0.2 | 6.63e-05 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 691.2 |  | 25.92 | 25.92 | С212 | Продуктопровод, « Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горения | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.5194 | 0.05194 | 1.38 | 0.19513 | 0.26097 | 2.4074 | 0 | 6.63e-05 | 0.00015961
С213 | Продуктопровод, « Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Рисунок 10, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 5e-07 | 663 | 0.16 | 5.304e-05 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 691.2 |  | 25.92 | 2.592 | С213 | Продуктопровод, « Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 52 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.5194 | 0.05194 | 1.38 | 0.19513 | 0.26097 | 2.4074 | 0 | 5.304e-05 | 0.00012769
С214 | Продуктопровод, « Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Рисунок 10, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 5e-07 | 663 | 0.64 | 0.00021216 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 691.2 |  | 25.92 | 0 | С214 | Продуктопровод, « Пропан от емкостей Е1-24 на прием насосов» | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.5194 | 0.05194 | 0 | 0.057134 | 0.26097 | 0.88944 | 0 | 0 | 0.0001887
С215 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Рисунок 10, №1 | Полное разрушение - огненный шар | 1e-07 | 1326 | 0.05 | 6.63e-06 | 0 | 6500 | 183 | 82 | 2080 |  | 78 | 78 | С215 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Полное разрушение - огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | 369 | 426 | 528 | 2 | 1 | 0.01 | 0.02 | 5 | 1.57 | 0.157 | 4.82 | 0.6547 | 0.78532 | 7.987 | 1.326e-05 | 6.63e-06 | 5.2954e-05
С216 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Рисунок 10, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-07 | 1326 | 0.019 | 2.5194e-06 | 0 | 6500 | 183 | 82 | 2080 |  | 78 | 7.8 | С216 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 80 | 185 | 503 | 862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0.01 | 0.02 | 5 | 1.57 | 0.157 | 7.92 | 0.9647 | 0.78532 | 11.397 | 7.5582e-06 | 5.0388e-06 | 2.8714e-05
С217 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Рисунок 10, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-07 | 1326 | 0.171 | 2.2675e-05 | 0 | 6500 | 183 | 82 | 2080 |  | 78 | 7.8 | С217 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 75 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.01 | 0.02 | 5 | 0.166 | 0.0166 | 3.1 | 0.32826 | 0.78532 | 4.3962 | 2.2675e-05 | 2.2675e-05 | 9.9682e-05
С218 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Рисунок 10, №4 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-07 | 1326 | 0.76 | 0.00010078 | 0 | 6500 | 183 | 82 | 2080 |  | 78 | 0 | С218 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.001 | 0.0001 | 0 | 0.00011 | 0.78532 | 0.78653 | 0 | 0 | 7.9263e-05
С219 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Рисунок 10, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горения | 5e-07 | 1326 | 0.2 | 0.0001326 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 691.2 |  | 25.92 | 25.92 | С219 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горения | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.5194 | 0.05194 | 1.38 | 0.19513 | 0.26097 | 2.4074 | 0 | 0.0001326 | 0.00031923
С220 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Рисунок 10, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 5e-07 | 1326 | 0.16 | 0.00010608 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 691.2 |  | 25.92 | 2.592 | С220 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 52 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.5194 | 0.05194 | 1.38 | 0.19513 | 0.26097 | 2.4074 | 0 | 0.00010608 | 0.00025538
С221 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Рисунок 10, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 5e-07 | 1326 | 0.64 | 0.00042432 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 691.2 |  | 25.92 | 0 | С221 | Продуктопровод, «Подача ШФЛУ в 3-й ряд (Е-25-36)» | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.5194 | 0.05194 | 0 | 0.057134 | 0.26097 | 0.88944 | 0 | 0 | 0.00037741
С222 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Рисунок 10, №1 | Полное разрушение - огненный шар | 1e-07 | 1379 | 0.05 | 6.895e-06 | 0 | 6100 | 183 | 82 | 1952 |  | 73.2 | 73.2 | С222 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Полное разрушение - огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 | 359 | 415 | 515 | 2 | 1 | 0.01 | 0.02 | 5 | 1.474 | 0.1474 | 4.82 | 0.64414 | 0.73699 | 7.8225 | 1.379e-05 | 6.895e-06 | 5.3936e-05
С223 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Рисунок 10, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-07 | 1379 | 0.019 | 2.6201e-06 | 0 | 6100 | 183 | 82 | 1952 |  | 73.2 | 7.32 | С223 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 78 | 181 | 493 | 844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.01 | 0.02 | 5 | 1.474 | 0.1474 | 6.2 | 0.78214 | 0.73699 | 9.3405 | 5.2402e-06 | 5.2402e-06 | 2.4473e-05
С224 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Рисунок 10, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-07 | 1379 | 0.171 | 2.3581e-05 | 0 | 6100 | 183 | 82 | 1952 |  | 73.2 | 7.32 | С224 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 74 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.01 | 0.02 | 5 | 0.1564 | 0.01564 | 3.1 | 0.3272 | 0.73699 | 4.3362 | 2.3581e-05 | 2.3581e-05 | 0.00010225
С225 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Рисунок 10, №4 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-07 | 1379 | 0.76 | 0.0001048 | 0 | 6100 | 183 | 82 | 1952 |  | 73.2 | 0 | С225 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.001 | 0.0001 | 0 | 0.00011 | 0.73699 | 0.7382 | 0 | 0 | 7.7367e-05
С226 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Рисунок 10, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горения | 5e-07 | 1379 | 0.2 | 0.0001379 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 624 |  | 23.4 | 23.4 | С226 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горения | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.469 | 0.0469 | 1.38 | 0.18959 | 0.2356 | 2.3211 | 0 | 0.0001379 | 0.00032008
С227 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Рисунок 10, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 5e-07 | 1379 | 0.16 | 0.00011032 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 624 |  | 23.4 | 2.34 | С227 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 50 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.469 | 0.0469 | 1.38 | 0.18959 | 0.2356 | 2.3211 | 0 | 0.00011032 | 0.00025606
С228 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Рисунок 10, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 5e-07 | 1379 | 0.64 | 0.00044128 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 624 |  | 23.4 | 0 | С228 | Трубопровод нормального бутана от насосов на эстакаду | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.469 | 0.0469 | 0 | 0.05159 | 0.2356 | 0.80309 | 0 | 0 | 0.00035439
С229 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Рисунок 10, №1 | Полное разрушение - огненный шар | 1e-07 | 1430 | 0.05 | 7.15e-06 | 0 | 6400 | 183 | 82 | 2048 |  | 76.8 | 76.8 | С229 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Полное разрушение - огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 279 | 366 | 423 | 525 | 2 | 1 | 0.01 | 0.02 | 5 | 1.546 | 0.1546 | 4.82 | 0.65206 | 0.77324 | 7.9459 | 1.43e-05 | 7.15e-06 | 5.6813e-05
С230 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Рисунок 10, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-07 | 1430 | 0.019 | 2.717e-06 | 0 | 6400 | 183 | 82 | 2048 |  | 76.8 | 7.68 | С230 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 80 | 184 | 501 | 858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.01 | 0.02 | 5 | 1.546 | 0.1546 | 6.2 | 0.79006 | 0.77324 | 9.4639 | 5.434e-06 | 5.434e-06 | 2.5713e-05
С231 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Рисунок 10, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-07 | 1430 | 0.171 | 2.4453e-05 | 0 | 6400 | 183 | 82 | 2048 |  | 76.8 | 7.68 | С231 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 75 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.01 | 0.02 | 5 | 0.1636 | 0.01636 | 3.1 | 0.328 | 0.77324 | 4.3812 | 2.4453e-05 | 2.4453e-05 | 0.00010713
С232 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Рисунок 10, №4 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-07 | 1430 | 0.76 | 0.00010868 | 0 | 6400 | 183 | 82 | 2048 |  | 76.8 | 0 | С232 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.001 | 0.0001 | 0 | 0.00011 | 0.77324 | 0.77445 | 0 | 0 | 8.4167e-05
С233 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Рисунок 10, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горения | 5e-07 | 1430 | 0.2 | 0.000143 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 624 |  | 23.4 | 23.4 | С233 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горения | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.469 | 0.0469 | 1.38 | 0.18959 | 0.2356 | 2.3211 | 0 | 0.000143 | 0.00033192
С234 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Рисунок 10, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 5e-07 | 1430 | 0.16 | 0.0001144 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 624 |  | 23.4 | 2.34 | С234 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 50 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.469 | 0.0469 | 1.38 | 0.18959 | 0.2356 | 2.3211 | 0 | 0.0001144 | 0.00026553
С235 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Рисунок 10, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 5e-07 | 1430 | 0.64 | 0.0004576 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 624 |  | 23.4 | 0 | С235 | Трубопровод изобутана от насосов на эст. 5/8 завода | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.469 | 0.0469 | 0 | 0.05159 | 0.2356 | 0.80309 | 0 | 0 | 0.00036749
С236 | Линия слива ШФЛУ | Рисунок 10, №1 | Полное разрушение - огненный шар | 1e-07 | 1657 | 0.05 | 8.285e-06 | 0 | 9500 | 183 | 82 | 3040 |  | 114 | 114 | С236 | Линия слива ШФЛУ | Полное разрушение - огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 332 | 432 | 497 | 613 | 2 | 1 | 0.01 | 0.02 | 5 | 2.29 | 0.229 | 4.82 | 0.7339 | 1.1478 | 9.2207 | 1.657e-05 | 8.285e-06 | 7.6393e-05
С237 | Линия слива ШФЛУ | Рисунок 10, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-07 | 1657 | 0.019 | 3.1483e-06 | 0 | 9500 | 183 | 82 | 3040 |  | 114 | 11.4 | С237 | Линия слива ШФЛУ | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 91 | 210 | 571 | 979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.01 | 0.02 | 5 | 2.29 | 0.229 | 6.2 | 0.8719 | 1.1478 | 10.7387 | 6.2966e-06 | 6.2966e-06 | 3.3809e-05
С238 | Линия слива ШФЛУ | Рисунок 10, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-07 | 1657 | 0.171 | 2.8335e-05 | 0 | 9500 | 183 | 82 | 3040 |  | 114 | 11.4 | С238 | Линия слива ШФЛУ | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 86 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.01 | 0.02 | 5 | 0.238 | 0.0238 | 3.1 | 0.33618 | 1.1478 | 4.8458 | 2.8335e-05 | 2.8335e-05 | 0.0001373
С239 | Линия слива ШФЛУ | Рисунок 10, №4 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-07 | 1657 | 0.76 | 0.00012593 | 0 | 9500 | 183 | 82 | 3040 |  | 114 | 0 | С239 | Линия слива ШФЛУ | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.001 | 0.0001 | 0 | 0.00011 | 1.1478 | 1.149 | 0 | 0 | 0.00014469
С240 | Линия слива ШФЛУ | Рисунок 10, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горения | 5e-07 | 1657 | 0.2 | 0.0001657 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 700.8 |  | 26.28 | 26.28 | С240 | Линия слива ШФЛУ | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горения | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.5266 | 0.05266 | 1.38 | 0.19593 | 0.26459 | 2.4198 | 0 | 0.0001657 | 0.00040096
С241 | Линия слива ШФЛУ | Рисунок 10, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 5e-07 | 1657 | 0.16 | 0.00013256 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 700.8 |  | 26.28 | 2.628 | С241 | Линия слива ШФЛУ | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 52 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.5266 | 0.05266 | 1.38 | 0.19593 | 0.26459 | 2.4198 | 0 | 0.00013256 | 0.00032077
С242 | Линия слива ШФЛУ | Рисунок 10, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 5e-07 | 1657 | 0.64 | 0.00053024 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 700.8 |  | 26.28 | 0 | С242 | Линия слива ШФЛУ | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.5266 | 0.05266 | 0 | 0.057926 | 0.26459 | 0.90178 | 0 | 0 | 0.00047816
С243 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Рисунок 10, №1 | Полное разрушение - огненный шар | 1e-07 | 1552 | 0.05 | 7.76e-06 | 0 | 5500 | 183 | 82 | 1760 |  | 66 | 66 | С243 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Полное разрушение - огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 343 | 397 | 494 | 2 | 1 | 0.01 | 0.02 | 5 | 1.33 | 0.133 | 4.82 | 0.6283 | 0.6645 | 7.5758 | 1.552e-05 | 7.76e-06 | 5.8788e-05
С244 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Рисунок 10, №2 | Полное разрушение - взрыв | 1e-07 | 1552 | 0.019 | 2.9488e-06 | 0 | 5500 | 183 | 82 | 1760 |  | 66 | 6.6 | С244 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Полное разрушение - взрыв | - | - | - | - | 76 | 175 | 476 | 816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.01 | 0.02 | 5 | 1.33 | 0.133 | 6.2 | 0.7663 | 0.6645 | 9.0938 | 5.8976e-06 | 5.8976e-06 | 2.6816e-05
С245 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Рисунок 10, №3 | Полное разрушение - пожар-вспышка | 1e-07 | 1552 | 0.171 | 2.6539e-05 | 0 | 5500 | 183 | 82 | 1760 |  | 66 | 6.6 | С245 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Полное разрушение - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 72 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.01 | 0.02 | 5 | 0.142 | 0.0142 | 3.1 | 0.32562 | 0.6645 | 4.2463 | 2.6539e-05 | 2.6539e-05 | 0.00011269
С246 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Рисунок 10, №4 | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 1e-07 | 1552 | 0.76 | 0.00011795 | 0 | 5500 | 183 | 82 | 1760 |  | 66 | 0 | С246 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Полное разрушение - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.001 | 0.0001 | 0 | 0.00011 | 0.6645 | 0.66571 | 0 | 0 | 7.8522e-05
С247 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Рисунок 10, №5 | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горения | 5e-07 | 1552 | 0.2 | 0.0001552 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 441.6 |  | 16.56 | 16.56 | С247 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Частичное разрушение (10 мм) - факельное горения | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.3322 | 0.03322 | 1.38 | 0.17454 | 0.16673 | 2.0867 | 0 | 0.0001552 | 0.00032385
С248 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Рисунок 10, №6 | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | 5e-07 | 1552 | 0.16 | 0.00012416 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 441.6 |  | 16.56 | 1.656 | С248 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Частичное разрушение (10 мм) - пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 45 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.3322 | 0.03322 | 1.38 | 0.17454 | 0.16673 | 2.0867 | 0 | 0.00012416 | 0.00025908
С249 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Рисунок 10, №7 | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | 5e-07 | 1552 | 0.64 | 0.00049664 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 441.6 |  | 16.56 | 0 | С249 | Линия бытового пропана эстакады 5/6 завода | Частичное разрушение (10 мм) - ликвидация пролива и рассеивание выброса (ликвидация аварии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 2 | 0.3322 | 0.03322 | 0 | 0.036542 | 0.16673 | 0.56869 | 0 | 0 | 0.00028243
[47 empty] | Колл.риск погибш СГП | 0.00011734 | 0.0010447 | 0.0040133
[47 empty] | Колл.риск погибш СНЭ | 0.00019533 | 0.0015988 | 0.0064195
[47 empty] | Колл.риск погибш ГСМ | 3.697e-05 | 0.0019651 | 0.0044178
[47 empty] | Кол-во сотрудников | 13 | 13
[47 empty] | Кол-во сотрудников | 7 | 7
[47 empty] | Кол-во сотрудников | 4 | 4
[47 empty] | Инд.риск погибш СГП | 9.0262e-06 | 8.0358e-05 | 18.5589 | 0.00042432
[47 empty] | Инд.риск погибш СНЭ | 2.7904e-05 | 0.00022839 | 10.7387 | 0.00053024
[47 empty] | Инд.риск погибш ГСМ | 9.2426e-06 | 0.00049127 | 12.7937 | 0.0011392
42.121
[48 empty] | Колл.риск | Колл.риск постр
[47 empty] | Склад готовой продукции (СГП) | 24.0007 | 24.01
[47 empty] | Сливо-наливные эстакады (СНЭ) | 0 | 0
[47 empty] | Склад горюче- смазочных материалов (Склад ГСМ) | 0 | 0
[48 empty] | Инд.риск | Инд.риск постр
[47 empty] | Склад готовой продукции (СГП) | 0.21429 | 0.11014
[47 empty] | Сливо-наливные эстакады (СНЭ) | #DIV/0! | #DIV/0!
[47 empty] | Склад горюче- смазочных материалов (Склад ГСМ) | #DIV/0! | #DIV/0!

## Лист3
при горении 1 тонны нефти
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб.
1 | Оксид углерода (СО)* | 5000 | 1.08 | 0.10042 | 0.798 | 432.7299
2 | Оксиды азота (NОx)* | 64289 | 1.08 | 0.10042 | 0.066 | 460.1767
3 | Оксиды серы (SO2)** | 10723 | 1.08 | 0.10042 | 0.26 | 302.3665
4 | Сероводород (H2S)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.001 | 5.4227
5 | Сажа (С)** | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 1.615 | 8757.6282
6 | Синильная кислота (НСN)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
8 | Формальдегид (HCHO)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
9 | Органич. к-ты (на СН3СООН)* | 93.5 | 1.08 | 0.10042 | 0.14 | 1.4197
|  |  |  | Итого с 1 т нефти |  | 10068.1971
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб. |  | при расчете ущерба от загрязнения почвы при расчете ущерба принимались следующие коэффициенты СЗ =1,5 (степень загрязнения), Kr = 1 (показатель в зависимости от глубины загрязнения), Кисх=1,6 (показатель в зависимости от кат.земель и целевого назначения), Тх = 500 руб/м2 (расценка для исчисления размера вреда). Итого за 1 м2: 1200 руб.
1 | Углеводороды С1-С5 | 12292 | 1.08 | 0.10042 | 1 | 1333.1117
[7 empty] | 0.000123 | 1.2813e-06
[7 empty] | 0.000448 | 3.7333e-06