## Емкость(одорант)
Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  | Пожар пролива |  | 0.05
да(0,05) | 0.05
|  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.0475
|  | да(0,05) | 0.05
нет(0,95) | 0.95
|  | 1 | 0.95
1 | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.9025
|  | 0 | Пожар пролива |  | 0
| нет(0) | да(0,05) | 0.05
|  |  | 0.95 |  |  | 0.05
|  | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0 | 0.0475
1 | [5 empty] | 0.9025
0.05

## ГАЗОПРОВОД НАРУЖНЫЙ
Полное разрушение | Возможность воспламенения |  | Результирующее событие | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  | Факельное горение | 0.24 | 2.4e-08
| да(0,24) | 0.24
| нет(0,76) | 0.76
да (*) |  |  | Прекращение аварии | 0.76 | 7.6e-08
1e-07
5e-07
нет(*) |  |  | Факельное горение | 0.036 | 1.8e-08
| да(0,036) | 0.036
| нет(0,964) | 0.9643
|  |  | Прекращение аварии | 0.9643 | 4.8215e-07

## ГАЗОПРОВОД ВНУТРЕННИЙ
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность отсроченного воспламенения | Сгорание с образованием избыточного давления |  | Результирующее событие | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[5 empty] | Факельное горение | 0.2 | 2e-08
| да(0,2) | 0.2
| нет(0,8) | 0.8 |  |  | Взрыв в объеме помещения | 0.1152 | 1.152e-08
|  |  | да(0,6) | 0.6
да (*)
|  | да(0,24) | 0.24
|  |  | нет(0,4) | 0.4 | Вспышка в объеме помещения | 0.0768 | 7.68e-09
0.76
|  | нет(0,76) |  |  | Прекращение аварии | 0.608 | 6.08e-08
1e-07
5e-07
нет(*) |  |  |  |  | Факельное горение | 0.035 | 1.75e-08
| да(0,035) | 0.035
0.2
| нет(0,965) | 0.965 |  |  | Взрыв в объеме помещения | 0.0083376 | 4.1688e-09 | 0.1152
|  |  | да(0,24) | 0.24 |  |  |  | 0.0768
0.608
|  | да(0,036) | 0.036 |  |  |  |  | 0.035
|  |  | нет(0,76) | 0.76 | Вспышка в объеме помещения | 0.026402 | 1.3201e-08 | 0.0083376
|  |  | 0.964 |  |  |  |  | 0.026402
|  | нет(0,964) |  |  | Прекращение аварии | 0.93026 | 4.6513e-07 | 0.93026

## Сценарии
№ сценария | Оборудование | Описание | Кратко сценарий | Частота инициирующего события, 1/год | Кол-во оборудования, ед. | Условная вероятность | Частота сценария, 1/год | Количество ОВ участвующего в аварии, т | Количество ОВ в создании поражающего фактора, т |  | № сценария | Оборудование | Кратко сценарий | q=10,5 | q=7,0 | q=4,2 | q=1,4 | P=100 | P=53 | P=28 | Р=14 | P=5 | Lф | Дф | LPt | PPt | Rвсп | Кол-во погиших, чел | Кол-во пострадавших, чел | Остаточная стоимость оборудования, млн.руб | Стоимость вещества, млн.руб/т | Дни простоя, сут. | Прямые потери, млн.руб | Затраты на ликвидацию, млн.руб | Социальные потери, млн.руб | Косвенный ущерб, млн.руб | Суммарный экологический ущерб, млн.руб | Суммарный ущерб, млн.руб | Кол.риск гибели, чел/год | Кол риск, поражения | Мат.ожидание, млн.руб/год
С1 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=22) | Полное разрушение→ наличие источника воспламенения→ факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 22 | 0.24 | 5.28e-07 | 3.18 | 3.18 | 265 | С1 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=22) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116.4685 | 17.4703 | - | - | - | 1 | 1 | 0.11 | 0.02 | 10 | 0.1736 | 0.01736 | 3.1 | 1 | 0.032017 | 4.323 | 5.28e-07 | 5.28e-07 | 2.2825e-06
С2 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=22) | Полное разрушение→ отсутсвие источника воспламенения→ факельное горение | Полное-ликвидация | 1e-07 | 22 | 0.76 | 1.672e-06 | 3.18 | 0 |  | С2 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=22) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.11 | 0.02 | 10 | 0.1736 | 0.01736 | 0 | 1 | 0.032017 | 1.223 | 0 | 0 | 2.0448e-06
С3 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=22) | Частичное разрушение→ наличие источника воспламенения→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 22 | 0.036 | 3.96e-07 | 0.264 | 0.264 | 2.2 | С3 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=22) | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.1348 | 2.5702 | - | - | - | 0 | 1 | 0.011 | 0.02 | 2 | 0.01628 | 0.001628 | 1.38 | 0.2 | 0.002658 | 1.6006 | 0 | 3.96e-07 | 6.3382e-07
С4 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=22) | Частичное разрушение→ отсутсвие источника воспламенения→ факельное горение | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 22 | 0.964 | 1.0604e-05 | 0.264 | 0 |  | С4 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=22) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.011 | 0.02 | 2 | 0.01628 | 0.001628 | 1.38 | 0.2 | 0.002658 | 1.6006 | 0 | 1.0604e-05 | 1.6972e-05
С5 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=5,4; L=27) | Полное разрушение→ наличие источника воспламенения→ факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 27 | 0.24 | 6.48e-07 | 0.216 | 0.216 | 18 | С5 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=5,4; L=27) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.7209 | 5.9581 | - | - | - | 1 | 1 | 0.135 | 0.02 | 10 | 0.13932 | 0.013932 | 3.1 | 1 | 0.0021747 | 4.2554 | 6.48e-07 | 6.48e-07 | 2.7575e-06
С6 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=5,4; L=27) | Полное разрушение→ отсутсвие источника воспламенения→ факельное горение | Полное-ликвидация | 1e-07 | 27 | 0.76 | 2.052e-06 | 0.216 | 0 |  | С6 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=5,4; L=27) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.135 | 0.02 | 10 | 0.13932 | 0.013932 | 0 | 1 | 0.0021747 | 1.1554 | 0 | 0 | 2.3709e-06
С7 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=5,4; L=27) | Частичное разрушение→ наличие источника воспламенения→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 27 | 0.036 | 4.86e-07 | 0.024 | 0.024 | 0.2 | С7 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=5,4; L=27) | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5663 | 0.98495 | - | - | - | 0 | 1 | 0.0135 | 0.02 | 2 | 0.01398 | 0.001398 | 1.38 | 0.2 | 0.00024164 | 1.5956 | 0 | 4.86e-07 | 7.7547e-07
С8 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=5,4; L=27) | Частичное разрушение→ отсутсвие источника воспламенения→ факельное горение | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 27 | 0.964 | 1.3014e-05 | 0.024 | 0 |  | С8 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=5,4; L=27) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0135 | 0.02 | 2 | 0.01398 | 0.001398 | 1.38 | 0.2 | 0.00024164 | 1.5956 | 0 | 1.3014e-05 | 2.0765e-05
С9 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=57) | Полное разрушение→ наличие источника воспламенения→ факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 57 | 0.24 | 1.368e-06 | 3.18 | 3.18 | 265 | С9 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=57) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116.4685 | 17.4703 | - | - | - | 1 | 1 | 0.285 | 0.02 | 10 | 0.3486 | 0.03486 | 3.1 | 1 | 0.032017 | 4.5155 | 1.368e-06 | 1.368e-06 | 6.1772e-06
С10 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=57) | Полное разрушение→ отсутсвие источника воспламенения→ факельное горение | Полное-ликвидация | 1e-07 | 57 | 0.76 | 4.332e-06 | 3.18 | 0 |  | С10 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=57) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.285 | 0.02 | 10 | 0.3486 | 0.03486 | 0 | 1 | 0.032017 | 1.4155 | 0 | 0 | 6.1318e-06
С11 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=57) | Частичное разрушение→ наличие источника воспламенения→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 57 | 0.036 | 1.026e-06 | 0.264 | 0.264 | 2.2 | С11 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=57) | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.1348 | 2.5702 | - | - | - | 0 | 1 | 0.0285 | 0.02 | 2 | 0.03378 | 0.003378 | 1.38 | 0.2 | 0.002658 | 1.6198 | 0 | 1.026e-06 | 1.6619e-06
С12 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=57) | Частичное разрушение→ отсутсвие источника воспламенения→ факельное горение | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 57 | 0.964 | 2.7474e-05 | 0.264 | 0 |  | С12 | Технологический трубопровод наземный (Ду = 219; P=5,4; L=57) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0285 | 0.02 | 2 | 0.03378 | 0.003378 | 1.38 | 0.2 | 0.002658 | 1.6198 | 0 | 2.7474e-05 | 4.4503e-05
С13 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=5,4; L=23) | Полное разрушение→ наличие источника воспламенения→ факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 23 | 0.24 | 5.52e-07 | 0.216 | 0.216 | 18 | С13 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=5,4; L=23) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.7209 | 5.9581 | - | - | - | 1 | 1 | 0.115 | 0.02 | 10 | 0.11932 | 0.011932 | 3.1 | 1 | 0.0021747 | 4.2334 | 5.52e-07 | 5.52e-07 | 2.3369e-06
С14 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=5,4; L=23) | Полное разрушение→ отсутсвие источника воспламенения→ факельное горение | Полное-ликвидация | 1e-07 | 23 | 0.76 | 1.748e-06 | 0.216 | 0 |  | С14 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=5,4; L=23) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.115 | 0.02 | 10 | 0.11932 | 0.011932 | 0 | 1 | 0.0021747 | 1.1334 | 0 | 0 | 1.9812e-06
С15 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=5,4; L=23) | Частичное разрушение→ наличие источника воспламенения→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 23 | 0.036 | 4.14e-07 | 0.024 | 0.024 | 0.2 | С15 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=5,4; L=23) | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5663 | 0.98495 | - | - | - | 0 | 1 | 0.0115 | 0.02 | 2 | 0.01198 | 0.001198 | 1.38 | 0.2 | 0.00024164 | 1.5934 | 0 | 4.14e-07 | 6.5968e-07
С16 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=5,4; L=23) | Частичное разрушение→ отсутсвие источника воспламенения→ факельное горение | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 23 | 0.964 | 1.1086e-05 | 0.024 | 0 |  | С16 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=5,4; L=23) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0115 | 0.02 | 2 | 0.01198 | 0.001198 | 1.38 | 0.2 | 0.00024164 | 1.5934 | 0 | 1.1086e-05 | 1.7665e-05
С17 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=1,2; L=24) | Полное разрушение→ наличие источника воспламенения→ факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 24 | 0.24 | 5.76e-07 | 0.12 | 0.12 | 10 | С17 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=1,2; L=24) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.3986 | 4.7098 | - | - | - | 1 | 1 | 0.12 | 0.02 | 10 | 0.1224 | 0.01224 | 3.1 | 1 | 0.0012082 | 4.2358 | 5.76e-07 | 5.76e-07 | 2.4398e-06
С18 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=1,2; L=24) | Полное разрушение→ отсутсвие источника воспламенения→ факельное горение | Полное-ликвидация | 1e-07 | 24 | 0.76 | 1.824e-06 | 0.12 | 0 |  | С18 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=1,2; L=24) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.12 | 0.02 | 10 | 0.1224 | 0.01224 | 0 | 1 | 0.0012082 | 1.1358 | 0 | 0 | 2.0718e-06
С19 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=1,2; L=24) | Частичное разрушение→ наличие источника воспламенения→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 24 | 0.036 | 4.32e-07 | 0.0156 | 0.0156 | 0.13 | С19 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=1,2; L=24) | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.527 | 0.82905 | - | - | - | 0 | 1 | 0.012 | 0.02 | 2 | 0.012312 | 0.0012312 | 1.38 | 0.2 | 0.00015706 | 1.5937 | 0 | 4.32e-07 | 6.8848e-07
С20 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=1,2; L=24) | Частичное разрушение→ отсутсвие источника воспламенения→ факельное горение | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 24 | 0.964 | 1.1568e-05 | 0.0156 | 0 |  | С20 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 57; P=1,2; L=24) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.012 | 0.02 | 2 | 0.012312 | 0.0012312 | 1.38 | 0.2 | 0.00015706 | 1.5937 | 0 | 1.1568e-05 | 1.8436e-05
С21 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 325; P=1,2; L=28) | Полное разрушение→ наличие источника воспламенения→ факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 28 | 0.24 | 6.72e-07 | 1.596 | 1.596 | 133 | С21 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 325; P=1,2; L=28) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.3997 | 13.26 | - | - | - | 1 | 1 | 0.14 | 0.02 | 10 | 0.17192 | 0.017192 | 3.1 | 1 | 0.016069 | 4.3052 | 6.72e-07 | 6.72e-07 | 2.8931e-06
С22 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 325; P=1,2; L=28) | Полное разрушение→ отсутсвие источника воспламенения→ факельное горение | Полное-ликвидация | 1e-07 | 28 | 0.76 | 2.128e-06 | 1.596 | 0 |  | С22 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 325; P=1,2; L=28) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.14 | 0.02 | 10 | 0.17192 | 0.017192 | 0 | 1 | 0.016069 | 1.2052 | 0 | 0 | 2.5646e-06
С23 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 325; P=1,2; L=28) | Частичное разрушение→ наличие источника воспламенения→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 28 | 0.036 | 5.04e-07 | 0.156 | 0.156 | 1.3 | С23 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 325; P=1,2; L=28) | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.8831 | 2.0825 | - | - | - | 0 | 1 | 0.014 | 0.02 | 2 | 0.01712 | 0.001712 | 1.38 | 0.2 | 0.0015706 | 1.6004 | 0 | 5.04e-07 | 8.066e-07
С24 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 325; P=1,2; L=28) | Частичное разрушение→ отсутсвие источника воспламенения→ факельное горение | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 28 | 0.964 | 1.3496e-05 | 0.156 | 0 |  | С24 | Технологический трубопровод подземный (Ду = 325; P=1,2; L=28) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.014 | 0.02 | 2 | 0.01712 | 0.001712 | 1.38 | 0.2 | 0.0015706 | 1.6004 | 0 | 1.3496e-05 | 2.1599e-05
С25 | Технологический трубопровод блока топочной (Ду = 32; P=1,2; L=26) | Полное разрушение→ наличие мгновенного источника воспламенения→ факельное горение | Полное-факел | 1e-06 | 26 | 0.2 | 5.2e-06 | 0.0156 | 0.0156 | 1.3 | С25 | Технологический трубопровод блока топочной (Ду = 32; P=1,2; L=26) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.8831 | 2.0825 | - | - | - | 1 | 1 | 0.13 | 0.02 | 10 | 0.13031 | 0.013031 | 3.1 | 1 | 0.00015706 | 4.2435 | 5.2e-06 | 5.2e-06 | 2.2066e-05
С26 | Технологический трубопровод блока топочной (Ду = 32; P=1,2; L=26) | Полное разрушение→ отсуствие мгновенного источника воспламенения→ наличие отложенного источника воспламенения→взрыв | Полное-взрыв | 1e-06 | 26 | 0.1152 | 2.9952e-06 | 0.0156 | 0.0078 |  | С26 | Технологический трубопровод блока топочной (Ду = 32; P=1,2; L=26) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 11 | 16 | 23 | 35 | 79 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.13 | 0.02 | 10 | 0.13031 | 0.013031 | 4.82 | 1 | 0.00015706 | 5.9635 | 5.9904e-06 | 2.9952e-06 | 1.7862e-05
С27 | Технологический трубопровод блока топочной (Ду = 32; P=1,2; L=26) | Полное разрушение→ отсуствие мгновенного источника воспламенения→ наличие отложенного источника воспламенения→вспышка | Полное-вспышка | 1e-06 | 26 | 0.0768 | 1.9968e-06 | 0.0156 | 0.0156 |  | С27 | Технологический трубопровод блока топочной (Ду = 32; P=1,2; L=26) | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 1 | 0.13 | 0.02 | 10 | 0.13031 | 0.013031 | 3.1 | 1 | 0.00015706 | 4.2435 | 1.9968e-06 | 1.9968e-06 | 8.4734e-06
С28 | Технологический трубопровод блока топочной (Ду = 32; P=1,2; L=26) | Полное разрушение→ отсуствие источника воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 26 | 0.608 | 1.5808e-05 | 0.0156 | 0 |  | С28 | Технологический трубопровод блока топочной (Ду = 32; P=1,2; L=26) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.13 | 0.02 | 10 | 0.13031 | 0.013031 | 0 | 1 | 0.00015706 | 1.1435 | 0 | 0 | 1.8076e-05
С29 | Технологический трубопровод блока топочной (Ду = 32; P=1,2; L=26) | Частичное разрушение→ наличие мгновенного источника воспламенения→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-06 | 26 | 0.035 | 4.55e-06 | 0.0072 | 0.0072 | 0.06 | С29 | Технологический трубопровод блока топочной (Ду = 32; P=1,2; L=26) | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0567 | 0.6085 | - | - | - | 1 | 1 | 0.013 | 0.02 | 2 | 0.013144 | 0.0013144 | 3.1 | 0.2 | 7.2491e-05 | 3.3145 | 4.55e-06 | 4.55e-06 | 1.5081e-05
С30 | Технологический трубопровод блока топочной (Ду = 32; P=1,2; L=26) | Частичное разрушение→ отсуствие мгновенного источника воспламенения→ наличие отложенного источника воспламенения→взрыв | Частичное-взрыв | 5e-06 | 26 | 0.0083376 | 1.0839e-06 | 0.0072 | 0.0036 |  | С30 | Технологический трубопровод блока топочной (Ду = 32; P=1,2; L=26) | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 8 | 12 | 17 | 27 | 65 | - |  | - | - | - | 1 | 1 | 0.013 | 0.02 | 2 | 0.013072 | 0.0013072 | 3.1 | 0.2 | 7.2491e-05 | 3.3145 | 1.0839e-06 | 1.0839e-06 | 3.5925e-06
С31 | Технологический трубопровод блока топочной (Ду = 32; P=1,2; L=26) | Частичное разрушение→ отсуствие мгновенного источника воспламенения→ наличие отложенного источника воспламенения→вспышка | Частичное-вспышка | 5e-06 | 26 | 0.026402 | 3.4323e-06 | 0.0072 | 0.0072 |  | С31 | Технологический трубопровод блока топочной (Ду = 32; P=1,2; L=26) | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 1 | 0.013 | 0.02 | 2 | 0.013144 | 0.0013144 | 3.1 | 0.2 | 7.2491e-05 | 3.3145 | 3.4323e-06 | 3.4323e-06 | 1.1377e-05
С32 | Технологический трубопровод блока топочной (Ду = 32; P=1,2; L=26) | Полное разрушение→ отсуствие источника воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-06 | 26 | 0.93026 | 0.00012093 | 0.0072 | 0 |  | С32 | Технологический трубопровод блока топочной (Ду = 32; P=1,2; L=26) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.013 | 0.02 | 2 | 0.013144 | 0.0013144 | 0 | 0.2 | 7.2491e-05 | 0.21453 | 0 | 0 | 2.5944e-05
С33 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 89; P=1,2; L=35) | Полное разрушение→ наличие мгновенного источника воспламенения→ факельное горение | Полное-факел | 3e-07 | 35 | 0.2 | 2.1e-06 | 0.12 | 0.12 | 10 | С33 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 89; P=1,2; L=35) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.3986 | 4.7098 | - | - | - | 1 | 1 | 0.175 | 0.02 | 10 | 0.1774 | 0.01774 | 3.1 | 1 | 0.0012082 | 4.2963 | 2.1e-06 | 2.1e-06 | 9.0223e-06
С34 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 89; P=1,2; L=35) | Полное разрушение→ отсуствие мгновенного источника воспламенения→ наличие отложенного источника воспламенения→взрыв | Полное-взрыв | 3e-07 | 35 | 0.1152 | 1.2096e-06 | 0.12 | 0.06 |  | С34 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 89; P=1,2; L=35) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 23 | 32 | 45 | 74 | 165 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.175 | 0.02 | 10 | 0.1774 | 0.01774 | 4.82 | 1 | 0.0012082 | 6.0163 | 2.4192e-06 | 1.2096e-06 | 7.2774e-06
С35 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 89; P=1,2; L=35) | Полное разрушение→ отсуствие мгновенного источника воспламенения→ наличие отложенного источника воспламенения→вспышка | Полное-вспышка | 3e-07 | 35 | 0.0768 | 8.064e-07 | 0.12 | 0.12 |  | С35 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 89; P=1,2; L=35) | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | 1 | 0.175 | 0.02 | 10 | 0.1774 | 0.01774 | 3.1 | 1 | 0.0012082 | 4.2963 | 8.064e-07 | 8.064e-07 | 3.4646e-06
С36 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 89; P=1,2; L=35) | Полное разрушение→ отсуствие источника воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 35 | 0.608 | 6.384e-06 | 0.12 | 0 |  | С36 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 89; P=1,2; L=35) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.175 | 0.02 | 10 | 0.1774 | 0.01774 | 0 | 1 | 0.0012082 | 1.1963 | 0 | 0 | 7.6375e-06
С37 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 89; P=1,2; L=35) | Частичное разрушение→ наличие мгновенного источника воспламенения→ факельное горение | Частичное-факел | 2e-06 | 35 | 0.035 | 2.45e-06 | 0.0156 | 0.0156 | 0.13 | С37 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 89; P=1,2; L=35) | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.527 | 0.82905 | - | - | - | 1 | 1 | 0.0175 | 0.02 | 2 | 0.017812 | 0.0017812 | 3.1 | 0.2 | 0.00015706 | 3.3198 | 2.45e-06 | 2.45e-06 | 8.1334e-06
С38 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 89; P=1,2; L=35) | Частичное разрушение→ отсуствие мгновенного источника воспламенения→ наличие отложенного источника воспламенения→взрыв | Частичное-взрыв | 2e-06 | 35 | 0.0083376 | 5.8363e-07 | 0.0156 | 0.0078 |  | С38 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 89; P=1,2; L=35) | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 11 | 16 | 23 | 35 | 79 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0175 | 0.02 | 2 | 0.017812 | 0.0017812 | 3.1 | 0.2 | 0.00015706 | 3.3198 | 5.8363e-07 | 5.8363e-07 | 1.9375e-06
С39 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 89; P=1,2; L=35) | Частичное разрушение→ отсуствие мгновенного источника воспламенения→ наличие отложенного источника воспламенения→вспышка | Частичное-вспышка | 2e-06 | 35 | 0.026402 | 1.8482e-06 | 0.0156 | 0.0156 |  | С39 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 89; P=1,2; L=35) | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 1 | 0.0175 | 0.02 | 2 | 0.017812 | 0.0017812 | 3.1 | 0.2 | 0.00015706 | 3.3198 | 1.8482e-06 | 1.8482e-06 | 6.1355e-06
С40 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 89; P=1,2; L=35) | Полное разрушение→ отсуствие источника воспламенения→ ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 35 | 0.93026 | 6.5118e-05 | 0.0156 | 0 |  | С40 | Технологический трубопровод блока редуцирования (Ду = 89; P=1,2; L=35) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0175 | 0.02 | 2 | 0.017812 | 0.0017812 | 0 | 0.2 | 0.00015706 | 0.21975 | 0 | 0 | 1.431e-05
С41 | Подземная емкость хранения одоранта | Полное разрушение/перелив→ наличие мгновенного источника воспламенения→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 1.66 | 1.66 |  | С41 | Подземная емкость хранения одоранта | Полное-пожар | 13 | 17 | 24 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.3 | 0.08 | 3 | 0.4328 | 0.04328 | 1.38 | 0.3 | 0.093073 | 2.2492 | 0 | 5e-08 | 1.1246e-07
С42 | Подземная емкость хранения одоранта | Полное разрушение/перелив→ отсуствие мгновенного источника воспламенения→ наличие отложенного источника воспламенения → взрыв | Полное взрыв | 1e-06 | 1 | 0.0475 | 4.75e-08 | 1.66 | 0.005 |  | С42 | Подземная емкость хранения одоранта | Полное взрыв | - | - | - | - | 5 | 7 | 10 | 16 | 25 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.3 | 0.08 | 3 | 0.4328 | 0.04328 | 1.38 | 0.3 | 0.029993 | 2.1861 | 0 | 4.75e-08 | 1.0384e-07
С43 | Подземная емкость хранения одоранта | Полное разрушение/перелив→ отсуствие источника воспламенения→ токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 1 | 0.9025 | 9.025e-07 | 1.66 | 0.05 |  | С43 | Подземная емкость хранения одоранта | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 60 | - | 0 | 1 | 0.3 | 0.08 | 3 | 0.4328 | 0.04328 | 1.38 | 0.3 | 0.020033 | 2.1761 | 0 | 9.025e-07 | 1.9639e-06

## Лист3
при горении 1 тонны нефти
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб.
1 | Оксид углерода (СО)* | 5000 | 1.08 | 0.10042 | 0.798 | 432.7299
2 | Оксиды азота (NОx)* | 64289 | 1.08 | 0.10042 | 0.066 | 460.1767
3 | Оксиды серы (SO2)** | 10723 | 1.08 | 0.10042 | 0.26 | 302.3665
4 | Сероводород (H2S)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.001 | 5.4227
5 | Сажа (С)** | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 1.615 | 8757.6282
6 | Синильная кислота (НСN)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
8 | Формальдегид (HCHO)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
9 | Органич. к-ты (на СН3СООН)* | 93.5 | 1.08 | 0.10042 | 0.14 | 1.4197
|  |  |  | Итого с 1 т нефти |  | 10068.1971
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб. | при расчете ущерба от загрязнения почвы при расчете ущерба принимались следующие коэффициенты СЗ =1,5 (степень загрязнения), Kr = 1 (показатель в зависимости от глубины загрязнения), Кисх=1,6 (показатель в зависимости от кат.земель и целевого назначения), Тх = 500 руб/м2 (расценка для исчисления размера вреда). Итого за 1 м2: 1200 руб.
1 | Углеводороды С1-С5 | 12292 | 1.08 | 0.10042 | 1 | 1333.1117